建设项目环境影响报告表

项目名称：         车刘村供热锅炉房项目

建设单位(盖章)：         西安世元申川置业有限公司

编制日期：2019年11月

国家环境保护总局制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 车刘村供热锅炉房项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 西安世元申川置业有限公司 |
| 法人代表 | 蒋杰 | 联系人 | 杨钊 |
| 通讯地址 | 西安市沣东新城征和四路2168号沣东自贸产业园路4号楼 |
| 联系电话 | 13629292007 | 传真 | / | 邮政编码 | 710026 |
| 建设地点 | 西安市沣东新城内，枣园西路以北，阿房路以西，车刘村住宅项目地下一层设备用房 |
| 立项审批部门 | 陕西省西咸新区沣东新城行政审批与政务服务局 | 批准文号 | 2018-611203-70-03-065031 |
| 建设性质 | 新建■ 技改□ 改扩建□ | 行业类别及代码 | 热力生产和供应（D4430） |
| 占地面积 （平方米） | 320m2 | 绿化面积 （平方米） | / |
| 总投资(万元) | 300 | 其中：环保投资（万元） | 69.7 | 环保投资占总投资比例 | 23.23% |
| 评价经费 (万元) | / | 投产日期 | 2020年12月 |
| 工程内容及规模 一、项目概括 城市集中供热是城市重要的市政基础设施之一，集中供热普及率、热化率是现代化城市和环境友好型城市的重要标志，它反映一座城市的生活质量、环境质量、能源利用效率的综合管理水平。建设资源节约型和环境友好型的现代化城市，必须要完善城市基础设施配套，改善城市环境质量，提高城市能源综合利用效率。 本项目为车刘村项目供热基础设施的配套项目，为该项目住宅及商业提供冬季集中供热。车刘村项目为房地产开发项目，分为住宅及商业，住宅部分总建筑面积为24.93万m2，商业部分总建筑面积5.61万m2，该房地产项目已根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》完成环评登记表备案，备案号为20196199000200000367，详见附件1。项目所在地无法接入市政集中供热，建设单位设计建设供热锅炉房及换热站，解决车刘村项目住宅及商业建筑的冬季采暖问题，即本项目。根据建设单位的供热设计，锅炉房总供暖面积为221721 m2，建筑类型为住宅、公寓和商业，其中住宅与公寓1-17层为低区，18-33层为高区，住宅低区总供暖面积为127394m2，住宅高区总供暖面积为46910m2，商业和公寓低区总供暖面积为36697m2，商业和公寓高区总供暖面积为10720m2。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》和国务院《建设项目环境保护管理条例》，以及国家环境保护部《建设项目环境影响评价分类管理名录》相关要求，该项目应编制环境影响报告表。为此，西安世元申川置业有限公司于2019年08月委托核工业二O三研究所编制本项目环境影响报告表。接受委托后，我单位在项目现场踏勘、同类调查和资料工作收集的基础上，编制成《车刘村供热锅炉房项目环境影响报告表》，并呈报环保主管部门审批。 二、建设项目的产业政策及选址符合性分析 1、相关产业政策符合性 经检索《产业结构调整指导目录（2013年修订本）》，本项目不属于鼓励类、限制类、淘汰类项目，为允许类。本项目已取得陕西省西咸新区沣东新城行政审批与政务服务局《陕西省企业投资项目备案确认书》，详见附件2。另外，项目不在《陕西省限制投资类产业指导目录》（陕发改产业[2007]97号）内，符合国家及陕西省现行的有关产业政策。 2、与相关规划的符合性 （1）与《陕西省蓝天保卫战2019年工作方案》符合性 根据《陕西省蓝天保卫战2019年工作方案》，要求“提高清洁取暖率，2019年底前，关中地区城市城区清洁取暖率达到90%以上，县城和城乡接合部达到70%以上，农村地区达到40%以上；优化热源点规划布局，禁止新建燃煤集中供热站，推动热电联产富余热能向合理半径延伸，覆盖区域内的燃煤集中供热站全部退出，覆盖区域外统筹布局天然气、电、地热、生物质等清洁能源取暖措施。”本项目为居民小区冬季供热项目，以清洁能源天然气为燃料，项目的建设可提高关中地区清洁取暖率，间接减少煤炭使用量，因此，本项目建设符合《陕西省蓝天保卫战2019年工作方案》相关要求。 （2）与《西咸新区铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动实施方案（2018-2020年）》 根据《西咸新区铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动实施方案（2018-2020年）》，要求“加快推进清洁供暖，制定清洁取暖实施方案，禁止新建燃煤集中供热站。2018年起，新增供暖全部使用天然气、电、可再生能源供暖（包括地热供暖、生物质能清洁供暖、太阳能供暖、工业余热供暖等），优先采用中深层地热供热方式和分布式清洁能源集中供暖。” 本项目为居民小区冬季供热项目，以清洁能源天然气为燃料，因此，本项目建设符合《西咸新区铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动实施方案（2018-2020年）》相关要求。 （3）与《西咸新区——沣东新城分区规划（2010-2020）》符合性 本项目为居民小区冬季供热项目，根据《西咸新区——沣东新城分区规划（2010-2020）》供热规划，规划期末使集中供热普及率达到80%以上，建立以热电联产与区域锅炉房联合集中供热为主，其他方式为辅的多种供热方式。沣东新城规划范围内，规划的主要热源有华能沣渭热电厂、西郊热电厂、沣河2#供热站、三桥供热站和沣渭1#供热站，其中西郊热电厂由于必须满足西安城西区域的采暖用热需求，只能部分满足沣东新城远期用热需求。根据沣东新城供热规划管网图，详见图1-1，车刘村项目所在区域无规划的供热管网，因此采用自建燃气锅炉房供热，符合《西咸新区——沣东新城分区规划（2010-2020）》要求。 3、选址符合性分析 本项目为车刘村项目冬季集中供热项目，项目建设符合沣东新城分区供热规划。项目位于车刘村项目地下一层，且厂址所在地水、电、气等能源供应充足；项目运营时产生的天然气燃烧废气、生产废水、噪声等环境影响因素在采取相应的污染防治措施后，均可得到有效的治理和综合利用，对场址周围环境影响较小。因此，选址基本合理。 三、工程规模与建设内容 1、项目名称：车刘村供热锅炉房项目； 2、建设单位：西安世元申川置业有限公司 3、建设地点：西安市沣东新城内，枣园西路以北，阿房路以西，车刘村住宅项目地下一层设备用房； 4、建设项目投资：300万； 图1-1 沣东新城规划供热管网分布图 5、建设规模 本工程供热范围内的热负荷性质全部为采暖热负荷。本项目在车刘村项目地下一层设备用房建设锅炉房，面积320m2，包括锅炉房及换热站，设计规模为1台5.6MW，1台4.2MW和1台2.1MW燃气真空热水锅炉，以及热泵机组2台，同时新建与之配套的电气工程、给排水工程、土建工程、控制工程等。3台锅炉串联设置排烟道，锅炉废气经锅炉房南侧7#住宅楼外侧专用烟道引至33F楼顶排放，排放高度约100m。该项目建成后主要用于车刘村项目的冬季供暖，总供热面积约为221721m2。 本项目主要建设内容见表1-1，主要经济技术指标见表1-2，锅炉主要参数见表1-3，主要原辅材料见表1-4，主要设备一览表见表1-5。 表1-1 主要建设内容一览表 工程组成 建设内容 备注 主体工程 新建锅炉房一座，安装1台5.6MW，1台4.2MW和1台2.1MW燃气热水锅炉；换热站，安装热泵机组2台； 新建 公用工程 给水 给水管网接车刘村项目给水管网 依托 排水 接入车刘村项目污水管网排入市政污水管网 依托 供电 由车刘村项目配电室供给 依托 供气 由市政天然气供气管网统一供给，项目区域不设置天然气储存设施； 依托 环保工程 废气 天然气属于清洁燃料，3台锅炉分别安装低氮燃烧器，产生的燃烧废气经1根专用烟道排放，专用烟道位于南侧7#住宅楼引至33F楼顶，排放高度约为100m；该专用烟道外观与7#住宅楼属于一体，内部与7#主体间隔间距约10cm，专用烟道采用防爆、隔热措施。 新建 废水 生活污水依托车刘村项目化粪池处理，经项目化粪池处理达标后，通过市政污水管网排入西安市第六污水处理厂； 新建 噪声 采取基础减振、隔声、消声等措施； 新建 固废 废离子交换树脂属于危险废物，由软化水系统厂家收集后统一处置；生活垃圾由环卫部门统一收集； 新建 表1-2 主要经济技术指标表 序号 项目名称 单位 数据 1 供热中心建筑面积 m2 320 2 锅炉房建筑面积 m2 210 3 换热站建筑面积 m2 95 4 控制中心建筑面积 m2 15 5 年生产天数 天 120 6 总投资 万元 300 表1-3 燃气锅炉主要技术参数 锅炉规格 1台5.6MW、1台4.2MW、1台2.1MW 锅炉形式 真空热水锅炉 额定供热量 11.6MW 额定工作压力 常压 额定出水/回水温度 95℃/70℃ 表1-4 主要原辅材料表 序号 材料名称 单位 锅炉满负荷运行 1 水 万m3/a 0.48 2 用电量 万kWh/a 20 3 天然气用量 万m3/a 146 表1-5 主要设备一览表 序号 名称 规格型号 单位 数量 备注 1 软化水箱 V=22.5m3 台 1 2 全自动软水器 24m3/h 台 1 双阀双罐 3 一次热网循环泵 TD150-17/4 台 3 两用一备 4 高位膨胀水箱 V=4.5m3 台 1 5 低区板式换热器 P=2500 台 2 6 | 低区循环水泵 TD125-22/4 台 4 三用一备 7 高区板式换热器 P=2500 台 2 8 高区循环水泵 TD125-22/4 台 4 三用一备 9 低区系统补水泵 CDL8-8 台 2 一用一备 10 高区系统补水泵 CDL8-12 台 2 一用一备 11 热泵机组 WGZ040B5 台 2 12 热泵冷冻水循环泵 TD125-11/4 台 2 一用一备 13 冷却水循环泵 SLWT80-160A 台 2 一用一备 14 燃气热水锅炉 5.6MW 台 1 15 燃气热水锅炉 4.2MW 台 1 16 燃气热水锅炉 2.1MW 台 1 6、总平面布置 项目位于车刘村项目地下一层设备间，设备间面积为320m2，由锅炉、换热站和控制室组成。锅炉及软化水设备布置于东侧，由北向南分别布设3台热水锅炉；锅炉房中部布设循环水泵、换热器等，分为低区换热机组和高区换热机组；控制室级值班室位于西侧。总平面布置图见附图1。 7、供热面积及供热负荷匹配性分析 本项目采暖综合热指标取 Qn(住宅高区)=45瓦/平方米， Qn(住宅低区)=45瓦/平方米，Qn(商业公寓高区)=70瓦/平方米， Qn(商业公寓低区)=70瓦/平方米，不包含管网热损失。计算过程如下： （1）居住用房热负荷Q: Q=∫Qn×μ＝m×q m ――居住用房采暖面积 q ――居住用房建筑热负荷 （2）管网热损失Q损: Q损= Q×η η=热传输损失率,一般为5%～10%. （3）居住用房热负荷Q总 Q总=Q +Q损 按照上述计算方法，供热总负荷为11.6MW。本项目供热负荷详见表1-6： 表1-6 项目供热负荷计算表 名 称 换热站 备注 住宅高区 住宅低区 商业高区 商业低区 合计 / 面积m2 46910 127394 10720 36697 221721 / 热指标W 45 45 70 70 / 总负荷MW 2.1 5.7 0.75 2.56 / 汇 总 采暖总面积m2 221721 末端采暖形式 地板辐射 总负荷MW 11.11 计入热损失 （系数为1.05） 11.6MW 本项目选择1台5.6MW，1台4.2MW和1台2.1MW的燃气热水锅炉负责该项目的冬季供暖。选择原因：a.多台搭配运行有利于运行节能，热效率较高；b.选择多台锅炉，可以降低运行风险，如果一台有问题，其余的锅炉也可运行，系统温度不会太低，确保供热系统安全。运行方式：冬季3台锅炉同时运行，满足该项目供暖。本项目锅炉房额定总发热量为11.9MW，由此可见该锅炉房可确保供热区域内的供热质量，并且可以比较灵活控制热源的组合形式。 四、项目地理位置及与周边外环境关系 本项目位于西安市沣东新城三桥镇车刘村，车刘村项目地下一层，7#住宅楼北侧，地上为小区绿地，距离车刘村项目7#住宅楼较近。项目在小区具体位置图详见车刘村项目地下一层平面图，附图2；地理位置图详见附图3；车刘村项目总平面图详见附图4；项目敏感目标分布图详见附图5。 根据现场调查，本项目北侧隔无名路为华美家苑小区和车刘小区东区，南侧为车刘村项目，包括7#住宅楼，东临车刘村项目8#住宅楼，西临车刘村项目6#住宅楼。项目四邻关系见图1-2。 图1-2 项目四邻关系图 五、公用工程 1、给水：项目供水接车刘村项目供水管网，主要为生产用水，预计总用水量约为4800m3/a。 2、排水：锅炉房排放废水属清净下水，经收集后排至车刘村项目污水管网。 3、供电：项目供电由车刘村项目配电室提供。 六、工作制度及人员编制 项目每天运行24小时，年工作日120天；项目运行期间维护和管理配备2名工作人员，轮班工作制，每班一人。 七、项目用地情况 本项目为车刘村项目的供热基础设施配套工程，位于车刘村项目地下一层，西安世元申川置业有限公司已经取得车刘村项目国有建设用地使用权，不动产权证书详见附件3。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 一、车刘村项目主要建设内容 项目总占地面积约73880 m2，总建筑面积327404 m2（含住宅地块和商业地块），其中地上建筑面积234404 m2，地下建筑面积93000 m2。主要建设内容为16栋住宅楼、2栋商业楼、幼儿园及公建配套设施等。项目具体工程组成及建设内容详见表17： 表1-7 项目建设内容一览表 项目组成 工程内容及规模 主体工程 住宅楼 1-16# 住宅楼，33F，建筑面积为169379m2 商业及办公 位于地块南侧，17#地上27层办公，3F裙楼为商业；18#地上19层，办公，3F裙楼为商业；建筑面积为56100m2 幼儿园 19#，3F，预计设置12个班 配套工程 设备用房 包括变配电室、水泵房、柴油发电机房等 位于地下1F 停车场 地上设置319个车位 地下设置1942个车位 公用工程 供水工程 市政自来水供给 排水工程 雨、污分流管道，化粪池，铺设中水管网及预留接口等 供电工程 市政供电，同时项目在地下室发电机房设置一台480KW柴油发电机作为备用电源 采暖制冷 项目采用分体空调采暖制冷 环保工程 废水治理 雨、污分流，餐饮废水经油水分离器处理后，与生活污水一并进入粪池预处理达标后排入市政污水管网 废气治理 柴油发电机燃油烟气 燃用0#轻柴油，经专用烟道引至地面排放 商业餐饮废气 废气经楼内专用油烟通道引至裙楼楼顶排放。安装处理效率不低于85%的油烟净化设施进行处理 噪声治理 水泵、发电机等高噪声设备置于建筑物地下二层，并采取基础减振、隔声等降噪措施，临太华北路住宅加装隔声门窗 固废处理 处置 主要为生活垃圾，集中收集后按当地环卫部门规定外运处置；废包装物等进行回收利用；商业餐饮产生的厨余垃圾（主要为食物残渣、剩菜剩饭、泔水等）由专人收运处置，废油脂应交有资质单位处置。 绿化 绿化面积为22277.5m2，绿地率35.00％ 二、车刘村项目产排污情况 车刘村项目产排污情况详见表1-8。 表1-8 车刘村项目产排污情况 内容 类型 污染物排放源 污染物名称 产生情况 削减量 （t/a） 排放情况 浓度 产生量（t/a） 浓度 排放量（t/a） 废气 停车库废气 CO 20080 37.59 0 16.65 37.59 NOx 135 0.18 0 0.11 0.18 THC 1193 1.61 0 0.99 1.61 炊事燃料废气 NO2 / 1.57 0 / 1.57 SO2 / 0.03 0 / 0.03 烟尘 / 0.26 0 / 0.26 幼儿园餐厅油烟 油烟 0.24 0.2 0.04 污水 生活污水 废水量 60.72×104m3/a 0 60.72×104m3/a COD 460 279.31 97.3 299 181.55 BOD5 250 151.80 45.32 175 106.26 SS 200 121.44 48.34 120 72.86 氨氮 25 15.18 0 25 15.18 动、植物油 30 18.22 5.44 21 12.75 固体废弃物 商业、住宅 生活垃圾 6202.4 0 6202.4 幼儿园 餐厨垃圾及废油脂 4.8 0 4.8 | 三、车刘村项目实施情况 车刘村项目目前处于施工阶段，已完成地下建筑，正在进行地上建筑的建设，预计2022年12月30日投入使用。 |

# 二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 1.地理位置 沣东新城属于西咸新区五个新城之一，是西咸新区渭河南岸的重要组成部分。其东接西安市西三环，西接沣河东河岸，西安绕城以西的部分，南临西汉高速，总规划面积159.3平方公里。本项目位于西安市沣东新城内，枣园西路以北，阿房路以西，项目地理位置见附图2。 2.地形、地貌、地质 沣东新城位于关中盆地西部，是典型的新生代断陷盆地。地貌属于渭河冲击平原，总体上地势平坦，起伏较小。 3.气候、气象 沣东新城地处西安、咸阳交汇处，属暖温带半湿润大陆性季风气候，冷暖干湿，四季分明。年日照时数1983~2267小时，日照百分率41~51%。年降水量550.5mm，降水多集中在6~10月，占年降水的75.1%，其中9月最多，占20.0%，为110.2mm。近五年年平均风速1.1m/s，月均风速变化范围0.6~1.3m/s之间，以4~8月最大，11月最小；近五年主导风向为东北风（NE），频率12.9%，次主导风向为东东北风（ENE），最高环境温度43.3℃，最低环境温度-13.2℃。 4、地表水 沣东新城位于渭河流域，主要地表水体有渭河、沣河、太平河、皂河。渭河属于西咸新区过境河流，从沣东新城北界流过。渭河发源于今甘肃省定西市，最终至渭南市潼关县汇入黄河。全长818km，流域面积13.43×104km2。多年平均径流量53.8×108m3，多年平均流量170.6m3/s。经流年内分配不均匀，一般来说7~9为丰水期，12月~3月为枯水期。皂河是西安市重要河流之一，是渭河的一级支流。发源于长安区杜曲街办新村，于草滩农场处汇入渭河。皂河全长35.7km，流域面积约300km2，汇入渭河。本项目距离皂河最近距离为约605m。 5、生态环境 沣东新城现状生态系统主要由农田生态系统、水域生态系统、湿地生态系统和城镇生态系统等共同组成。其中，农田生态系统分布范围最大，与其它生态系统联系紧密，是区域景观格局中的基质。 土地利用 结合相关资料可知，沣东新城位于现实和咸阳市的交汇处，城市进程不断加快，从现状土地利用而言，依旧是较为典型的农业生态系统，耕地面积比重较大。同时沣东新城也依托现有的便捷的交通及优越的地理位置，根据沣东新城整体规划，建设了科技统筹示范区，将人文，经济，技术，自然更好的结合在一起。着力发展高新技术产业及其研发，提升产业发展水平。本项目位于西安市沣东新城三桥路399号。 野生动物 根据相关资料沣东新城规划区为城市近郊，动物以北方农耕区啮齿类动物为主，鸟类较多。沣东新城植被类型主要包括：针叶林、阔叶林、针阔混交林以及农田经济林，其中农田经济占规划区面积最大，其他依次为阔叶林、针叶林、混交林。项目周边植被主要以人工栽培植被为主，主要是农田植被和绿化植被。据调查，项目所在区域内无珍惜濒危植物以及国家、省级重点保护的野生动植物。

# 三、环境质量状况

| 建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等) 1.环境空气质量现状 1、大气环境质量现状 （1）区域环境空气质量达标判定 本项目位于西咸新区沣东新城内，为了解项目所在地环境空气质量现状，本次环评根据陕西省环境保护厅公布的《环保快报2018年12月及1~12月全省环境空气质量状况》（2019[7]号）进行评价。根据环保快报附表4关中67个县区空气质量状况统计，发沣东新城2018年全年优良天数157天，重污染以上天数34天，空气质量综合指数7.32。 本项目空气环境质量基本污染物SO2、NO2、PM2.5、PM10、CO、O3监测数据具体见表3-1。由表可知沣东新城为环境空气质量不达标区域。 表3-1 本项目所在地达标区判定情况一览表 污染物 年评价指标 现状浓度/（μg/m3） 标准值/（μg/m3） 占标率/% 达标情况 PM2.5 年平均质量浓度 70 35 200% 不达标 PM10 年平均质量浓度 136 70 194.2% 不达标 SO2 年平均质量浓度 15 60 | 25% 达标 NO2 年平均质量浓度 58 40 145% 不达标 CO 95%顺位24小时平均浓度 2000 4000 50% 达标 O3 90%顺位8小时平均浓度 188 160 117.5% 不达标 根据统计结果，SO2、CO年均浓度达标，NO2、PM10、PM2.5、O3年均浓度超标，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）判定项目所在区域为不达标区。 2.声环境质量现状 为查明项目所在区的声环境质量现状，本项目委托陕西晟达检测技术有限公司于2019年08月23日进行厂界及敏感点噪声现状监测，监测点位见图3-1，监测项目为等效连续A声级，监测结果见表3-2。监测报告详见附件4。 表3-2声环境监测结果统计表单位dB（A） 监测点位 监测时间 等效连续A声级 评价标准（GB3096-2008）2类 昼 夜 昼 夜 1#厂界北 8月23日 56 45 60 50 2#厂界东 56 46 3#厂界南 55 43 4#厂界西 56 46 5#华美家苑小区 56 42 由上表监测结果可以看出：项目各厂界噪声现状监测值均满足《声环境质量标准》GB3096-2008中2类功能区限值标准。 图3-1 监测点位图 3.生态环境 项目建址地区域天然植被基本已消耗殆尽。植物以城市风景绿化植物为主，主要有人工种植的杨、桐、柳、槐、柏树等高大乔木。 |
| --- | --- |
| 主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 本项目于西安市沣东新城内，车刘村项目地下一层，项目选址选线所在区域不存在特殊保护区、社会关注区、生态脆弱区等，经实地调查了解，评价区内也无重点保护文物、古迹、植物、动物及人文景观等。其他保护目标与该项目相对位置见表3-3。 表3-3 主要环境保护目标 名称 坐标 保护对象 保护 内容 环境功能区 相对厂址方位 相对厂界距离/m X Y 声环境 108.850125 34.288956 车刘小区东区 960人 2类声环境功能区 N 25 108.849374 34.288753 车刘小区西区 400人 NW 80 108.852174 34.286785 车刘小区 500人 SE 205 108.850908 34.288788 华美家苑小区 640人 N 22 地表水环境 108.844192 | 34.289107 皂河 水质 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准 W 605 |

# 四、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、空气环境：执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准； 2、环境噪声：执行《声环境质量标准》（GB3096－2008）2类标准； |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 污水：《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准；《污水排入城镇下水道水质标准》（GB31962-2015）B级标准； 废气：燃气锅炉大气污染物烟尘、SO2、NOx执行《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）中表3标准限值； 噪声：执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 4、一般固体废物排放执行《一般固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单中相关要求；危险固体废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单中的有关规定。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 采取技术可行，经济合理的废气防治方案，使各项污染物排放总量降至最低限度，极大限度的减少项目对外环境的不利影响。 本次评价以项目污染物达标排放量作为建议总量控制指标，见表4-1。 表4-1 总量控制指标 单位：t/a 类别 污染物名称 控制指标 废气 SO2 0.38 NOX 0.87 废水 COD 0.18 氨氮 0.028 |

# 五、建设项目工程分析

| 生产工艺流程（图示） 1、施工期工艺流程及产污环节 本项目在设备间建设，施工期主要设备安装及试运行，项目施工期工艺流程及产污位置示意图如下图5-1所示。 图5-1 项目施工期工艺流程及产污位置示意图 2、运营期工艺流程及产污环节 项目运营期对环境产生的影响主要是废水、废气、噪声等。项目工艺流程及产污位置示意图如下图5-2所示。 生产工艺流程图示： 工艺流程说明： 新鲜水经软化系统软化后暂存于水箱，经燃气热水锅炉将软化水加热成高温热水，经换热站后通过热水管网送至用户，实现供暖。 主要产污环节为天然气锅炉燃烧废气、锅炉定期排水和设备噪声等。 主要污染工序： 一、施工期 本项目在设备房内建设，不存在土建，主要是在设备安装，主要污染因素包括： （1）废水：施工人员生活污水对水环境的影响。 （2）噪声：施工机械噪声对声环境的影响。 （3）固废：主要是设备安装时产生的垃圾及施工人员产生的少量生活垃圾。 以上因素的影响程度和影响范围是暂时的、局部的，随着施工的结束，各种不利影响都将随之消失，各环境要素随之得到不同程度的恢复或改善。 二、运营期 项目运营期主要污染物为燃气锅炉燃烧废气、软化系统排及锅炉排水、设备噪声。 1、燃气锅炉废气 项目设置1台5.6MW，1台4.2MW和1台2.1MW真空热水锅炉，每年运行120天，每天24h运行，其中8h满负荷运行，16h低负荷运行。燃料为天然气，属于清洁燃料，耗气量约1.46×106m3/a，1.22×104m3/d。 参照《环境保护实用数据手册》（胡名操主编），燃气锅炉污染物产生量引用该手册中民用取暖设备污染物产生量数据，1Nm3天然气燃烧产生的烟气量为13.62Nm3，即本项目烟气产生量为19.88×106m3/a。 为了有效降低燃气锅炉燃烧过程中NOx的排放量，本项目燃气锅炉采用的燃烧器为低氮燃烧器，通过这种分段燃烧低氮燃烧技术，使燃料与空气分段混合燃烧，可有效降低NOx的生成。 本次评价根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991 -2018），燃气锅炉颗粒物排放浓度采用类比法进行核算。根据《秦华热力集团有限公司西旅逸都项目供热锅炉废气监测报告》，该项目安装5台1.4MW燃气蒸汽锅炉，锅炉烟气经33m专用烟道直接排放。根据《陕西学前师范学院燃气供热锅炉项目竣工环境保护验收监测报告》，该项目安装2台5.6MW燃气热水锅炉，锅炉烟气经15m排气筒直接排放。根据《西安北望建材有限公司燃气锅炉污染源监测报告》，该项目安装2台4t/h的燃气蒸汽锅炉，锅炉烟气经15m排气筒直接排放。类比验收监测数据如表5-1所示。 表5-1 燃气锅炉污染物排放浓度类比验收监测数据统计表 序号 锅炉 类型 规模 SO2排放浓度(mg/m³) 颗粒物排放浓度(mg/m³) NOX排放浓度(mg/m³) 1 西旅逸都项目供热锅炉 燃气热水锅炉 5×1.4MW 7-8 0 42-44 2 陕西学前师范学院燃气供热锅炉 燃气热水锅炉 2×5.6MW 10.1-19 2.95-5.9 22-28 3 西安北望建材有限公司燃气锅炉 燃气蒸汽锅炉 2×4t/h 0 3.9-6.0 18-22 4 本项目锅炉 燃气热水锅炉 1×5.6MW 1×4.2MW 1×2.1MW 19 6.0 44 本次评价燃气锅炉颗粒物、SO2、NOX排放浓度分别以以6.0mg/m³、19mg/m³、44mg/m³计。项目天然气燃烧废气中污染物产生量见表5-2。 表5-2 天然气燃烧废气主要污染物产生量及排放量估算 类别 烟气量 烟尘 SO2 NOx 产生量（t/a） 19.88×106m3/a 0.12 0.38 0.87 产生浓度（mg/m3） — 6.0 19 44.0 排放量（t/a） 19.88×106m3/a 0.12 0.38 0.87 排放浓度（mg/m3） — 6.0 19 44.0 标准值 — 10 20 50 2、供热中心排风换气 项目所在位置位于地下一层，通风条件较差，供热中心按要求设置机械送排风系统，换气次数≥12次/h，风机选用防爆型轴流风机，安装于送排风管道。 3、废水 本项目生活污水为员工生活污水，项目运行期间维护和管理配备2名工作人员，年工作120天，根据《陕西省行业用水标准》（DB61/T943-2014），员工生活用水按40L/（人·d）计，则生活用水量为0.08m3/d，9.6m3/a，项目排污系数取0.8，则生活污水排放量为0.064m3/d（7.68m3/a），生活污水主要污染物为COD、BOD5、SS、NH3-N、总氮、总磷等，污染物浓度为COD340mg/L、BOD5150mg/L、SS300mg/L、氨氮25mg/L、总氮45mg/L、总磷5mg/L。本项目生活污水依托车刘村项目化粪池处理，经项目化粪池处理后，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB31962-2015）B级标准后，通过市政污水管网排入西安市第六污水处理厂。 本项目用水主要为锅炉用水，根据甲方提供设计资料，锅炉循环水量约为1000m3/d，补充水约为40m3/d，废水产生量约为30m3/d（锅炉排污水量为22m3/d，软化水工艺产生废水8m3/d），蒸发量约10m3/d。锅炉房用排水平衡见表5-3、图5-2。 表5-3 锅炉房用排水平衡表 用水单元 用水量 新鲜供水量 消耗水量 循环水量 废水排放量 m3/d 万m3/a m3/d 万m3/a m3/d 万m3/a m3/d 万m3/a m3/d 万m3/a 锅炉房 1040 | 12.5 40 0.48 10 0.12 1000 12.0 30 0.36 备注 锅炉房产生废水属清净下水，可直接排至市政排污管。 4、噪声 项目运营期主要产生的噪声来源于循环水泵、补水泵、排风机等。主要噪声源强见表5-4。 表5-4 营运期主要噪声设备污染源分析 序号 噪声源位置 噪声源 声源源强（dB） 声源性质 1 锅炉房 燃气锅炉 90 空气动力性噪声、间断排放 2 低区系统补水泵 85 机械噪声、间断排放 3 高区系统补水泵 | 85 机械噪声、间断排放 4 冷却水循环泵 85 机械噪声、间断排放 5 进风风道 85 空气气流噪声、连续排放 6 天然气调压阀 95 空气动力性噪声、间断排放 7 风机 90 空气动力性噪声、间断排放 8 一次热网循环泵 85 机械噪声、间断排放 9 低区循环水泵 85 机械噪声、间断排放 10 高区循环水泵 85 机械噪声、间断排放 5、固体废物 项目运营过程中固体废弃物主要是软化水系统产生的废离子交换树脂、维护管理人员生活垃圾、天然气过滤器检修过程中产生的过滤废渣。 （1）废离子交换树脂：软化水系统定期更换产生的废离子交换树脂，产生量约为0.02t/a；软化水系统产生的废离子交换树脂，因只交换吸附了钙、镁离子等，环境毒理学影响较小。 （2）员工生活垃圾：项目劳动定员2人，生活垃圾产生量系数按0.5kg/d·人，年工作120天则生活垃圾产生量约1kg/d、0.24t/a，统一收集交由环卫部门处置。 （3）过滤滤渣：天然气分离过滤产生的固废主要是截留的滤渣，主要成分是水和微量的硫化铁，过滤器每年检修一次，产生滤渣1kg/次，项目过滤滤渣产生量为0.001t/a。 |
| --- | --- | --- |

# 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量(单位) | 排放浓度及排放量(单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 燃气热水锅炉 | SO2 | 19.0mg/m3 0.38t/a | 19.0mg/m3 0.38t/a |
|  |  | NOX | 44.0mg/m3 0.87t/a | 44.0mg/m3 0.87t/a |
|  |  | 烟尘 | 6.0mg/m3 0.12t/a | 6.0mg/m3 0.12t/a |
| 废水 | 锅炉房3600m³/a | COD | 50mg/L，0.180t/a | 50mg/L，0.180t/a |
|  |  | BOD | 10mg/L，0.036t/a | 10mg/L，0.036t/a |
|  |  | SS | 40mg/L，0.144t/a | 40mg/L，0.144t/a |
|  |  | NH3-N | 8mg/L，0.028/a | 8mg/L，0.028/a |
| 固体 废物 | 软化水系统 | 废离子交换树脂 | 0.02t/a | 0 |
|  | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 0.240t/a | 0 |
|  | 天然气过滤滤渣 | 天然气过滤滤渣 | 0.001t/a | 0 |
| 噪声 | 项目高噪声设备主要为循环水泵、补水泵等，其设备噪声值为85-95dB（A），高噪声设备经过隔声、减振等降噪措施，因此噪声影响较小。 |
| 其他 | 无 |
| 主要生态影响(不够时可附另页) 本项目位于车刘村项目地下一层，无新增占地，因此，不会对周围生态环境产生影响。 |

# 七、环境影响分析

施工期环境影响分析： 本项目在设备间建设，施工期主要设备安装及试运行，施工期较短，且施工影响较小。 1. 施工期水环境的影响分析及防治 本项目施工期施工人员约6人，施工人员生活用水量按35L/（人﹒d）计，则工作人员生活用水量为0.21m3/d。排水量按照用水量的80%计算，则工作人员生活污水量为0.168m3/d。施工人员生活污水依托车刘小区项目污水设施处理后排放，对外环境无影响。 2. 施工期噪声影响分析及防治措施 本项目施工过程的噪声主要是设备安装噪声，虽然施工噪声仅在施工阶段产生，随着施工的结束而消失，但由于噪声较强，且距离噪声敏感点距离较近，极易产生噪声污染，所以必须重视对施工期噪声的控制。 据现场调查，距离本项目最近的噪声敏感点约22米，评价提出以下降噪措施： ①施工作业应严格做到夜间22:00至次日6:00时间内禁止施工。确需连续作业的，必须得到环保部门的许可，并张贴公告，告知周围可能受影响的居民。 ②在施工中尽量采用低噪声机械，必须在夜间作业而可能影响到周围居民的施工，应采取隔声降噪措施。 ③为了有效地控制施工噪声影响，除落实有关的控制措施外，还必须加强施工环境管理，设专人负责，落实各项施工噪声的控制措施和有关主管部门的要求。 3. 施工期固体废弃物对环境的影响分析及防治 项目施工过程中固废主要是设备废包装材料及人员生活垃圾。 （1）施工过程中产生的废包装材料应统一收集，外售综合利用。生活垃圾统一收集交由环卫部门处置，严禁乱倒。 总之，施工期有时间期限，施工结束后，装修期间产生的少量污染物随之消散，对外环境影响无明显影响。

营运期环境影响分析： 一、环境空气影响评价 1、燃气锅炉废气 本项目采用1台5.6MW，1台4.2MW和1台2.1MW燃气真空热水锅炉，燃气锅炉燃烧过程产生的烟气，主要污染因子为烟尘、SO2和NOx。根据《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）中的要求，燃油、燃气锅炉烟囱不低于8m，本项目三台锅炉废气汇合至1根专用烟道引至南侧7#住宅楼外侧专用烟道经33F楼顶排放，排放高度约100m。该烟道在设计阶段已综合考虑，位于7#住宅楼东侧外侧，与7#住宅楼一起施工建设，外观上烟道与7#住宅楼一体，内部结构该专用烟道与7#住宅楼主体间隔距离约10cm，同时专用烟道外侧裹附隔热耐火材料及防爆膜，可有效阻止锅炉烟气热传递产生的影响。综上所述，本项目大气污染物点源参数表见表7-1。 表7-1 本项目点源参数表 编号 名称 排气筒底部中心坐标/m 排气筒底部海拔高度/m 排气筒高度/m 排气筒出口内径/m 烟气流速/(m/s) 烟气温度/℃ 年排放小时数/h 排放工况 污染物排放速率/（kg/h） X Y SO2 NOx 烟尘 1 1#排气筒 108.850924 34.288462 390 100 1.0 4.6 50 2880 正常 0.132 0.302 0.042 （2）评价等级确定 本项目采用《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中推荐的估算模式AERSCREEN对大气环境影响进行预测。估算模型参数表见表7-2，Pmax和D10%预测和计算结果一览表见表7-2。 表7-2 估算模型参数表 参数 取值 城市农村/选项 城市/农村 城市 人口数(城市人口数) / 最高环境温度 43.3 °C 最低环境温度 -13.2°C 土地利用类型 城市 区域湿度条件 中等湿度 是否考虑地形 考虑地形 否 地形数据分辨率(m) / 是否考虑海岸线熏烟 考虑海岸线熏烟 否 海岸线距离/m / 海岸线方向/o / 表7-3 Pmax和D10%预测和计算结果一览表 污染源名称 评价因子 评价标准(μg/m3) Cmax (μg/m3) Pmax (%) D10% (m) 点源 SO2 500 0.5942 0.12 / NOX 250 0.8651 0.35 / 烟尘 450 0.1843 0.04 / 综合以上分析，本项目Pmax最大值出现为点源排放的NOX，Pmax值为0.35%，Cmax为0.8651μg/m3，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为三级。 预测结果统计表详见表7-4。 表7-4 燃气锅炉污染物预测结果统计表 序号 距离(m) 烟尘 SO2 NOx 浓度(mg/m3) 占标率(%) 浓度(mg/m3) 占标率(%) 浓度(mg/m3) 占标率(%) 1 100 0.000000561 0.00 0.000001845 0.00 0.000002406 0.00 2 200 0.0001216 0.02 0.0003994 0.09 0.0005209 0.26 3 243 0.0001843 0.04 0.0005942 0.12 0.0008651 0.35 4 300 0.0001803 0.04 0.0005924 0.13 0.0007727 0.39 5 400 0.0001785 0.04 0.0005865 0.13 0.000765 0.38 6 500 0.0001596 0.03 0.0005243 0.12 0.0006838 0.34 7 600 0.0001494 0.03 0.000491 0.11 0.0006404 0.32 8 700 0.0001419 0.03 0.0004661 0.10 0.000608 0.30 9 800 0.0001297 0.03 0.0004263 0.09 0.000556 0.28 10 900 0.0001169 0.02 0.0003841 0.09 0.0005009 0.25 11 1000 0.0001048 0.02 0.0003444 0.08 0.0004493 0.22 12 1100 0.0000940 0.02 0.0003092 0.07 0.0004032 0.20 13 1200 0.0000847 0.02 0.0002784 0.06 0.0003632 0.18 14 1300 0.0000767 0.02 0.000252 0.06 0.0003288 0.16 15 1400 0.0000698 0.01 0.0002295 0.05 0.0002993 0.15 16 1500 0.0000639 0.01 0.0002102 0.05 0.0002742 0.14 17 1600 0.0000619 0.01 0.0002037 0.05 0.0002656 0.13 18 1700 0.0000627 0.01 0.0002061 0.05 0.0002689 0.13 19 1800 0.0000630 0.01 0.0002071 0.05 0.0002701 0.14 20 1900 0.0000629 0.01 0.0002068 0.05 0.0002697 0.13 21 2000 0.0000625 0.01 0.0002056 0.05 0.0002682 0.13 22 2100 0.0000620 0.01 0.0002037 0.05 0.0002658 0.13 23 2200 0.0000612 0.01 0.0002013 0.04 0.0002626 0.13 24 2300 0.0000604 0.01 0.0001986 0.04 0.000259 0.13 25 2400 0.0000595 0.01 0.0001955 0.04 0.000255 0.13 26 2500 0.0000585 0.01 0.0001922 0.04 0.0002507 0.13 最大浓度(mg/m3) 0.0001843 0.04 0.0005942 0.12 0.0008651 0.35 距离(m) 243 从表7-4中可以看出，项目SO2的1小时最大落地浓度为0.0005942mg/m3，烟尘占标率为0.12%；的1小时最大落地浓度为0.0001843mg/m3，占标率为0.04%；NOX的1小时最大落地浓度为0.0008651g/m3，占标率为0.35%。锅炉大气污染物的最大落地浓度均位于下风向距离243m处，锅炉烟气对周围大气环境的影响较小。 （3）污染物排放量核算 根据以上分析，本项目大气污染物有组织排放量核算表见表7-5。 表7-5 大气污染物有组织排放量核算表 序号 排放口编号 污染物 核算排放浓度/（ug/m3） 核算排放速率/（kg/h） 核算年排放量/（t/a） 一般排放口 1 1#排气筒 SO2 19000 0.132 0.38 NOX 44000 0.302 0.87 烟尘 6000 0.042 0.12 有组织排放总计 有组织排放总计 SO2 0.38 NOX 0.87 烟尘 0.12 本项目锅炉采用自身低氮烧器，通过以下方式，达到降低锅炉尾气NOX中浓度降低的目的： ①燃料优化 燃烧优化是通过调整锅炉燃烧配风，控制NOx排放的一种实用方法。它采取的措施是通过控制燃烧空气量、保持每只燃烧器的风与进气量相对平衡及进行燃烧调整，使燃料型NOx的生成降到最低，从而达到控制NOx排放的目的。 ②空气分级燃烧 空气分级燃烧技术是目前应用较为广泛的低NOx燃烧技术，它的主要原理是将燃料的燃烧过程分段进行。该技术是将燃烧用风分为一、二次风，减少燃烧区域的空气量(一次风)，提高燃烧区域的燃料浓度，推迟一、二次风混合时间，这样燃料进入炉膛时就形成了一个富燃料区，使燃料在富燃料区进行缺氧燃烧，以降低燃料型NOx的生成。缺氧燃烧产生的烟气再与二次风混合，使燃料完全燃烧。该技术主要是通过减少燃烧高温区域的空气量，以降低NOx的生成。 与空气混合燃烧，燃烧烟气的热容量大，燃烧温度降低，NOx产生量有效减少。单台锅炉配置一个燃烧器，安装位置位于锅炉燃烧室之前。 根据工程分析中燃气锅炉大气污染物排放量估算（表5-2），本项目烟气排放浓度分别为烟尘6.0mg/m3、SO219.0mg/m3， NOx44mg/m3均低于《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）中排放限值要求，因此，对周围空气环境质量影响很小。 表7-6 建设项目大气环境影响评价自查表 工作内容 自查项目 评价等级与范围 评价等级 一级□ 二级□ 三级✓ 评价范围 边长=50km□ 边长5～50km□ 边长=5 km✓ 评价因子 SO2 +NOx排放量 ≥ 2000t/a□ 500 ~ 2000t/a□ ＜500 t/a✓ 评价因子 基本污染物 ( SO2、NOX、PM10 ) 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5✓ 评价标准 评价标准 国家标准✓ 地方标准 ✓ 附录D ✓ 其他标准 □ 现状评价 环境功能区 一类区□ 二类区✓ 一类区和二类区□ 评价基准年 （ 2018 ）年 环境空气质量 现状调查数据来源 长期例行监测数据□ 主管部门发布的数据✓ 现状补充监测□ 现状评价 达标区□ 不达标区✓ 污染源 调查 调查内容 本项目正常排放源✓ 本项目非正常排放源□ 现有污染源□ 拟替代的污染源□ 其他在建、拟建项目污染源□ 区域污染源□ 大气环境影响预测与 评价 预测模型 AERMOD □ ADMS □ AUSTAL2000 □ EDMS/AEDT □ CALPUFF □ 网格模型 □ 其他 □ 预测范围 边长≥ 50km□ 边长5～50km □ 边长 = 5 km □ 预测因子 预测因子( ) 包括二次PM2.5 □ 不包括二次PM2.5 □ 正常排放短期浓度 贡献值 最大占标率≤100%□ 最大占标率＞100% □ 正常排放年均浓度 贡献值 一类区 最大占标率≤10%□ 最大标率＞10% □ 二类区 最大占标率≤30%□ 最大标率＞30% □ 非正常排放1h浓度 贡献值 非正常持续时长 （ ）h 占标率≤100% □ 占标率＞100%□ 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 达标 □ 不达标 □ 区域环境质量的整体变化情况 k ≤-20% □ k ＞-20% □ 环境监测 计划 污染源监测 监测因子：（SO2、NO2、PM10） 有组织废气监测 ✓ 无组织废气监测 □ 无监测□ 环境质量监测 监测因子：（SO2、NO2、PM10） 监测点位数（ 0 ） 无监测✓ 评价结论 环境影响 可以接受 ✓ 不可以接受 □ 大气环境防护距离 距（ ）厂界最远（ ）m 污染源年排放量 SO2:（0.38）t/a NOx:（0.87）t/a 颗粒物:（0.12）t/a 注：“□” 为勾选项 ，填“√” ；“（ ）” 为内容填写项 二、地表水环境影响评价 本项目生活污水主要为职工办公生活污水，生活污水排放量为0.064m3/d（7.68m3/a），生活污水主要污染物为COD、BOD5、SS、NH3-N、总氮、总磷等，污染物浓度为COD340mg/L、BOD5150mg/L、SS300mg/L、氨氮35mg/L、总氮45mg/L、总磷5mg/L。本项目生活污水依托车刘村项目化粪池处理，经项目化粪池处理后，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB31962-2015）B级标准后，通过市政污水管网排入西安市第六污水处理厂。 本项目运营期废水主要来源于软化系统废水及锅炉排污水，可作为清下水直接排入市政污水管网，最终进入西安市第六污水处理厂。根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（2018），本项目地表水评价等级为三级B。 （1）软化系统废水 本项目水软化采用软化除氧一体机，其原理是钠型离子交换法，原水经过钠型离子交换剂时，水中的Ca2+、Mg2+等阳离子与交换剂中的Na+进行交换，降低了水的硬度，使水质得到软化。化学反应方程式如下： Ca2++2NaR——CaR2+2Na+ Mg2++2NaR——MgR2+2Na+ 在钠离子交换过程中，当软水硬度超过水质标准规定时，须对交换剂进行再生。本项目采用含有大量钠离子的10%的氯化钠（NaCl）溶液对软化除氧一体机进行冲洗以达到交换机再生的目的。此时，钠离子又被离子交换剂所吸着，而交换剂中的钙、镁离子被置换到溶液中去。钠型离子交换剂的再生过程可用如下反应式表示： CaR2+2NaCl——2NaR+CaCl2 MgR2+2NaCl——2NaR+MgCl2 软化水工艺废水来源于对一体机冲洗过程。依据类比调查，产生量约8m3/d。依据相关文献及类比调查，10%氯化钠溶液的硬度低于40mmol/L。废水中CODcr50mg/L、BOD510mg/L、SS40mg/L、氨氮8mg/L，属清净下水，可排至市政排污管。 （2）锅炉排污水 为去除炉水中的杂质，保持炉水品质，需定期或连续排污，排放出的水称为锅炉排污水。根据建设单位提供，锅炉排污水产生量约22m3/d，该类废水CODcr50mg/L、BOD510mg/L、SS40mg/L、氨氮8mg/L，属清净下水，可排至市政排污管。 根据以上分析，本项目对当地水体环境影响较小。 三、声环境影响评价 1、噪声影响分析 项目运营期噪声来源于供热中心内水泵、排风机等设备噪声，设备均布置在室内，且位于地下，噪声值约85~95dB（A）。为减少噪声排放对周边声环境敏感点的影响，本项目采取了一下措施： （1）选用低噪设备，及时对设备进行检修，确保设备正常运行，从源头上降低噪声排放强度； （2）项目百叶窗进风风道安装进风消声器； （3）锅炉房内部墙体安装吸声棉，通过墙面吸声减少噪声传播； （4）天然气调压阀和调压器安装消声器，有效降低噪声影响； （5）为防止机组振动引起的锅炉房墙体产生固定结构传播噪声对周围环境的影响，锅炉房采取钢筋混凝土结构，同时，供热中心选用隔声门窗。 本项目噪声治理后噪声强度见下表7-7。 表7-7 项目运营期主要噪声源及措施一览表 序号 噪声源 位置 噪声源 声源源强（dB） 治理措施 治理后噪声值dB 1 锅炉房 燃气锅炉 90 低噪声设备，基础减振、厂房隔声、墙面吸声、隔声门窗等 55 2 低区系统补水泵 85 低噪声设备，基础减振、厂房隔声、墙面吸声、隔声门窗、柔性连接等 50 3 高区系统补水泵 85 50 4 冷却水循环泵 85 50 5 风机 90 55 6 进风风道 85 进风消声器 50 7 天然气调压阀 95 低噪调压器、消声器 55 8 换热站 一次热网循环泵 85 低噪声设备，基础减振、厂房隔声、墙面吸声、隔声门窗、柔性连接等 50 9 低区循环水泵 85 50 10 高区循环水泵 85 50 2）预测方法 ①室内声源转化为室外声源及噪声衰减模式： 式中：Lp0—室内声源距离“声源中心”1m 处的声压级，dB(A)； TL—房间围护结构(墙、窗)的平均隔声量，dB(A)；一般车间墙、窗组合结构取TL=25dB（A），如果采用双层玻璃窗或通风隔声窗，TL=30dB（A）；为保守考虑，本项目取TL=20dB（A）； α—为房间的平均吸声系数；对一般机械车间，取0.15； r—设备点距预测点的距离，m； r0—测Lp0时距设备中心距离，m。 ②合成声压级公式为： 式中：Lp—n个噪声源在预测点产生的声压级，dB(A)； Lni—第i个噪声源在预测点产生的声压级，dB(A)。 3）预测结果与评价 根据项目平面布置，本次声环境质量影响预测在四周厂界各布设1个预测点（中点），然后对项目噪声对厂界的影响进行预测，预测结果见表7-8。 表7-8 项目噪声源距厂界距离（m）及贡献值dB（A） 序号 设备名称 东厂界 西厂界 南厂界 北厂界 距离 贡献值 距离 贡献值 距离 贡献值 距离 贡献值 1 燃气锅炉 20 29 3 45.5 3 45.5 3 45.5 2 低区系统补水泵 4 38 24 22.4 7 33.1 10 30 3 高区系统补水泵 4 38 24 22.4 6 35 11 29.2 4 冷却水循环泵 4 38 24 22.4 5 36 12 28.4 5 风机 10 35 12 33.4 8 37 9 36 6 进风风道 18 24.9 10 30 2 44 14 27.1 7 天然气调压阀 13 32.7 13 32.7 6 40 10 35 8 一次热网循环泵 7 33.1 20 24 7 33.1 10 30 9 低区循环水泵 7 33.1 20 24 6 35 11 29.2 10 高区循环水泵 7 33.1 20 24 5 36 12 28.4 各厂界贡献值 的叠加值 / 42.3 / 46.4 / 47.2 / 46.2 标准限值 昼间 60 夜间 50 从预测结果可以看出，本项目厂界四周噪声贡献值可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准要求。 2、振动环境影响分析 项目运营期振动主要来源于换热站循环水泵和锅炉房补水泵，水泵噪声主要分为泵体噪声和流体噪声两部分，泵体噪声通过建筑隔声后有较大的衰减，但是，叶轮旋转产生的泵体振动与流体压力脉冲形成结构噪声，沿地面、墙体、管道等结构传播，激发二次振动影响。 本项目位于车刘村项目北侧地下一层，供热中心地上为小区绿地，供热中心建筑结构与小区居民住宅楼主体结构无直接相连，可有效减少沿墙体结构传播引起的振动影响。距离本项目最近的住户为车刘村项目7#住户，为有效减少振动对小区住户影响，项目采取以下措施： （1）水泵安装采用橡胶隔振器，通过隔振器与地面连接； （2）水泵进出口管道两端、换热机组进出水管道两端采用双层可曲挠橡胶管连接； （3）供热中心室外沿墙热水管道采用弹性吊挂支撑方式；热水管道采用隔声包扎处理，隔声包扎与管道保温相结合。 此外，本项目锅炉房位于车刘村项目北侧地下室，供热中心上层为小区绿化用地，绿化植被可有效阻碍噪声传播。采取以上措施后，项目噪声和振动对外环境影响较小。 四、固体废物环境影响评价 项目运营过程中固体废弃物主要是天然气过滤器检修过程中产生的过滤废渣、软化水系统产生的废离子交换树脂以及生活垃圾。 本项目废离子交换树脂产生量约为0.02t/a，软化水系统的作用是改变水质硬度，废离子交换树脂只交换吸附了自来水中钙镁离子等，环境毒理学影响较小，由软化水系统厂家收集后统一处置；生活垃圾产生量约0.24t/a，由厂区环卫部门统一收集处置；天然气过滤滤渣产生量为0.001t/a，由西安市秦华天然气有限公司检修人员统一收集处置。 综上所述，固体废弃物均得到妥善处理，对环境产生的影响较小。 五、土壤环境影响分析 本项目属于污染影响型项目，项目在地下一层设备房布置。根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本项目属于Ⅳ类项目，可不开展土壤环境影响评价工作。此外，本项目固废经统一收集后集中处置，危废暂存柜均做防渗处理，因此，项目运营期对土壤环境影响较小。 六、环境风险评价 1、环境风险识别 拟建项目主要的环境风险为天然气使用过程中发生泄漏事故或燃烧不充分而引起的爆炸。本项目所用天然气由市政天然气管网直接通过管道引入，不在项目区域储存。 本项目主要风险物质为天然气，天然气主要成分烷烃，其中甲烷占绝大多数，另有少量的乙烷、丙烷和丁烷，此外一般有硫化氢、二氧化碳、氮和水气及微量的惰性气体，如氦和氩等。本项目天然气管道长度约200m，管径为15cm，经计算，天然气1h最大在线量为3.6m3，约2.64kg。对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中突发环境事件风险物质及临界量，甲烷的临界量为10t。 根据本项目涉及的危险物质，按照下式计算危险物质数量与临界量比值Q。 式中：q1，q2，……qn－每种危险物质的最大存在量，t； Q1，Q2……Qn－每种危险物质的临界量，t 即本项目Q=2.64×10-4＜1，项目环境风险潜势为I。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），项目环境风险评价工作等级为简单分析，具体判定情况如表7-9所示。 表7-9 环境风险评价工作等级判定表 判定依据 环境风险潜势 Ⅳ+、Ⅳ Ⅲ Ⅱ Ⅰ 评价工作等级 一 二 三 简单分析 本项目 简单分析 2、环境风险防范措施 ①建立严格的环境管理制度及操作规程，严格培训操作人员，严格遵守各项规章制度。确保各项环保治理措施切实可行，并保证低氮燃烧器、风机等治理设施正常运行，且做到达标排放。 ②在锅炉管道进口处添加氧气浓度监测装置，当氧气浓度过高时，及时调整风量或将进风口直接关闭，降低锅炉的氧气浓度；确保天然气充分燃烧的条件。 ③为有效防止锅炉爆燃爆炸情形，安装锅炉MFT保护装置，一旦检测到锅炉烟气中沉积物达到一定程度，能够在短时间内将锅炉内部明火熄灭，同时关闭燃气输送管道。 ④定期检查和维修环保治理设施，及时发现问题及时解决，使事故发生率降至最低。 ⑤建立一套完整的应急方案，一旦发生意外，能迅速地解决问题和处理事故现场，使环境损失、经济损失、人员伤亡等降至最小。 3、事故应急措施 （1）泄漏事故应急措施 迅速撤离危险区人员至安全区，切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸气，穿消防防护服，迅速切断气源，加强通风，严禁烟火。 （2）火灾、爆炸事故应急措施 ①首先应切断火势蔓延的途径，冷却和疏散受火势威胁的密闭容器和可燃物，控制燃烧范围，并积极抢救受伤和被困人员。 ②灭火剂可采用泡沫、干粉、二氧化碳灭火剂。 ③喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。 ④一旦现场指挥发现危险征兆时应迅即作出准确判断，及时下达撤退命令，避免造成人员伤亡和装备损失。扑救人员看到或听到统一撤退信号后，应立即撤至安全地带。 ⑤泄漏、火灾等事故发生后，应立即向沣东新城生态环境局汇报情况，请求环境管理部门应急监测工作组进行应急监测；环境管理部门应急监测工作组应根据污染物的扩散速度和事件发生地的气象和地域特点，确定污染物扩散范围。根据监测结果，综合分析突发环境事件污染变化趋势，预测并报告突发污染事故的发展情况和污染物的变化情况，作为突发环境事件应急决策的依据。 4、环境风险应急预案 ①微小泄漏和预警事故的工艺处理措施： 发生此类事故，要及时根据实际情况确定事故较小，对锅炉正常运行无影响，采取减少污染物的泄漏量，同时应避免无关人员接近事故现场。岗位人员应及时采取切断致灾源和通知车间人员，监护并设置标示如：挂牌、合理调整工艺指标等。 ②一般事故的工艺处理措施： 发生一般工艺事故或者着火事故，采取报警和切断致灾源或停车缷压措施，对泄漏物及时收容并中和处理，对设备容器可以通过喷水降温冷却，对锅炉房采取及时通风置换措施等。 ③加强职工的安全教育，提高安全防范风险的意识，规范职工操作。对易发生泄漏的部位实行定期的巡检制度，及时发现问题，尽快解决。 ④建设单位应定期检查风险防范措施和应急预案的有效性，定期进行风险救援训练，确保责任到人、措施到位。 综上，本项目发生风险事故的概率极小，发生危害也不大，建议建设单位制定严格的操作规程，对工人进行风险教育。因此，通过采取一系列的预防、应急和减缓措施后，本项目的风险事故及对周围环境的影响可以减少到最小。 七、环保投资 本项目总投资300万元，其中环保投资69.7万元，占总投资的23.23%，环保投资估算清单见表7-10。 表7-10 项目环保投资 单位：万元 序号 项目 规模/内容 投资（万元） 1 废气治理 专用烟道（高100m） 15.0 低氮燃烧器（3台） 50.0 高温双速排烟风机1台 1.5 2 噪声治理 隔声门、窗 1.5 减振基础15个 1.5 3 固废治理 垃圾桶 0.2 合计 - 69.7 八、总量控制 依据项目满负荷运营影响预测结果，确定项目污染物总量控制指标如下： 表7-11 建议本项目总量控制指标 单位：t/a 类 别 污染物名称 建议控制指标 废气 SO2 0.38 NOX 0.87 废水 COD 0.18 氨氮 0.028 九、项目运营期环境管理与监测计划 1、设置环境管理机构 建议建设单位对运营期的环境管理设立专门的管理机构，设专职环保管理人员1人，负责环境保护管理工作。环保专职管理人员的职能是： （1）贯彻执行国家有关法律、法规和政策； （2）编制环保规划和年度发展规划，并组织实施； （3）监督环保设计工程措施及运行管理； （4）配合有关环保部门搞好监测与年度统计工作； （5）搞好环保知识普及教育、宣传工作及相关人员的专业技能培训。 2、环境监测计划 为了有效监控建设项目对环境的影响，项目应建立环境监测制度，定期委托当地有资质的环境监测站开展污染源及环境监测，以便及时掌握产排污规律，加强污染治理。运营期环境监测计划见表7-12。 表7-12 运营期环境监测计划 污染源 监测位置 监测项目 监测频率 废气 锅炉房 排气口 颗粒物、SO2、NOX 每年一次 噪声 生产设备 厂界1m包络线、 华美家苑小区 等效A声级 每年一次 3、项目污染物排放情况 建设项目污染物排放清单见表7-13。 表7-13 项目污染物排放清单 污染类别 污染源 污染物 治理措施 排放量（t/a） 排放浓度（mg/m3） 总量控制指标（t/a） 执行标准 废气 锅炉燃烧废气 颗粒物 低氮燃烧器 0.12 6.0 / 《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）中表3标准限值 SO2 0.38 19 0.38 NOX 0.87 44 0.87 废水 生活污水 COD / 0.180 50mg/L 0.180 满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准（GB31962-2015）B级标准 BOD5 0.036 10mg/L / SS 0.144 40mg/L / 氨氮 0.028 8mg/L 0.028 噪声 厂界 LAeq 基础减振、吸声棉、消声器等 ─ 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）2类标准要求 固体废弃物 生活垃圾 交由环卫部门处置 0.240 ─ ─ 《一般固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599 -2001）及修改单中相关要求 废离子交换树脂 软化水系统厂家统一收集 0.020 ─ ─ / 十、环保验收 本项目严格执行“三同时”制度，环保验收清单见表7-14。 表7-14 建设项目竣工环保验收清单（建议） 序号 项目 规模及治理要求 验收标准 1 废气 低氮燃烧器、专用烟道（100m） 是否按需求实施； 《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/224-2011）中排放限值要求； 高温双速排烟风机1台 2 噪声 隔声门 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准； 减振基础15个 3 固废 垃圾桶 《一般固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599 -2001）及修改单中相关要求

# 八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 1台5.6MW，1台4.2MW，1台2.1MW燃气热水锅炉 | SO2 | 天然气属于清洁燃料，燃气锅炉产生的锅炉废气经一个专用烟道引至南侧7#33层住宅楼楼顶排放，排放高度约为100m；该专用烟道外观与7#住宅楼属于一体，内部与7#主体间隔间距约10cm，采用防爆、隔热材料建设。 | 对周围环境影响 较小 |
|  |  | NOX |  |  |
|  |  | 粉尘 |  |  |
| 水 污 染 物 | 锅炉房 | 软化系统排水 | 锅炉房排水属清净下水，收集后排至现有污水管网 | 对周围环境影响 较小 |
|  |  | 锅炉排污水 |  |  |
| 固 体 废 物 | 锅炉房 | 员工生活垃圾 | 统一收集交由环卫部门统一处置 | 100%处置 |
|  |  | 废离子交换树脂 | 由软化水系统厂家收集后统一处置 |  |
|  |  | 天然气过滤滤渣 | 检修人员收集后统一处置 |  |
| 噪 声 | 锅炉房 | 噪声 | 安装基座减振、墙体隔声、隔声门等；同时，注意生产设备的保养维护，减少设备摩擦噪声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准 |
| 其他 | 本项目环保投资约69.7万元，主要用于废气处理、隔声降噪环境管理等方面。 |
| 生态保护措施及预期效果 本项目污染物产生量较少，对周围环境影响较小；生产过程产生的废水属清净下水，废气可达标排放，设备噪声经减振、隔声等措施，经采取合理治理措施后对周围生态环境影响较小。 |

# 九、结论与建议

一、结论 1、项目概况 本项目为车刘村项目的配套项目，设计在车刘村项目地下一层原设备用房建设项目供热锅炉房，包括锅炉房及换热站，设置1台5.6MW，1台4.2MW和1台2.1MW热水锅炉，以及热泵机组2台，为车刘村项目冬季提供集中供暖，总供热面积约为221721m2。 本项目总投资300万元，其中环保投资为69.7万元，占总投资的23.23%。 2、项目产业政策及选址符合性 （1）相关产业政策符合性 经检索《产业结构调整指导目录（2013年修订本）》，本项目不属于鼓励类、限制类、淘汰类项目，可视为允许类。另外，项目不在《陕西省限制投资类产业指导目录》（陕发改产业[2007]97号）内，符合国家及陕西省现行的有关产业政策。 （2）选址符合性分析 锅炉房位于车刘村项目地下一层，且厂址所在地水、电、气等能源供应充足；项目运营时产生的天然气燃烧废气、生产废水、噪声等环境影响因素在采取相应的污染防治措施后，均可得到有效的治理和综合利用，对场址周围环境影响较小。因此，选址基本合理。 3、环境质量现状 （1）环境空气质量现状 根据统计结果，SO2、NO2、CO年均浓度达标，PM10、PM2.5、O3年均浓度超标，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）判定项目所在区域为不达标区。 （2）声环境质量现状 声环境：项目所在区域声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类功能区限值标准，因此，表明项目所在区域声环境现状较好。 4、建设项目环境影响现状分析及防治措施 （1）大气环境影响分析 项目主要大气污染物是天然气燃烧废气，属于清洁能源，主要污染因子为烟尘、SO2和NOx。根据工程分析中，本项目烟气排放浓度分别为烟尘6.0mg/m3、SO219.0mg/m3、NOx44.0mg/m3，烟尘、SO2、NOx低于《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/224-2011）中排放限值要求；且燃气锅炉产生的锅炉废气经专用烟道引至南侧7#33F住宅楼楼顶排放，排放高度约为100m。因此，对周围空气环境质量影响很小。 （2）水环境影响分析 本项目运营期废水主要来源于软化系统废水及锅炉排污水。软化系统废水和锅炉排污水均属清净下水，经收集后排至市政排污管网，对周围水体环境影响较小。 （3）声环境影响分析 项目运营期噪声来源于锅炉房内水泵、排风机等设备噪声，设备均布置在室内，且位于地下，通过安装基座减振、隔声墙体、隔声门等措施，同时，对生产设备及时保养维护，减少设备摩擦噪声，因此，对周围声环境影响较小。 （4）固体废物影响分析 项目运营过程中固体废弃物主要是软化水系统产生的废离子交换树脂。废离子交换树脂由软化水系统厂家收集后统一处置。生活垃圾产生量约0.24t/a，由厂区定期运至环卫部门统一收集。因此，对周围环境影响较小。 （5）总量控制 建议总量控制指标SO2为0.38t/a，NOX为0.87t/a；COD为0.18 t/a，氨氮为0.028 t/a。 该项目符合国家产业政策，符合当地产业发展导向，选址符合当地政府规划。项目所在区域内无环境制约要素。项目采取的污染物治理方案技术可行，措施有效。在落实本报告表提出的环保对策措施的基础上，本项目建设从环境保护角度而言是可行的。 二、建议 （1）加强员工的环保教育，提高环保意识。 （2）加强职工的安全教育，提高安全防范风险的意识，规范职工操作。对易发生泄漏的管道部位实行定期的巡检制度，及时发现问题，尽快解决。

预审意见： 公章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公章 经办人： 年 月 日

# Text boxes

本项目

定期清运

外环境

声环境

定期清运

固废

废水

噪声

固废

清理

设备安装

设备采购

前期设计

水箱

新鲜水

循环水

软化水系统

废水

噪声、废水、

废气

图5-2   运营期工艺流程及产污环节图

热水锅炉

用户

天然气

换热站

新鲜水

1000

软化水系统

消耗10

图5-2项目水平衡图（m3/d）

热水锅炉

用户

40

污水管网

30

1010

西安市第六污水处理厂

8

22

生活用水

化粪池

0.08

30.064

0.064