建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：    	天然气锅炉建设项目

建设单位（盖章）：西安昆明池旅游文化发展有限公司

编制日期：	   二零二一年十月

中华人民共和国生态环境部制

一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 天然气锅炉建设项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 无 |
| 建设单位联系人 | 吕岩 | 联系方式 | *********** |
| 建设地点 | 陕西省西咸新区沣东新城环池大道南侧、昆明池北岸昆明池旅游会展综合项目地下一层西南角 |
| 地理坐标 | （108 度 27 分 46.570 秒，34 度 7分27.374 秒） |
| 国民经济行业类别 | D4430热力生产和供应 | 建设项目行业类别 | 四十一、电力、热力生产和供应业中91热力生产和供应工程：天然气锅炉总容量1吨/小时（0.7兆瓦）以上的。 |
| 建设性质 | 新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目申报情形 | 首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门 | 无 | 项目审批（核准/ 备案）文号 | 无 |
| 总投资（万元） | 450 | 环保投资（万元） | 160 |
| 环保投资占比（%） | 35.6% | 施工工期 | 2 个月 |
| 是否开工建设 | 否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 482 |
| 专项评价设置 情况 | 无 |
| 规划情况 | 《西咸新区—沣东新城分区规划》(2010-2020) |
| 规划环境影响评价情况 | 规划环境影响评价文件名称：《西咸新区一沣东新城分区规划(2010-2020)环境影响报告书》； 审查机关：西安市生态环境局； 审查文件名称：“关于《西咸新区一沣东新城分区规划(2010-2020)环境影响报告书》审查意见的函； 审查文件文号：市环函【2014】20号文； 审批时间：2014年3月31日。 |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 本项目与相关规划及规划环评的符合性分析见表1-1。 表 1-1 项目与相关规划及规划环评的符合性分析 序号 名称 规划内容 本项目情况 结论 1 《西咸新区—沣东新城分区规划》(2010-2020) 规划范围为长安区的斗门街道、王寺街道，秦都区的沣东街道，三桥街道、六村堡街道西安绕城以西的部分，总面积159.36平方公里，规划建设用地75平方公里。将沣东新城定位为：西部地区统筹科技资源示范基地，高新技术研发和会展中心，大西安建设国际化大都市引领区，未来将建设成为具有东方人文特色的生态化国际新城。 本项目位于规划范围内，属于昆明池旅游会展综合项目配套项目，符合规划要求。 符合 2 《西咸新区一沣东新城分区规划(2010-2020)环境影响报告书》 加大清洁能源的使用比重，减少区域燃煤量，以达到既节能、节约土地资源，又可有效的控制颗粒物、SO2和NOx的排放。 本项目采用清洁能源天然气作为锅炉燃料（柴油作为备用能源），并安装低氮燃烧装置，有效控制污染物排放。 符合 严格控制入区工业项目，采用总量控制的方式，限制大气污染物排放量大的项目入区； 本项目为昆明池旅游会展综合项目配套项目，不属于工业项目 符合 公共建筑，市政设施产噪设备主要有水泵、电机、风机等。对这些噪声源在设计放置位置时应考虑到尽量避免设置于噪声敏感部位，对位于噪声敏感部位的设备应采取安装隔声罩（屏）、消声装置等控制设备噪声。 本项目水泵、风机均布置在地下设备间，并采取了基础减振、隔声、消声等措施 符合 3 《西咸新区一沣东新城分区规划(2010-2020)环境影响报告书》审查意见的函 做好规划区项目的环境保护准入工作，限制规划定位的产业以外项目进入，并依法对具体建设项目进行环境影响评价。规划区内不得建设电镀生产线及涉重金属排放企业 本项目为为昆明池旅游会展综合项目配套锅炉项目，使用能源为清洁能源天然气。不属于电镀生产线及涉重金属排放企业 符合 设置新城产业准入大气环境标准，对排污量大的行业进行限值，防止对新城产生影响 本项目使用能源为天然气，属于清洁能源，且安装了低氮燃烧器，废气排放量小。柴油作为备用能源，仅在天然气中断的情况下使用，项目所用柴油味0#轻质柴油，对环境影响不大。 符合 实行污水集中处理，生产废水和生活污水必须经处理达到污水处理厂接纳标准后汇入污水管道，排入污水处理厂集中处理 生活污水依托会展酒店化粪池处理后与锅炉、软化水站排水一起排入市政污水管网 符合 规划区内工业固废应分类收集处理、综合利用，危险废物由企业委托有资质的固体废弃物安全处置中心安全处置 本项目废离子交换树脂交由厂家回收处置 符合 4 西咸新区—沣东新城分区规划（2010—2020）热力工程规划 规划目标为大力发展城市集中供热，提高城市集中供热普及率，力争在规划期末使集中供热普及率达到80%以上；采用科学、先进、可靠的技术，以节约能源、保护环境、减少污染为要求，实现经济效益、环境效益和社会效益的提高；科学有效保障供热安全，提高供热效率，逐步提高居民用热条件，促进大气环境质量改善。根据沣东新城总体布局及建设计划要求，结合区域内集中供热主要热源的规模、分布和建设进度等具体条件，以绕城高速（三桥新街以南）和老西宝高速（三桥新街以北）为界，可以将规划区域分为供热南区和供热北区。 本项目属于昆明池旅游会展项目的附属工程，位于陕西省西咸新区沣东新城环池大道南侧、昆明池北岸，属于南区供热范围，预计2022年11月投入运营，规划南区集中供暖管网铺设于2030年才能铺设到位，西安昆明池旅游文化发展有限公司为了改善旅游会展项目的工作条件，拟投资450万元在现有区域预留位置内建设天然气锅炉建设项目，建设规模为新建3台2.8MW热水锅炉，2台1.5t/h蒸汽锅炉，以满足昆明池旅游会展项目的供热需求。 符合 |

| 其他符合性分析 | （1）产业政策符合性分析 本项目不属于《产业结构调整指导目录（2019 年本）》中的鼓励类、限制类和淘汰类，属允许类项目，符合国家产业政策。 经查《关中地区治污降霾重点行业项目建设指导目录》（2017 年本），本项目不属于《产业结构调整指导目录（2019 年本）》中的限制类和淘汰类项目；不属于钢铁行业、煤炭行业、化工行业、电解铝、水泥、平板玻璃行业和汽车行业，符合指导目录要求。 经查《市场准入负面清单》（2020 年版），本项目 不属于文件中禁止准入类，亦不属于文件中未获得许 可不得从事的项目类型。 经查《陕西省限制投资类产业指导目录》（陕发改产业［2007］97号）（发改体改规[2020]1880号），本项目不在《陕西省限制投资类产业指导目录》内。 （2）占地符合性分析 本项目为热力供应项目，位于陕西省西咸新区沣东新城环池大道南侧、昆明池北岸，在昆明池旅游会展综合项目用地范围内建设，根据昆明池旅游会展综合项目不懂产权证书（陕（2018）西安市不动产权第1464804），用地性质为为旅馆用地，本项目为昆明池旅游会展综合项目附属工程，用地性质符合规划要求。 （3）“三线一单”符合性分析 根据环境保护部文《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》(环评[2016]150号)文件，三线一单中的三线是指“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上限”。 ①环境质量底线符合性分析 本建设项目严格落实环评提出的各项环保措施，各项污染物做到连续稳定达标排放，本项目建成后不会对区域环境质量产生较大的影响，本项目建设不会突破区域环境质量底线。 ②生态红线符合性分析 本项目位于西咸新区沣东新城环池大道南侧、昆明池北岸昆明池旅游会展综合项目地下一层西南角，场址周边无自然保护区、饮用水资源保护区等生态环境保护目标，项目选址不涉及生态保护红线。 ③资源利用上线符合性分析 本项目运营过程中消耗一定量的电力、水、天然气等资源，消耗量相对于区域资源消耗总量较少，符合资源利用上线要求。 ④与环境准入负面符合性分析 环境准入负面清单是基于生态功能保障基线、环境质量安全底线、自然资源利用上线，项目所在区域敏感特征、区域资源环境承载能力以及环境保护指标、国家清洁生产及环境保护相关要求，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。 项目位于西咸新区沣东新城，项目所在区域未列入《陕西省国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）》（陕发改规划[2018]213号）。 （3）选址可行性分析 本项目位于陕西省西咸新区沣东新城环池大道南侧、昆明池北岸，在昆明池旅游会展综合项目用地范围内建设，根据现场勘查，昆明池旅游会展综合项目东侧、北侧为空地，南侧、西侧紧邻昆明池七夕公园，锅炉房位于昆明池旅游会展酒店地下一层，北侧为酒店员工餐厅，东侧为洗衣房，南侧和西侧为地下边界，周围无风景名胜区、自然保护区、文物遗址保护区等。项目生活污水经酒店化粪池处理后与锅炉、软化水站排水一起排入市政污水管网，经市政污水管网排入沣东南污水处理厂；锅炉废气经低氮燃烧器处理，由24m高排气筒排放；噪声经采取采取减振、楼体隔声措施后能实现达标排放，一般工业固废包括软水制备产生的废离子交换树脂，定期交由厂家回收处置，对周围环境影响不大，各环境要素基本能够满足相应的功能区划要求。 综上所述，项目营运期间产生的废水、废气、噪声和固体废物等方面环境影响，在采用相应的污染防治措施后，对周围环境及敏感点影响较小。且项目所在地交通便利，水、电、通讯等各项城市基础配套完善，能够满足该项目的需求，选址可行。 政策符合性分析 项目与相关产业类政策的协调性分析见表 1-2。 表 1-2 项目与相关产业政策的符合性分析 相关政策文件 要求 本项目情况 结论 《大气污染防治行动计划》 （一）加强工业企业大气污染综合治理。全面整治燃煤小锅炉。加快推进集中供热、“煤改气”、“煤改电”工程建设，到2017年，除必要保留的以外，地级及以上城市建成区基本淘汰每小时10蒸吨及以下的燃煤锅炉，禁止新建每小时20蒸吨以下的燃煤锅炉；其他地区原则上不再新建每小时10蒸吨以下的燃煤锅炉。在供热供气管网不能覆盖的地区，改用电、新能源或洁净煤，推广应用高效节能环保型锅炉。 本项目所在地供热管网尚无法接入，本次建设天然气锅炉，天然气属清洁能源 符合 《陕西省蓝天保卫战2020年工作方案》 实施锅炉综合整治。严格执行《陕西省锅炉大气污染物排放标准》。关中地区巩固燃气锅炉低氮改造成果，陕南、陕北地区加快推进燃气锅炉低氮改造。确保陕南、陕北地区县级以上城市建成区基本淘汰10蒸吨/小时以下燃煤锅炉。继续巩固关中地区35蒸吨/时以下燃煤锅炉拆改成效，在清洁能源保障的前提下，发现一台，拆改一台。对不具备拆改条件且长期封停不再使用的燃煤锅炉和已实施“煤改气”改造但天然气供应暂不稳定保留应急备用的燃煤锅炉，在县级以上生态环境部门备案并向社会公开接受监督。 本项目为热力生产和供应工程，新建3台4t/h，2台1.5t/h（1用1备）油气两用锅炉，并安装低氮燃烧装置，符合《陕西省蓝天保卫战2020年工作方案》要求。 符合 《陕西省冬季清洁取暖实施方案（2017-2021年）》 稳步推进天然气供暖。在落实气源气量前提下有序推进天然气供暖，供用气双方要签订并严格履行“煤改气”供气协议，各地要根据供气协议制定“煤改气”实施方案和年度计划。按照“宜管则管、宜罐则罐”原则，综合利用多种气源，以关中地区为重点，推进新建取暖设施用气，加大现有燃煤锅炉天然气置换力度。在具有稳定冷热电需求的楼宇或建筑群，发展天然气分布式能源。在热网覆盖不到，具备管道天然气、撬装液化天然气、压缩天然气供气条件地区，鼓励安装燃气锅炉房、燃气壁挂炉等。 本项目所在地位于沣东新城南区供热范围，预计2022年11月投入运营，规划南区集中供暖管网铺设于2030年才能铺设到位，在供热管网未接通阶段新建天然气锅炉供热项目，采用管道天然气，利用天然气锅炉进行供热，符合相关规定。 符合 《西咸新区铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动实施方案(2018-2020年)（修订版）》 （十七）大力发展清洁供热。新区新增供暖全部使用天然气、电、可再生能源供暖（包括地热、太阳能、工业余热等），优先采用中深层无干扰地热供暖技术。2018年计划推广44个项目，涉及面积656万平方米，到2020年，力争新区中深层无干扰地热供热面积累计达到1000万平方米以上，在西北地区形成一批可复制可推广的西咸经验。全面开展集中供热站清洁化改造，陕西泾合热力有限公司、咸阳沣河热力有限公司等5座集中供热站14台燃煤锅炉，2019年底前完成改造，其中，2018年不少于60%。优化热源点规划布局，推动富余热能向合理半径延伸，覆盖范围内的燃煤集中供热站全部淘汰，覆盖范围外统筹布局天然气、电、地热、中深层无干扰地热等清洁取暖措施；暂不具备的，可执行超低排放标准并限期完成清洁改造。 本项目为新建天然气锅炉建设项目，同时为了解决燃气管道检修、天然气无法供给等特殊情况导致天然气锅炉无法正常运行，采用轻质柴油所为备用燃料，符合《西咸新区铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动实施方案(2018-2020年)（修订版）》要求。 符合 西安市供热规划 鼓励发展分散燃气及其他供热方式。以小区和家庭为主的分散燃气、点采暖等供热方式提高了供热的自主调节性，有效指导居民节约用热、既节约资源又可作为城市集中供热的有效补充，应大力鼓励发展。 本项目所在地集中供暖管网尚未铺设到位，故新建天然气锅炉供热，本项目锅炉采用清洁能源天然气作为燃料，具有较强的自主调节性 符合 《西安市集中供热条例 第八条鼓励采用热电联产、冷热电三联供、区域锅炉房等多种形式发展集中供热，推广先进、节能、环保的供热用热技术，支持利用太阳能、水能、地热能、生物质能等可再生能源发展集中供热。 本项目属于区域锅炉房供热 符合 在已建成和规划建设的集中供热管网覆盖范围内，不得建设高能耗、高污染的供热设施。已建成使用的，应当按照城市发展规划和有利于集中供热、节能环保的原则予以改造，并逐步并入集中供热。 本项目锅炉采用清洁能源天然气作为燃料，不属于高能耗、高污染的供热设施 符合 |
| --- | --- |

二、建设项目工程分析

| 建设 内容 | 建设内容 西安昆明池旅游文化发展有限公司投资450万元，在现有昆明池旅游会展综合项目地下一层建设，占地面积约为482m2，新建3台2.8MW热水锅炉，2台1.5t/h蒸汽锅炉（1用1备），其中1台热水锅炉全年运行，用于昆明池旅游会展综合项目生活热水需求，2台热水锅炉用于冬季采暖，2台蒸汽锅炉（1用1备）为洗衣房提供蒸汽，建成后供热面积为87000m2，洗衣房供汽1.5t/h。项目建成后，采暖锅炉年运行约120天，1920h；热水锅炉年运行365天，5840h；蒸汽锅炉年运行365天，3650小时。 项目具体组成见表 2-1。 表 2-1 工程组成表 工程 类别 工程名称 主要建设内容 备注 主体 工程 锅炉房 主要建设3台2.8MW热水锅炉、2台1.5t/h蒸汽锅炉（1用1备），配套燃气管道，锅炉房建筑面积255m2。 依托会展项目设备间 锅炉新建 烟囱 1根钢制排气筒，高度24m，直径0.5m。 辅助 工程 软水站 内设6组采暖循环水泵，1组全自动软水器，软化水站制备水规模10m3/h，建筑面积227m2。 依托会展项目设备间，设备新建 换热站 设置3套空调水-水换热器，2套散热器水-水换热器（1用1备）。 依托会展项目设备间，设备新建 储运 工程 储存 锅炉房设置了储油间，储油间设置了专门的铁质储油箱，容积2m3 新建 运输 天然气来自市政天然气管道，天然气管道依托会展项目，蒸汽管道新建，市政天然气管道已铺设到位； 依托会展项目现有 部分新建 公用 工程 给水 市政供水 依托会展项目现有 排水 项目生活污水经酒店化粪池处理后与锅炉、软化水站排水一起排入市政污水管网，经市政污水管网排入沣东南污水处理厂 依托会展项目现有 供电 市政供电 / 采暖/制冷 不考虑采暖及制冷。 / 供气 市政天然气供应，设置一处调压阀，区域不设置储气罐设施。 依托会展项目现有 依托 工程 锅炉房 依托会展项目地下一层设备间 依托会展项目现有建筑 给水 依托昆明池旅游会展综合项目供水系统供给 依托会展项目现有 供电 依托昆明池旅游会展综合项目电力系统提供 依托会展项目现有 排水 依托昆明池旅游会展综合项目排水系统 依托会展项目现有 供气 依托昆明池旅游会展综合项目供气管道 依托会展项目现有 环保 工程 废气治理 采用清洁燃料天然气，每台锅炉配套设置1套低氮燃烧器，5台锅炉燃烧废气由1根24m高钢制烟囱（内径0.7m）排放 新建 废水治理 项目生活污水经酒店化粪池处理后与锅炉、软化水站排水一起排入市政污水管网，经市政污水管网排入沣东南污水处理厂 依托会展项目现有 噪声治理 优先采用低噪声设备，设备室内布置，泵类采取基础减振、柔性连接 新建 固废治理 一般固废：生活垃圾分类收集，交由环卫部门处置；软水制备产生的废离子交换树脂，定期交由厂家回收处置；锅炉锈垢收集后交环卫部门处置。 新建 防渗 储油间采用重点防渗，设置围堰 新建 风险 按照规范要求配备消防设施、防护器材和应急处理的工具、通讯装备。 新建 2.3 原辅材料及能源消耗 本项目天然气由环池路一侧市政天然气管网接入，设置一处调压阀，区域不设置储气罐设施。 根据企业提供资料，本项目设5台锅炉，3台2.8MW热水锅炉，2台1.5t/h蒸汽锅炉（1用1备）。其中1台2.8MW热水锅炉全年运行，每天运行16h，年运行365天，提供会展项目生活热水；2台2.8MW热水锅炉用于会展项目冬季采暖，采暖季运行（120天），每天运行16h；1台1.5t/h蒸汽锅炉全年运行，每天运行10小时，年运行365天，用于提供洗衣蒸汽需求。锅炉耗气量约为333.4×104 m3/a。同时为了解决燃气管道检修、天然气无法供给等特殊情况导致天然气锅炉无法正常运行，项目锅炉全部选用油气油气两用锅炉，全年预计燃油锅炉使用时间约48小时，正常情况下全部采用天然气，燃油不作为长期燃料使用。 项目运行时消耗的主要原辅材料见下表，所使用的燃料为天然气，陕西省天然气成分组成表见表2-4，项目所用柴油为0#轻质柴油，柴油符合国六柴油标准要求。 表 2-2 原辅材料消耗一览表 序号 名称 用量 备注 1 天然气 333.4×104Nm3/a 市政管道天然气，项目不设储气罐 2 水 6.0×104t/a 市政用水 3 电 68kWh 市政用电 4 轻质柴油 38.928t/a 仅在燃气管道检修、天然气无法供给等特殊情况，储油间设置了专门的铁质储油箱，容积2m3，满足2小时供暖需求，后续所需柴油由厂家拉运至储油箱 注1：项目天然气用量计算结果如下表所示。 表2-3 项目天然气用量一览表 项目 容量 数量 天然气 热值 年使用 时间 锅炉热效率 年消耗天然气 （万m3/a） 天然气 锅炉 2.8MW 1台 35544kJ/m³ 365×16 小时 94% 176.2 2.8MW 2台 35544kJ/m³ 120×16 小时 94% 115.9 1.5t/h（1.05MW） 1台 35544kJ/m³ 365×10 小时 94% 41.3 合计 333.4 参考《城镇供热管网设计规范》（CJJ 34-2010），锅炉满负荷运行，项目天然气消耗量按下式计算， 热水锅炉天然气用量=（2.8×3.6×1000×1000/35544/0.94）×365×16/10000=176.2万m3/a； 供暖锅炉天然气用量=（2.8×3.6×2×1000×1000/35544/0.94）×120×16/10000=115.9万m3/a； 蒸汽锅炉天然气用量=（3.6×1.05×1000×1000/35544/0.94）×365×10/10000=41.3万m3/a。 注2：项目锅炉用轻质柴油用量计算结果，单台燃油燃气热水锅炉（2.8MW）小时燃油耗量：240kg/h，单台蒸汽锅炉（1.5t/h）小时燃油耗量：91kg/h，按最不利情况，停气时间48小时，则全年用油量为38.928t/a。 表2-4 天然气成分组成表 组分 含量（%） CH4 96.1 C2H6 0.45 C3H8 0.075 C4H10 0.02 C5H12 0.01 H2 微量 N2 0.076 CO2 3.2 H2S 小于20(mg/Nm³) 比重 0.589 密度 0.76kg/Nm³ 表2-5 0# 轻质柴油规格 项目 含量 氧化安定性（mg/100mL）≯ 2.5 硫含量（mg/kg）≯ 10 酸度（mg/100mL）≯ 7 10%蒸余物残碳b（质量分数，%）≯ 0.3 灰分（质量分数，%）≯ 0.01 铜片腐蚀级（50℃，3h）≯ 1 水分（体积分数，%）≯ 痕迹 润滑性：校正磨痕直径（50℃）（μm）≯ 460 多环芳烃含量（质量分数，%）≯ 7 运动粘度（20℃）（mm2/s）≯ 3.0~8.0 凝点（℃）≯ 0 冷滤点（℃）≯ 4 闪点（闭口，℃）≮ 60 十六烷值≮ 51 十六烷值指数≮ 46 馏程：50%回收温度（℃）≯ 300 90%回收温度（℃）≯ 355 95%回收温度（℃）≯ 365 密度（20℃）（kg/m3）≯ 810~845 脂肪酸甲脂h（体积分数，%）≯ 1.0 主要设备 项目锅炉房运行时主要设备一览表见下表。 表 2-6 锅炉房主要设备一览表 序号 名称 商标 规格/型号 单位 数量 备注 一 锅炉部分 1.1 热水燃油燃气锅炉 / 2.8MW 台 3 油气两用锅炉 1.2 蒸汽燃油燃气锅炉 / 1.5t/h 台 2 油气两用锅炉 1.3 低氮燃烧器 / / 台 5 锅炉配套 1.4 全自动控制器 配套 / 组 5 / 1.5 冷凝器 配套 / 组 5 / 1.6 烟囱 配套 Φ700 根 1 碳钢 二 辅机 2.1 全自动软水器 配套 10m3/h 台 1 / 2.2 热水循环泵 配套 / 组 6 6用3备 2.3 给水泵 配套 / 组 5 4用1备 注：项目锅炉为油气两用锅炉，所用燃烧机为油气两用燃烧机，低氮燃烧器也为相同的低氮燃烧器，燃烧机内配置锅炉风机，不单独设置风机。 2.5 平面布置 本项目锅炉房位于位于陕西省西咸新区沣东新城环池大道南侧、昆明池北岸，在会展中心地下一层。 锅炉房位于昆明池旅游会展综合项目西南角，水泵位于锅炉房北侧区域，自东向西依次布置放置，南侧布置蒸汽锅炉和热水锅炉，各功能区区分明显。 综上所述，总体布局合理，平面布置见附图3。 2.6 劳动定员及工作制度 本项目锅炉设置3名管理人员，一天工作时间24小时，每年工作365天。 2.7 项目实施进度 本项目施工期为2022年9月至2022年11月，总工期2个月，目前尚未建设。 2.8 能源及给排水 1、供电 项目用电引自市政供电电网引来两路10kV电源。两路10kV电源同时工作，互为备用。当一路电源线路故障失电时，另一路能带整个项目的全部负荷用电。 2、供热和制冷 锅炉房不考虑采暖及制冷。 热负荷分析 项目建成后供热面积为87000m2（包含昆明池旅游会展综合项目地上建筑如：中央展厅、会展会议中心、配套独家及院落式酒店、宴会厅、配套商业等73000m2，及地下建筑如综合办公区域及员工餐厅、洗衣房等相关辅助工程14000m2）。供热负荷约为5700kW，热指标约为65W/m2；生活热水负荷约2200kW；泳池热水负荷为300kW；总热负荷为8200kW（8.2MW），本项目拟建3台2.8MW供热锅炉（合计8.4MW），可满足项目供热需求；酒店设置集中大型洗衣房，需供应0.8MPa蒸汽，因此在锅炉房设置燃气蒸汽锅炉，供应蒸汽量为1.5t/h，为保证蒸汽的供应稳定性，设置2台1.5t/h蒸汽锅炉，一用一备，能够满足项目蒸汽使用需求。 4、给排水 （1）给水：本工程的用水水源由自来水公司提供，市政给水干管上引入给水管，并在区域内形成环状布置。 项目用水主要为生活用水、锅炉用水、供热管网补水。 ①生活污水：锅炉房设置管理人员3人，每人每天用水量按35L计，则锅炉房员工用水量为0.1m3/d、36.5m3/a。 ②锅炉补水：项目共设3台2.8MW热水锅炉，2台1.5t/h蒸汽锅炉（1用1备），其中软水制备系统制备率按75%考虑，锅炉排污水按5%，管网损失按3%考虑，则可知项目锅炉房最大软水用量为127.41m3/d、5.2×104m3/a。 ③供热管网补水：锅炉产生的一次90/70℃高温水至换热机房，经一组板式换热器为空调系统供应60/45℃热水。从一次网来的高温水换热后高温水回至主干管。在低温水由各用热点回换热机房至循环水泵进入换热器冷水侧，进行热交换后经流量计送至各用热点，周而复始连续供热。为保证二次网供水压力不变，采用定压补水，项目项目采暖热负荷为5700kW，供热管网设计流量G=3.6Q/(c△T)，c为水的比热，取4.2kJ/（kg•℃），△T为供回水温差℃，取15℃，则本项目管网设计循环流量为325.7t/h，补水量取设计循环流量的1%计，则补水量为3.3t/h，则每日补水52.8m3/d，所用水为软化水，需补充新鲜水70.4m3/d，年运行120天，则年补水量为8448m3/a。 综合以上计算，本项目锅炉总体用水量为197.91m3/d、6.0×104m3/a。 （2）排水：本项目废水排放采用雨污分流制，室外设有污水和雨水排水系统。雨水经管道收集后，直接排入室外雨水管网。 项目排水主要为生活污水、软化水处理装置浓水、锅炉排污水和蒸汽冷凝水排水。 ①生活污水：生活用水量按用水量的80%计，则生活污水排放量为0.08m3/d、29.2m3/a。 ②软化水处理装置浓水：项目用水量197.81m3/d，软水制备系统制备率按75%考虑，则软化水处理装置浓水产生量为49.45m3/d、12901.8m3/a。 ③锅炉排污水：锅炉排污水按热水量5%计，则锅炉排污水产生量为10.35m3/d、2209.75m3/a。 ④蒸汽冷凝水：项目1.5t/h蒸汽锅炉为洗衣房提供蒸汽需求，蒸汽冷凝后排入市政污水管网，排放量按蒸汽量的90%计，则蒸汽冷凝水产生量为13.5m3/d、4927.5m3/a。 综合以上计算，本项目锅炉总体用水量为73.38m3/d、2.0×104m3/a。 本项目排水量详见表2-7、2-8，水平衡图见图2-1、2-2。 表2-7 项目日最大用排水核算表（非采暖期） 序号 用水 类别 用水单位 用水量标准m3/d） 日用水量（m3/d） 损耗量（m3/d） 排水量（m3/d） 备注 1 软水 制备 / / 113.76 / 28.44 365d 1.1 锅炉 用水 1台热水供应锅炉 2.8MW 69.12 65.92 3.2 365d 1.2 1台蒸汽锅炉 1.5t/h 16.2 1.95 14.25 365d 2 员工 生活 3人 35L/人·d 0.1 0.02 0.08 365d 3 总 计 / 非采暖季 113.86 67.89 45.97 注：非供暖期运行2台锅炉，1台2.8MW热水锅炉，全年运行，每天运行16h，提供项目生活热水；1台1.5t/h蒸汽锅炉，全年运行，每天运行10小时，用于提供洗衣蒸汽需求。 图2-1 本项目非采暖季水平衡图（最大用水量） 单位：m3/d 表2-8 项目日最大用排水核算表（采暖期） 序号 用水 类别 用水单位 用水量标准m3/d） 日用水量（m3/d） 损耗量（m3/d） 排水量（m3/d） 备注 1 软水 制备 / / 197.81 0 49.45 120d / / 113.76 0 28.44 245d 1.1 锅炉 用水 2台冬季供热锅炉 2.8MW 10.24 3.84 6.4 120d 1.2 1台热水供应锅炉 2.8MW 69.12 65.92 3.2 365d 1.3 1台蒸汽锅炉 1.5t/h 16.2 1.95 14.25 365d 1.4 管网 补水 循环量325.7t/h 循环量的1% 52.8 52.8 0 120d 2 员工 生活 3人 用水量的80% 0.1 0.02 0.08 365d 3 总 计 / 采暖季 197.91 124.53 73.38 注：本项目设5台锅炉，3台2.8MW热水锅炉，2台1.5t/h蒸汽锅炉（1用1备），1台2.8MW热水锅炉全年运行，每天运行16h，提供项目生活热水，2台2.8MW热水锅炉采暖季运行（120天），每天运行16h用于项目冬季采暖，1台1.5t/h蒸汽锅炉全年运行，每天运行10小时，用于提供洗衣蒸汽需求。 图2-2 本项目采暖季水平衡图（最大用水量） 单位：m3/d |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排环节 | 2.9 项目运营期工艺流程简述 1、施工期 本项目为购买的标准化厂房，施工阶段仅为设备安装、调试，施工期主要为设备安装产生的噪声、固废等。由于施工期短暂，污染物产生量较少，且设备安装是在厂房内部进行，因此施工过程产生的影响较小。 2、运营期 本项目工艺流程及主要产污环节详见图2-3。 图 2-3 项目运营期生产工艺及产污环节图（热水锅炉） 图 2-4 项目运营期生产工艺及产污环节图（蒸汽锅炉） 本项目利用管道天然气作为燃料通过锅炉燃烧器点燃后将热量传导给锅炉内的纯水，供给项目所需蒸汽、热水。产生的烟气经1根24米排气筒高空排放。项目柴油作为天然气故障时备用燃料，全年预计燃油锅炉使用时间约48小时， 锅炉燃烧器、给水泵、循环水泵产生噪声；天然气燃烧过程产生的烟尘、二氧化硫、氮氧化物等污染物。锅炉补充水为软化水，软化水装置产生浓水及废离子交换树脂；锅炉产生排污水及锅炉锈垢。 2.10 产污情况 拟建项目建成投产后，“三废产生源”主要是项目运行产生的废气、废水、噪声、固废。 （1）废气 主要是项目锅炉锅炉燃烧天然气产生的废气，项目仅在天然气供应不足或故障时启用燃油作为备用燃料，目前区域内天然气供应充足，不存在供应不足的制约因素，燃油污染影响对环境影响较小。 （2）废水 本项目运营期排水主要为锅炉排水、全自动软水设备浓水和蒸汽冷凝水，均属于清净下水，经市政污水管网排入沣东南污水处理厂；其次还有锅炉房工作人员产生的生活污水。 （3）噪声 本项目运营期噪声主要是锅炉燃烧机、给水泵和循环水泵等设备运行产生的机械噪声。 （4）固废 本项目运营期固体废物主要为软水制备产生的废离子交换树脂和锅炉锈垢；其次还有锅炉房工作人员产生的生活垃圾。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，属于昆明池旅游会展综合项目的附属工程，目前会展综合项目环境影响登记表已经完成备案，备案号：20196199000200000278。主要建设内容为中央展厅、会展会议中心、配套独家及院落式酒店、宴会厅、配套商业、地下车库等相关配套设施。项目位于昆明池旅游会展综合项目地下一层预留位置，尚未建设，不存在与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题。 |

- 区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 3.1 环境空气 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）6.2.1 中“基本污染物环境质量现状数据采用评价范围内国家或地方环境质量监测网中评价基准年连续 1 年的监测数据”，本项目基本污染物环境质量现状数据引用陕西省生态环境厅2021年1月26日发布的2020年12月及1~12月全省环境空气质量状况，区域空气质量现状评价见表 3-1。 表 3-1 区域空气质量现状表 污染物 年评价指标 现状浓度/(μg/m3) 标准值/(μg/m3) 占标率/% 达标情况 SO2 年平均质量浓度 8 50 16 达标 NO2 年平均质量浓度 40 40 100 达标 PM10 年平均质量浓度 94 70 134 超标 PM2.5 年平均质量浓度 54 35 154 超标 CO 第95百分位浓度 1500 4000 38 达标 O3 第90百分位浓度 136 160 85 达标 由表 3-1 可知，项目所在区沣东新城2020年SO2年平均质量浓度、CO第95百分位浓度、NO2年平均质量浓度、O3第90百分位浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求；PM2.5年均浓度值、PM10年均浓度值均高于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求。故项目所在评价区域为不达标区。 |
| --- | --- |
|  | 3.2 声环境 为了解拟建地周围的声环境现状，本项目委托西安瑞谱检测技术有限公司于2021年8月13日对锅炉房四周的噪声环境质量现状进行了监测，共布设4个监测点，监测时间为昼夜各监测一次，监测结果见表3-2。 表3-2 噪声监测情况 单位：dB(A) 监测点位 2021年8月13日 标准 昼间 夜间 昼间 夜间 1#东厂界 49 41 60 50 2#南厂界 53 43 60 50 3#西厂界 50 42 60 50 4#北厂界 51 42 60 50 由监测结果可知锅炉房四周噪声均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求，所在地声环境质量良好。 |
| 环境保护目标 | 通过现场调查：具体环境保护目标及保护级别见表3-3。 表3-3 主要保护目标 名称 坐标 保护对象 保护 内容 环境功能区 相对厂址方位 相对厂界距离/m 经度 纬度 昆明池旅游会展中心 108°46′33″ 34°12′47″ 酒店员工及顾客 人群 健康 环境 空气 地面 以上 北侧相邻 昆明池旅游会展中心 108°46′33″ 34°12′47″ 酒店员工及顾客 人群 健康 声环境 地面 以上 北侧相邻 |
| 污染物排放控制标准 | 1、锅炉本项目生产过程采用天然气锅炉，锅炉烟气排放执行《锅炉大气污染物排放标准》(DB61/1226-2018)中燃气锅炉和燃油锅炉大气污染物浓度排放限值； 标准 燃气种类 颗粒物 mg/m3 SO2 mg/m3 NOx mg/m3 《锅炉大气污染物排放标准》(DB61/1226-2018) 燃气锅炉 10 20 50 燃油锅炉 10 20 150 废水：执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A级标准； 污染物 COD BOD5 SS 氨氮 总氮 总磷 GB8978-1996三级标准 500 300 400 / / / GB/T 31962-2015A级标准 / / / 45 70 8 3、施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中相关规定；运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准； 执行标准 昼间 夜间 备注 2类标准，dB（A） 60 50 厂界 4、固废：一般固体废物排放执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的相关规定。 |
| 总量控制指标 | 根据《“十三五”主要污染物总量控制规划编制技术指南》及《陕西省“十三五”环境保护规划》中提出的主要污染物排放总量控制项目废气：SO2、NOx、VOCs；废水：COD、氨氮。 本项目设锅炉提供热水、蒸汽及冬季供暖。该项目建议总量控制指标为：SO2排放量为：0.134t/a，NOx排放量为：1.798t/a。 |

四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 本项目锅炉房依托昆明池旅游会展综合项目地下一层设备间，本项目施工期仅为设备安装、调试，施工期较短，随着施工期结束污染也随之消失，项目施工对周围环境影响很小。 1、噪声对环境的影响 本项目施工期噪声主要来自设备的安装，声压级在60~85dB(A)之间，评价要求以白天施工为主，且工序在室内进行，可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准要求。 2、大气污染物对环境的影响 运送机械设备的车辆产生的道路扬尘可能对沿途企业带来一定的影响。评价建议应加强运输管理，经常洒水清整进入场区的交通路面，以保证道路畅通，减少扬尘污染。 3、固体废弃物对环境的影响 安装阶段会有固废产生，部分安装材料都有外包装，如木箱、纸箱、塑膜等，通过废品回收再利用途径解决，符合国家的废物利用政策。 4、废水环境的影响 安装过程中人员产生的废水量很小，将依托会展项目化粪池进行处理。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和 保护措施 | 4.1 废气 本项目大气污染物主要为锅炉燃烧天然气和燃油时产生的废气，本次分燃气和燃油两种情景对项目锅炉废气进行分析。 4.1.1 污染物源强核算 4.1.1.1 燃气锅炉 根据建设单位提供的资料可知，本项目配备3台2.8MW，2台1.5t/h的天然气锅炉，主要供应冬季采暖及全年的项目生活热水、蒸汽需求。两台采暖锅炉天然气用量为115.9万Nm³/a；热水锅炉天然气用量为176.2万Nm³/a，蒸汽锅炉天然气用量为41.3万Nm³/a。 综上所述，本项目总用气量为333.4×104m³/a。天然气消耗量见表4-1。 表4-1 项目锅炉运行情况和天然气用量 序号 项目 采暖锅炉 热水锅炉 蒸汽锅炉 1 天然气消耗量（Nm3/a） 115.9×104 176.2×104 41.3×104 2 年运行天数（d/a） 120 365 365 3 运行小时数（h/d） 16 16 10 4 年运行小时数（h/a） 1920 5840 3650 本项目燃气锅炉产生的主要污染物（颗粒物、SO2、NOx）源强计算结果如下： （1）干烟气量 根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）附录C，气体燃料理论空气量计算公式如下： 式中：V0—理论空气量，m3/m3； φ（CO）—一氧化碳体积分数，%，含量很数值取0； φ（H2）—氢体积分数，%，含量很数值取0； φ（H2S）—硫化氢体积分数，%，折合体积百分比，数值为0.0000017； φ（CmHn）—烃类体积分数，%，m为碳原子数，n为氢原子数； φ（O2）—氧体积分数，%，含量很数值取0； 根据表6天然气组分及主要参数表，结合上式计算得，理论烟气量V0=0.0476×｛0.5×0+0.5×0.009+1.5×0.0000017+[（1+4/4）×96.1+（2+6/4）×0.45+（3+8/4）×0.075+（4+10/4）×0.02+（4+10/4）×0.01+（5+12/4）×0.002]｝=9.25m3/m3； VRO2—烟气中二氧化碳和二氧化硫容积之和，m3/ m3； VN2—烟气中氮气量，m3/m3； Vg—干烟气排放量，m3/m3。 α—过量空气系数，燃料燃烧时实际空气供给量与理论空气需要量之比，燃气锅炉的规定过量空气系数为1.2； 根据计算VRO2=0.01×（3.2+0+0.0000017+1×96.1+2×0.45+3×0.075+4×0.02+4×0.01+5×0.002）=1.01m3/ m3； VN2=0.79*9.25+0.076/100=7.31m3/ m3； 则Vg=1.01+7.31+（1.2-1）*9.25=10.17m3/ m3。 （2）颗粒物源强核算 根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018），颗粒物污染物源强采用产污系数法核算，计算公式：    式中：Ej—核算时段内第j中污染物排放量，t； R—核算时段内燃料耗量，万m3； βj—排污系数，kg/万m3。根据《环境保护实用数据手册》，取1.0kg/万m3； η—污染物脱除效率，%；天然气锅炉无需安装除尘装置，废气直排，取0。 （3）二氧化硫 根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018），二氧化硫污染物源强计算公式如下： 式中：ESO2—核算时段内二氧化硫排放量，t； R—核算时段内锅炉燃料耗量，万m3； St—燃料总硫的质量浓度，mg/m3；该值取为20mg/m3； ηs—脱硫效率，%；本项目天然气锅炉无需安装脱硫装置，取0； K—燃料中的硫燃烧后氧化成二氧化硫的份额，量纲一的量；根据附录B.3可知，燃气炉值K为1。 （4）氮氧化物源强核算 根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018），氮氧化物源强计算公式如下： 式中：ENOX—核算时段内氮氧化物排放量，t； ρNOX—锅炉炉膛出口氮氧化物质量浓度，mg/m3；类比《西安市新龙包装有限公司纸板生产线项目竣工环境保护验收报告》，该厂区设有1台4t/h燃气锅炉，使用燃料为市政管道天然气，锅炉安装低氮燃烧器，根据验收报告监测结果可知，氮氧化物浓度范围（24~28）mg/m3，保守起见，本项目出口氮氧化物浓度取50mg/m3。 Q-核算时段内标态干烟气排放量，m3； ηNOX-脱硝效率，%，天然气锅炉无需安装脱硝装置，废气直排，取0。 经计算，天然气锅炉燃烧时产生的污染物如下表： 表4-2 项目燃气锅炉排污系数及污染物产生量 锅炉 天然气消耗量 万m3/a 运行 时段h 废气量 万m3/a 排放量 排放 标准 mg/m3 污染物 名称 排放量 t/a 排放浓度 mg/m3 采暖 锅炉 115.9 1920 1178.703 烟尘 0.116 9.8 10 SO2 0.046 3.9 20 NOx 0.589 50 50 热水 锅炉 176.2 5840 1791.954 烟尘 0.176 9.8 10 SO2 0.070 3.9 20 NOx 0.896 50 50 蒸汽 锅炉 41.3 3650 420.021 烟尘 0.041 9.8 10 SO2 0.017 3.9 20 NOx 0.210 50 50 合计 333.4 11410 3390.678 烟尘 0.333 9.8 10 SO2 0.133 3.9 20 NOx 1.695 50 50 本项目加热锅炉的燃料为天然气，燃气锅炉废气排放执行《锅炉大气污染物排放标准》(DB61/1226-2018)中燃气锅炉大气污染物浓度排放限值，本项目产生的锅炉废气通过设备自带低氮燃烧器处理后经24m的排气筒高空排放，根据表4-2可知，项目颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度可达到《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）中表3燃气锅炉大气污染物排放浓度限值，对周围环境影响较小。 4.1.1.2燃油锅炉 在市政天然气故障的情况下，启用油气两用锅炉以柴油为燃料，按照每次故障48小时，锅炉消耗柴油量为39.928t/a。其中两台采暖锅炉柴油用量为23.04t/a；热水锅炉柴油用量为11.52t/a，蒸汽锅炉柴油用量为4.368t/a。 （1）干烟气量 根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）附录C，气体燃料理论空气量计算公式如下： 式中：V0—理论空气量，m3/kg； Vs—湿烟气排放量，m3/kg； Vg—干烟气排放量，m3/kg； α—过量空气系数，燃料燃烧时实际空气供给量与理论空气需要量之比，燃气锅炉的规定过量空气系数为1.75； XH2O—烟气含湿量，锅炉烟气含湿量一般在5%~10%，本次取10%。 Qnet，ar—收到的地位发热量，kJ/kg，本项目使用0#轻质柴油，低位发热量取42915kJ/kg。 根据计算V0=0.203×42915/1000+2=10.71m3/ kg； Vs=0.265×42915/1000+1.016×（1.75-1）×10.71=19.53m3/ kg； 则Vg=19.53×（1-10/100）=17.58m3/ kg。 （2）颗粒物源强核算 根据类比法，颗粒物排放浓度类比西安航天动力试验技术研究所清水头试验区燃油锅炉废气排放数据，该厂区设有1台6t/h燃油锅炉，颗粒物监测结果为9.5mg/m3,，保守起见本项目燃油锅炉颗粒物排放浓度取10mg/m3，根据排放量=烟气排放量×锅炉炉膛出口颗粒物质量浓度计算项目颗粒物排放量，排放结果见表4-3。 （3）二氧化硫 根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018），燃油锅炉二氧化硫污染物源强计算公式如下： 式中：ESO2—核算时段内二氧化硫排放量，t； R—核算时段内锅炉燃料耗量，t； Sar—收到基硫的质量分数，%，含硫量（S%）是指燃油收到基硫分含量，以质量百分数的形式表示。例如燃料中含硫量（S%）为0.1%，则S=0.1；参考国六柴油标准，柴油含硫量为10mg/kg，则Sar取0.001； q4—锅炉机械不完全燃烧热损失，%，根据《排污许可申请与核发技术规范锅炉》（HJ953-2018），燃油锅炉取0； ηs—脱硫效率，%，取0； K—燃料中的硫燃烧后氧化成二氧化硫的份额，根据附录B.3可知，燃油锅炉K值为1。 （4）氮氧化物源强核算 根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018），氮氧化物源强计算公式如下： 式中：ENOX—核算时段内氮氧化物排放量，t； ρNOX—锅炉炉膛出口氮氧化物质量浓度，mg/m3；类比西安航天动力试验技术研究所清水头试验区燃油锅炉废气排放数据，该厂区设有1台6t/h燃油锅炉，氮氧化物监测结果为140mg/m3,，保守起见本项目燃油锅炉氮氧化物排放浓度取150mg/m3。 Q-核算时段内标态干烟气排放量，m3； ηNOX-脱硝效率，%，取0。 经计算，燃油锅炉燃烧时产生的污染物如下表： 表4-3 项目燃油锅炉排污系数及污染物产生量 锅炉 柴油消耗量t/a 运行 时段h 废气量 m3/a 排放量 排放 标准 mg/m3 污染物 名称 排放量 t/a 排放浓度 mg/m3 采暖 锅炉 23.04 48 405043.2 烟尘 0.004 10 10 SO2 0.00046 1.14 20 NOx 0.061 150 150 热水 锅炉 11.52 48 202125.6 烟尘 0.002 10 10 SO2 0.00023 1.14 20 NOx 0.030 150 150 蒸汽 锅炉 4.368 48 76789.44 烟尘 0.001 10 10 SO2 0.00009 1.14 20 NOx 0.012 150 150 合计 39.928 144 683958.24 烟尘 0.07 10 10 SO2 0.001 1.14 20 NOx 0.103 150 150 本项目锅炉使用柴油作为备用能源，锅炉废气通过设备自带低氮燃烧器处理后经24m的排气筒高空排放，根据表4-3可知，项目颗粒物、二氧化硫和氮氧化物排放浓度可达到《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）中表4燃油锅炉大气污染物排放浓度限值，对周围环境影响较小。 4.1.3废气处理措施的可行性分析 为降低氮氧化物的产生量，要求锅炉通过“加装低氮燃烧器”来降低污染物的产生量。本项目低氮燃烧器采用燃料及空气分级分段燃烧技术和烟气外循环及烟气内循环技术，达到抑制氧化氮和节能双重效果。 燃料及空气分级分段燃烧技术：热力型NOx生成在很大程度上取决于燃烧温度。燃烧温度在燃料与助燃空气当量（λ）比为1的情况下达到最高，在贫燃或者富燃的情况下进行燃烧，燃烧温度会下降很多，运用该原理开发出分级分段燃烧技术。空气分级燃烧第一级是富燃料燃烧，在第二级加入过量空气，为贫料燃烧，两级之间加入空气冷却以保证燃烧温度不至于太高。燃料分级燃烧与空气正好相反，第一级为燃料稀相燃烧，而在第二级加入燃料使得当量比达到要求的数值。这两种方法最终将会使整个系统的过量空气系数保持一个定值，火焰的散热效果相对较好，可以降低火焰局部高温，有助于减少NOx的形成。 烟气外循环技术（FGR)及烟气内循环（FIR）技术： FGR原理：在锅炉尾部烟气出口取10%~15%的烟气到进风箱与新鲜空气混合后，再进入炉膛燃烧；减少燃烧时氧量占比，增加空气流速，缩短气体在热反应区域中滞留的时间，降低火焰温度。 FIR原理：依靠燃气的高度射流卷吸高温烟气，形成强内回流，使部分烟气直接在燃烧器内再循环，加入燃烧，降低燃烧温度，达到降低NOx的目的。 烟气外循环技术（FGR)及烟气内循环（FIR）技术 根据《西安市新龙包装有限公司纸板生产线项目竣工环境保护验收报告》，该厂区设有1台4t/h燃气锅炉，使用燃料为市政管道天然气，锅炉安装低氮燃烧器，根据验收报告监测结果可知，氮氧化物浓度范围（24~28）mg/m3，氮氧化物排放浓度符合《锅炉大气污染物排放标准》(DB61/1226-2018)标准限值要求。 根据西安航天动力试验技术研究所清水头试验区燃油锅炉废气监测报告（KC2020HB05224），该单位设置1台6t/h燃油热水锅炉，所用燃料为轻质柴油，根据监测报告监测结果可知氮氧化物浓度范围（127~140）mg/m3，氮氧化物排放浓度符合《锅炉大气污染物排放标准》(DB61/1226-2018)标准限值要求。 本项目锅炉为油气两用锅炉，安装低氮燃烧器，能有效减少氮氧化物的产生量，氮氧化物排放能够满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）氮氧化物排放浓度限值标准要求。 4.1.3废气排放口设置情况 本项目所在地周围200m范围内均为农村地貌，最高建筑物为昆明池旅游会展综合项目的酒店部分，楼体高度21m，本项目设置1根锅炉排气筒，高度为24m，位于主楼屋顶排放并高出屋面3米，满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）中“排气筒高度还应高出周围200m半径范围的建筑3m以上”的要求，因此排气筒高度设置合理。 项目锅炉燃烧废气经低氮燃烧器处理后排气筒排放，排放口具体情况见表 4-4。 表 4-4 项目废气排放口设置情况 排放 口名称 污染物 高度/m 内径/m 温度/℃ 类型 坐标 排放标准 DA001 NOx、SO2、颗粒物 24 0.7 95 一般排放口 E108.4628 N34.12425 《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018） 表3燃气锅炉标准 DA001 NOx、SO2、颗粒物 24 0.7 95 一般排放口 E108.4628 N34.12425 《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018） 表4燃油锅炉标准 4.1.4废气达标排放及影响分析 沣东新城环境空气质量中PM10、PM2.5年平均质量浓度均高于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求，本项目所在评价区域为不达标区。项目500米范围内的大气环境敏感点为项目所在地的昆明池旅游会展中心，根据前述计算，项目锅炉废气污染物主要为颗粒物、二氧化硫、氮氧化物，项目锅炉安装低氮燃烧器，通过24m排气筒引至室外排放，排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）规定限值，项目运行对环境空气影响较小。 4.1.5 废气监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017）项目废气监测计划见表 4-5。 表 4-5 运营期环境监测计划 污染源 名称 监测 项目 监测点 位置 监测 点数 监测 频率 控制指标 锅炉 NOx 锅炉排 放口 1个点 一月一次 排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）中相关标准要求 SO2、颗粒物 一年一次 4.2废水 本项目运营期排水主要为锅炉排水、全自动软水设备浓水和蒸汽冷凝水，均属于清净下水，经市政污水管网排入沣东南污水处理厂；其次还有锅炉房工作人员产生的生活污水。 4.2.1废水源强计算 1、生活污水：项目生活污水排放量为0.08m3/d、29.2m3/a，依托会展项目化粪池处理后排入市政污水管网，最终进入沣东南污水处理厂。参照《给水排水设计手册》第5册，中等浓度生活污水主要污染物浓度约为COD：400mg/L、BOD5：200mg/L、SS：220mg/L、NH3-N：40mg/L、总氮：70mg/L、总磷：8mg/L。 2、软化水处理装置浓水：软化水处理装置浓水产生量为49.45m3/d、12901.8m3/a，属于清净下水，直接排入市政污水管网。主要污染物浓度约为COD：30mg/L、SS：50mg/L、溶解性总固体：800mg/L。 3、锅炉排污水：锅炉排污水产生量为10.35m3/d、2209.75m3/a，属于清净下水，直接排入市政污水管网。主要污染物浓度约为COD：30mg/L、SS：50mg/L、溶解性总固体：800mg/L。 4、蒸汽冷凝水：蒸汽冷凝水产生量为13.5m3/d、4927.5m3/a，蒸汽冷凝后排入市政污水管网，主要污染物浓度约为COD：30mg/L、SS：50mg/L。 综合以上计算，本项目锅炉总体用水量为73.38m3/d、2.0×104m3/a。 表4-6 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 产排污环节 废水类别 污染物种类 产生情况 污染治理设施 废水排放情况 排放方式 排放去向 排放规律 产生浓度 mg/L 产生量t/a 污染治理设置名称 处理能力 治理工艺 治理效率 % 是否为可行技术 排放浓度mg/L 排放量t/a 锅炉 锅炉 排水2209.75 m³/a COD 30 0.07 / / / / 是 30 0.07 间接排放 进入城市污水处理厂 间断排放且流量不稳定、无规律 SS 50 0.11 50 0.11 溶解性总固体 800 1.77 800 1.77 软水器 全自动软水设备浓水12901.8 m³/a COD 30 0.39 是 30 0.39 SS 50 0.65 50 0.65 溶解性总固体 800 10.32 800 10.32 冷凝水排水 冷凝水排水4927.5 m³/a COD 30 0.15 / / / / 是 30 0.15 间接排放 进入城市污水处理厂 间断排放且流量不稳定、无规律 SS 50 0.25 50 0.25 生活污水 生活 污水 29.2 m³/a COD 400 0.0117 化粪池 容积100m3 沉淀 15 是 340 0.0099 间接排放 进入城市污水处理厂 间断排放且流量不稳定、无规律 BOD5 200 0.0058 9 182 0.0053 SS 220 0.0064 30 154 0.0045 氨氮 40 0.0012 0 40 0.0012 总氮 70 0.0020 0 70 0.0020 总磷 8 0.0002 0 8 0.0002 4.2.2达标排放分析 锅炉房生活污水依托会展项目化粪池处理后与锅炉排污水、全自动软水设备浓水和蒸汽冷凝水一起经市政污水管网排入沣东南污水处理厂，项目废水中各污染物排放浓度满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A级标准。 4.2.3 废水排放口信息 表4-7 废水间接排放口基本情况表 序 号 排放 口编号 排放口 类型 排放口地理坐标 排放标准 经度 纬度 1 DW001 一般 排放口 108.4628 34.1248 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中A级标准 4.2.4废水排放可行性 西安市沣东南污水处理厂建设规模为设计规模为20万立方米/日。一期日处理规模达到4万立方米/日，位于西安沣东新城科统四路以南、科统三路以北、沣河东路以东。该污水处理厂服务范围：沣河以东，绕城高速以西，南至昆明湖，北至科源东路。服务人口：近期6万人，远期30.9万人。污水处理厂采用“曝气沉砂池+生物反应池+终沉池+纤维转盘滤池+接触消毒池+污泥浓缩池+污泥脱水机房工艺。”的三级处理工艺，出水标准：满足GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》中的一级A标准。本项目运营期日排水量约34.24m3，占污水处理厂处理规模份额小，因此，项目污水排入沣东南污水处理厂是可行的。 4.2.5排污监测情况 参考《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），排污单位可根据自身条件和能力，利用自有人员、场所、设备进行自我检测，也可以委托其他有资质的监测机构代其展开自行监测： 表4-8 运营期监测计划 监测项目 监测点位 监测指标 监测频率 废水 会展酒店废水总排口 pH、COD、SS、BOD5、氨氮、总磷、总氮 一年一次 4.3 声环境 4.3.1 噪声源强 项目运营期噪声主要为锅炉燃烧机、给水泵和循环水泵等设备运行产生的机械噪声，根据《污染源源强核算技术指南 锅炉（HJ 991—2018）》，各设备源强见表4-8。 表4-8 主要噪声源及源强 单位：dB(A） 序号 设备及 名称 数量 （台/套） 监测位置 噪声源 类型 产生 强度dB(A) 位置 1 锅炉燃烧机 5台 结构外1m 频发 70~90 锅炉房内 2 给水泵 5台 设备外1m 频发 70~90 锅炉泵房内 3 循环水泵 6台 设备外1m 频发 75~90 锅炉泵房内 给水泵3 给水泵3 给水泵5 给水泵5 给水泵4 给水泵4 锅炉 燃烧机5 锅炉 燃烧机5 锅炉 燃烧机4 锅炉 燃烧机4 给水泵2 给水泵2 给水泵1 给水泵1 循环泵4 循环泵4 循环泵 2 循环泵 2 循环泵5 循环泵5 循环泵6 循环泵6 循环泵 3 循环泵 3 循环泵 1 循环泵 1 锅炉 燃烧机3 锅炉 燃烧机3 锅炉 燃烧机2 锅炉 燃烧机2 锅炉 燃烧机1 锅炉 燃烧机1 图4-1 噪声设备点位图 图4-2 噪声预测点位图 4.3.1 处置措施 项目噪声源强及采取降噪措施后噪声源强减噪量如表4-10所示。 表4-10 各减噪措施减噪量 降噪措施 降噪量dB(A) 隔声 10~25 4.3.2 噪声预测 表4-11 项目主要噪声源及防治措施 序号 噪声源名称 位置 数量 源强dB(A) 治理措施 治理后声源值dB(A) 1 锅炉燃烧机 锅炉房 5台 70~90 墙体隔声、基础减振 45~65 2 给水泵 锅炉房 5台 70~90 墙体隔声、基础减振、柔性连接 45~65 3 循环水泵 锅炉房 6台 75~90 墙体隔声、基础减振、柔性连接 45~65 表4-10 项目声源点距各厂界距离 单位：m 序号 设备名称 距锅炉房东侧 距锅炉房南侧 距锅炉房西侧 距锅炉房北侧 距会展中心南侧 1 锅炉燃烧机1 19.2 6.1 5.4 11.1 11.1 2 锅炉燃烧机2 16.7 6.1 7.9 11.1 11.1 3 锅炉燃烧机3 12.6 6.1 12 11.1 11.1 4 锅炉燃烧机4 8.2 6.1 16.4 11.1 11.1 5 锅炉燃烧机5 5.5 6.1 11.6 11.1 11.1 6 给水泵1 19.2 8.1 5.4 9.1 9.1 7 给水泵2 16.7 8.1 7.9 9.1 9.1 8 给水泵3 12.6 8.1 12 9.1 9.1 9 给水泵4 8.2 8.1 16.4 9.1 9.1 10 给水泵5 5.5 8.1 11.6 9.1 9.1 11 循环水泵1 21.8 9 5.1 8.1 8.1 12 循环水泵2 20.8 9 6.1 8.1 8.1 13 循环水泵3 19.8 9 7.1 8.1 8.1 14 循环水泵4 19.7 13.6 8.3 3.5 3.5 15 循环水泵5 18.7 13.6 9.3 3.5 3.5 16 循环水泵6 17.7 13.6 10.3 3.5 3.5 1、预测条件及模式 ⑴ 预测条件假设 ①所有产噪设备均在正常工况条件下运行； ②室内噪声源考虑声源所在围护结构的隔声作用； ③ 考虑声源至预测点的距离衰减，忽略传播中建筑物的阻挡、地面反射以及空气吸收、雨、雪、温度等影响。 ⑵ 预测模式 ① 室外声源 式中： Lp (r) —噪声源在预测点的声压级，dB(A)； Lp (r0 ) —参考位置r0 处的声压级，dB(A)； r0 —参考位置距声源中心的位置，m； r —声源中心至预测点的距离，m；  △L —各种因素引起的声衰减量（如声屏障，遮挡物，空气吸收，地面吸收等引起的声衰减），dB(A)。 ② 室内声源 等效室外点源的声传播衰减公式为： 式中：Lp0—室内声源的声压级，dB(A)； TL—厂房围护结构(墙、窗)的平均隔声量，本项目锅炉房墙体为砖混结构，本次工程取25dB(A)； R —车间的房间常数，m2；  St 为车间总面积；a为房间的平均吸声系数； S—为面对预测点的墙体面积，m2； r —车间中心距预测点的距离，m； r0—测 Lp0 时距设备中心距离，m。 ③ 总声压级 式中: T 为计算等效声级的时间； M 为室外声源个数；N 为室内声源个数； tout ,i 为 T 时间内第 i 个室外声源的工作时间 tin, j 为 T 时间内第 j 个室内声源的工作时间。 tout 和tin 均按 T 时间内实际工作时间计算。 2、预测结果 根据上述模式预测，选取距锅炉房东、南、西、北场界进行预测，预测结果见表4-12。 表4-12 项目噪声预测结果（单位：dB(A)） 序号 项目 东场界 南场界 西场界 北场界 1 贡献值 45 48 48 49 标准 昼间 60 夜间 50 表4-13 敏感点噪声预测结果 单位：dB（A） 预测点 背景值 贡献值 预测值 评价标准 是否 达标 昆明池旅游会展中心（北侧） 昼间 51 49 53 60 达标 夜间 42 49 50 50 达标 注：昆明池旅游会展中心北侧和西侧与锅炉房相邻，北侧距离锅炉房较近，本次昆明池旅游会展中心噪声背景值取锅炉房北场界现状监测值。 拟建项目运营后各场界昼间、夜间噪声贡献值均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求；昆明池旅游会展中心噪声能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求，对周围环境影响很小。 4.3.3 噪声治理措施 项目噪声来源主要为锅炉房给水泵、采暖循环水泵、燃烧机等设备噪声。 设备全部设置在锅炉房内，隔声效果较好，为了降低设备运行对会展中心居住游客的影响，环评要求采取如下措施降低项目噪声影响 在设备选型时尽量选用低噪声设备； 泵类噪声主要来源于电机冷却风扇噪声，脉冲压力不稳定而产生的噪声及机械噪声。这些噪声以冷却风扇噪声为最强。电机噪声频带较宽，以中低频为主。对各设备增加独立基础，采取柔性连接，再经过地下墙体的隔音作用后，对周围环境影响不大。 3、锅炉燃烧机噪声治理的重点为进、出气口处的空气动力性噪声。针对该类噪声可采用安装消声装置来削弱。风机出气口管道上进、出气口安装消声器，再经过墙体的隔音作用后，对外界的噪声影响能达到可接受的水平。 项目营运期噪声监测计划见表 4-14。 表 4-14 运营期环境监测计划 污染源 名称 监测 项目 监测点位置 监测 点数 监测 频率 控制指标 锅炉设备 噪声 锅炉房四周外 1m 4 个点 每季度一次 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 4.4 固体废物 本项目产生的固体废物主要为人员生活垃圾、废离子交换树脂和锅炉锈垢。 生活垃圾 本项目定员3人，生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计，年生活垃圾产生量0.55t/a，生活垃圾分类收集，当地环卫部门定期清运。 2、废离子交换树脂 本项目营运期固体废物主要是软水制备产生的废离子交换树脂，离子交换树脂需要定期更换，一般每1年更换1次，1次更换量0.1t，软化水系统作用是改变水质硬度，废离子交换树脂只交换吸附了自来水中钙镁离子等，根据《国家 危险废物名录》（2021版），不属于危险废物，为一般固体废物，由软化水装置厂家更换回收处置。 锅炉锈垢 锅炉运行一段时间后，离子交换树脂如未及时更换，导致软化水处理设备运行效果不佳，在锅炉中易形水垢或者袖垢，当燃气锅炉炉内有疏松的水垢和水渣时,停炉后使燃气锅炉冷却、放掉炉水,用清水冲洗后,可用扁铲、钢丝刷和机动铣管器进行除垢，锅炉锈垢产生量约为0.5t/a，产生后交环卫部门外运垃圾填埋场处置。 综上所述，本项目固废产生情况见表 4-15。 4-15 项目产生固废统计表 序号 产生环节 名称 属性 主要有毒有害物质名称 物理性状 环境危险特性 产生量(t/a) 临时贮存方式 利用处置方式和去 向 处置量/利用量(t/a) 环境管理要求 1 职工办公 生活垃圾 生活垃圾 / 固态 / 0.55t/a 生活垃圾桶 垃圾填埋场 0.55t/a 分类收集，交由环卫部门处置 2 软水制备 废离子交换树脂 一般固废 / 固态 / 0.1 收集桶装 厂家回收处置 0.1 厂家回收处置 3 除垢 锅炉锈垢 一般固废 / 固态 / 0.5 收集桶 垃圾填埋场 0.5 外运垃圾填埋场 综上所述，本项目产生的固体废物均可得到妥善处置对周围环境影响较小。 4.5 土壤、地下水环境影响分析 本项目可能对地下水、土壤造成污染的途径主要为储油箱（位于锅炉房西侧储油间内，容积2m3），面积由于外界环境因素腐蚀穿孔渗漏，同时其防渗措施失效，导致柴油泄漏，对场地地下水、土壤环境造成污染。建议采取相关措施。 1、源头控制 项目油箱间地面采取防渗处理，杜绝柴油下渗的通道。 2、分区防渗措施 根据防渗技术要求，项目需对油箱间进行重点防渗，要求等效黏土防渗层b≥1.5m、等效黏土防渗层渗透系数不大于1×10-7cm/s规定进行建设。 综上，项目对地下水和土壤环境影响较小。 4.6环境风险评价 1、环境风险潜势初判 本项目营运期环境风险物质为天然气和柴油，均属于《建设项目环境风险评技术导则》（HJ169-2018）附录B中B.1突发环境事件风险物质。环境风险源为柴油储油箱及锅炉房和天然气管道；发生的风险事故主要为柴油储油箱泄漏污染场地地下水和土壤事故，锅炉房系统故障及阀门管道生产设备等天然气泄漏发生火灾、爆炸事故。 本项目所使用天然气为管道直接输送，天然气的在线量计算以管道截断阀为准计算，项目埋地管道至锅炉房管道长度200m、管径为DE200mm，则本项目天然气管线中暂存的天然气为6.28Nm3（合5.0kg）。柴油的最大储存量为2m3，柴油密度0.85，则柴油的最大储存量为1.7t。 表4-15 项目物料存储情况 序号 物料名称 危险物质名称 CAS号 临界量Qn/t 最大存在总量qn/t 该种危险物质Q值 1 天然气 甲烷 74-82-8 10 0.005 0.0005 2 柴油 油类物质 / 2500 1.7 0.00068 项目Q值Σ 0.00118 本项目危险物质数量与临界量比值Q＜1，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中“表1专项评价设置原则表”的要求，本项目无需设置环境风险专项评价。 2、环境风险识别 本项目营运期环境风险物质为天然气和柴油，储存天然气管道及柴油储油箱，可能影响环境的途径为原料泄露遇明火易造成火灾事故、柴油泄漏污染环境。具体的环境风险因素识别如下表所示。 表4-16 环境风险因素识别一览表 危险目标 事故类型 事故引发可能原因 环境事故后果 天然气管道及柴油储油箱 火灾、泄漏 化学品泄漏遇明火易造成火灾事故 燃烧产生的烟气逸散到大气对环境造成影响；消防废水可能污染周边地表水 柴油储油箱 泄漏 装卸或存储过程中柴油可能会发生泄漏污染地下水 污染地下水、土壤 2、风险防范措施 对本项目可能带来的风险，提出以下防范措施和事故应急措施： （1）风险防范措施 1）火灾风险防范措施 ①按规范配置灭火器材和消防装备。 ②制定巡查制度，对有泄漏现象和迹象的部位及时采取处理措施。 ③加强火源管理，锅炉房和储油间杜绝各种火种，严禁闲杂人员入内。 ④工作人员要熟练掌握操作技术和防火安全管理规定。 ⑤天然气管道铺设及锅炉周围应设置禁止火源等标识。 2）柴油储存区风险防范措施 柴油储存区远离火种、热源；油箱四周设置围堰，防止原料泄露时大面积扩散；保持容器密封；切忌混合储存；采用防爆型照明、通风设施；禁止使用易产生火花的设备和工具；储油间应安排专人管理，做好入库记录，并定期检查材料存储的安全状态，定期检查其包装有无破损，以防止泄漏。 （2）事故应急措施 ①建立事故应急预案，成立事故应急处理小组，由会展中心安全负责人担任事故应急小组组长，一旦发生泄漏、火灾等事故，应立即启动事故应急预案，并向有关环境管理部门汇报情况，协助环境管理部门进行应急监测等工作； ②厂房内应配备泡沫灭火器、消防砂箱和防毒面具等消防应急设备，并定期检查设备有效性。 3、小结 本项目通过采取相应的风险防范措施，项目的环境风险可控。一旦发生事故，建设单位应立即执行事故应急预案，采取合理的事故应急处理措施，将事故影响降到最低限度。 |

五、环境保护措施监督检查清单

| 内容要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 环境 | DA001 | 锅炉废气排气口 | 颗粒物、NOx、SO2 | 5套低氮燃烧器+1根24m排气筒 | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）燃气锅炉及燃油锅炉排放标准 |
| 声环境 | 锅炉燃烧机 | 噪声 | 墙体隔声、基础减振 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 2类标准 |
|  | 给水泵 |  | 墙体隔声、基础减振、柔性连接 |  |
|  | 循环水泵 |  | 墙体隔声、基础减振、柔性连接 |  |
| 地表水环境 | 生活污水、锅炉及软水站排水 | pH、COD、BOD5、氨氮、SS、总磷、总氮 | 生活污水依托会展酒店化粪池处理后与锅炉、软化水站排水一起排入市政污水管网 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A级标准 |
| 固体 废物 | 员工 | 生活垃圾 | 分类收集，交由环卫部门处置 | 分类收集 |
|  | 软水制备 | 废离子交换 树脂 | 厂家回收处置 | 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020） |
|  | 锅炉 | 锅炉锈垢 | 交环卫部门外运垃圾填埋场处置 |  |
| 土壤及地下水污染防 治措施 | 储油间采取防渗措施 |
| 生态保护措施 | 无 |
| 环境风险 防范措施 | 加强日常管理，加强员工安全教育，对柴油存条件进行定期检查，储油间远离火种、热源、防止阳光直射。按照规范要求配备消防设施、防护器材和应急处理的工具、通讯装备；储油箱设置围堰。在采取以上措施后，建设项目环境风险可以防控 |
| 其他环境管理要求 | 1、建立健全环境管理制度，设置兼职环保人员1人，负责日常环保安全，定期检查环保管理和环境监测工作； 2、本项目属于排污登记管理，需向沣东新城生态环境局申请排污许可登记； 3、排污（放）口规范化设置，按照要求安装标志牌、预留监测采样口，设置环境保护图形标志； 4、建设单位应按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》国环规环评[2017]4号规定，在建设项目竣工后规定时间内完成环保验收。 |

六、结论

项目符合国家产业政策，选址合理，在认真落实本报告提出的各项污染防治措施，确保环保设施正常稳定运行的前提下，污染物能够达标排放，对周围环境影响小。从环境保护角度分析，项目环境影响可行。

项目符合国家产业政策，选址合理，在认真落实本报告提出的各项污染防治措施，确保环保设施正常稳定运行的前提下，污染物能够达标排放，对周围环境影响小。从环境保护角度分析，项目环境影响可行。

附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | / | 0.403t/a | / | 0.403t/a | +0.403t/a |
|  | 二氧化硫 | / | / | / | 0.134t/a | / | 0.134t/a | +0.134t/a |
|  | 氮氧化物 | / | / | / | 1.798t/a | / | 1.798t/a | +1.798t/a |
| 废水 | 水量 | / | / | / | 2万m3/a | / | 2万m3/a | +2万m3/a |
|  | COD | / | / | / | 0.61t/a | / | 0.61t/a | +0.61t/a |
|  | BOD5 | / | / | / | 0.0058t/a | / | 0.0058t/a | +0.0058t/a |
|  | SS | / | / | / | 1.01t/a | / | 1.01t/a | +1.01t/a |
|  | 氨氮 | / | / | / | 0.0012t/a | / | 0.0012t/a | +0.0012t/a |
|  | 总氮 | / | / | / | 0.0020t/a | / | 0.0020t/a | +0.0020t/a |
|  | 总磷 | / | / | / | 0.0002t/a | / | 0.0002t/a | +0.0002t/a |
| 一般工业固体废物 | 生活垃圾 | / | / | / | 0.55t/a | / | 0.55t/a | +0.55t/a |
|  | 锅炉锈垢 | / | / | / | 0.5t/a | / | 0.5t/a | +0.5t/a |
|  | 废离子交换树 脂 | / | / | / | 0.1t/a | / | 0.1t/a | +0.1t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①