# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：安必平（陕西）医学中心有限公司建设项目

建设单位（盖章）： 安必平（陕西）医学中心有限公司

编制日期：              2022年 2月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 安必平（陕西）医学中心有限公司建设项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2108-611203-04-01-478813 |
| 建设单位联系人 | 闫雪 | 联系方式 | *********** |
| 建设地点 | 陕西省西咸新区沣东新城科源四路2296号中兴深蓝科技产业园DK4-2号楼301~302号 |
| 地理坐标 | 108°45′13.802″E， 34°15′49.250″N |
| 国民经济 行业类别 | M7340医学研究与试验发展 | 建设项目 行业类别 | 45-98、专业实验室、研发（试验）基地 |
| 建设性质 | (新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | (首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 沣东新城行政审批与政务服务局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2108-611203-04-01-478813 |
| 总投资（万元） | 1000 | 环保投资（万元） | 40 |
| 环保投资占比（%） | 4 | 施工工期 | 6个月（2022年4月~10月） |
| 是否开工建设 | (否 (是： | 用地（用海） 面积（m2） | 2421.02（购买2410.82m2，租赁10.2m2） |
| 专项评价设置情况 | 无 |
| 规划情况 | 规划名称：《陕西省西咸新区沣东新城分区规划》 |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划环评名称：《西咸新区—沣东新城分区规划（2010-2020）环境影响报告书》 审查机关：西安市生态环境局 审查文件文号：西安市环境保护局关于《西咸新区—沣东新城分区规划（2010-2020）环境影响报告书的审查意见》市环函〔2014〕20号 |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 本项目位于中兴深蓝科技产业园内。园区占地109895.3m2，位于沣东新区王寺街道红光大道以北，沣泾大道以东区域，西邻沣泾大道，南邻站前一路，东邻科源三路，北邻科统路。西安中兴深蓝科技产业园已于2020年1月15日填报完成了建设项目环境影响登记表，并完成备案，备案编号20206199000200000031。 具体规划符合性内容见表1-1。 表1-1 规划符合性分析表 序号 名称 政策要求 本项目情况 符合情况 1 《陕西省西咸新区沣东新城分区规划》 考虑沣河以东片区发展的基础与主旨，形成“两带、七板块”。“两带”为“周秦汉历史文化景观带”和“沣河景观风貌带”，“七板块”为“沣河田园都市板块”、“六村堡现代产业板块”、“三桥商贸综合产业板块”、“阿房宫人文旅游板块”、“科技统筹师范板块”、“镐京田园都市板块”及“昆明池生态休闲板块”。 本项目位于西安市沣东新城科源四路2296号中兴深蓝科技产业园，位于科技统筹师范板块，属于科技型服务性产业，符合规划要求。 符合 《西咸新区—沣东新城分区规划（2010-2020）环境影响报告书》 符合 2 《西咸新区-沣东新城分区规划（2010-2020）环境影响报告书》及审查意 见 沣东新城的定位为西部地区统筹科技资源示范基地，高新技术研发和会展中心，大西安建设国际化都市引领区，未来将建设成为具有东方人文特色的生态化国际新城 本项目主要建设医疗检测实验室，进行基因检测、液基细胞学检测等医学相关的检测专业服务 符合 3 做好规划区项目的环境保护准入工作，限制规划定位的产业以外项目进入，并依法对具体建设项目进行环境影响评价，规划区内不得建设电镀生产线及涉重金属排放企业 本项目为实验室项目，位于科学城科技统筹板块，该板块主要为带动关天、辐射西部、面向全球的科技创新资源聚集基地、科技成果中试与转化基地，项目符合科技资源示范基地定位要求，本项目正在进行环境影响评价 符合 4 规划区内应按： “清污分流、雨污分流、一水多用”的原则设计和建设给排水管网，实行污水集中处理，生产废水和生活污水必须经处理达到污水厂接纳标准后汇入污水管道，排入污水处理厂集中处理 项目排水试行雨污分流制，雨水经厂内雨水管网排入市政雨水官网。生产废水经实验废水处理设备处理后和生活污水排入厂区化粪池处理后进入市政管网 符合 5 严格控制入区工业项目，采取总量控制的方式，限制大气污染物排放量大的项目 本项目运营期主要为检测过程中药剂挥发的有机废气，经处理后达标排放，不属于大气污染物排放量大的项目 符合 6 规划区内工业固废应分类收集处理、综合利用，危险废物委托有资质的固体废物安全处置安全处置 本项目产生的固废分类收集，危险废物委托有资质单位回收处置，一般工业固废分类收集综合利用 符合 7 入区企业清洁生产必须达到国内先进水平、严禁“三高一低”企业入区、由总量指标限制企业类型和规模、污染物排放指标等工业企业的准入条件 本项目属于科技型服务型产业，不属于“三高一低”企业 符合 |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 根据《国民经济行业代码》可知本项目属于医学研究与试验发展（代码：M7340），依据国家发改委令第21号《产业结构调整指导目录（2019年本）》分析，属于“鼓励类”中的“三十七、卫生健康的5、医疗卫生服务设施建设”，符合国家产业政策。 2021年8月6日在沣东新城行政审批与政务服务局完成《安必平（陕西）医学中心有限公司建设项目》备案，项目代码2108-611203-04-01-478813，符合地方产业政策。 2、“三线一单”符合性分析 表1-2 “三线一单”符合性分析表 “三线一单” 本项目情况 符合性 生态保护红线 项目位于科源四路2296号中心深蓝科技产业园，对照《西安市人民政府关于印发“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（市政法〔2021〕22号），本项目位于重点管控单元，占地不涉及生态保护红线。 符合 环境质量底线 本项目位于不达标区，补充监测的特征因子均满足相应的质量标准要求。项目配备完善的环保设施，废气处理措施均属于可行技术，经处理后均能达标排放；生活污水经化粪池处理后排放到市政污水管网；生产废水经实验废水处理设备处理后和生活污水排入厂区化粪池处理后进入市政管网；噪声设置封闭厂房、基础减振等措施；一般工业固废外售综合利用；危险废物暂存在危险废物暂存间内定期交由有危废处理资质单位回收处理。因此在采取相应措施后各污染物排放均达到相应的环保要求，不降低区域环境质量底线。 符合 资源利用上线 本项目位于科源四路2296号中心深蓝科技产业园，不占用其他土地；主要能源消耗为水、电，水主要为生活用水和生产用水，本项目新鲜用水量为637.2m3/a，水量很小。设备均采购符合国家标准的设备，能耗符合要求，不会造成资源浪费情况。 符合 负面清单 本项目属于医学研究与试验发展，属于鼓励类。 符合 3、与《西安市人民政府关于印发“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（市政法〔2021〕22号）符合性分析 表1-3 《西安市人民政府关于印发“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（市政法〔2021〕22号）符合性分析表 适用范围 管控维度 管控要求 本项目情况 符合性 重点管控区 水环境城镇污染重点管控区 空间布局约束 严格控制新建、扩建化学制浆造纸、化工、印染、果汁和淀粉加工等高耗水、高污染项目。 本项目主要建设医疗检测实验室，不属于高污染项目 符合 大气环境受体敏感区 空间布局约束 大气污染防治重点区域严禁新增钢铁、水泥熟料、平板玻璃、炼化产能 本项目主要建设医疗检测实验室，不属于高污染项目 符合 大气环境高排放区 空间布局约束 大气污染防治重点区域严禁新增钢铁、水泥熟料、平板玻璃、炼化产能 本项目主要建设医疗检测实验室，不属于高污染项目 符合 大气环境布局敏感区 空间约束要求 大气污染防治重点区域严禁新增钢铁、水泥熟料、平板玻璃、炼化产能 本项目主要建设医疗检测实验室，不属于高污染项目 符合 大气环境弱扩散区 空间约束要求 大气污染防治重点区域严禁新增钢铁、水泥熟料、平板玻璃、炼化产能 本项目主要建设医疗检测实验室，不属于高污染项目 符合 4、选址合理性分析 本项目位于中兴深蓝科技产业园内，园区占地109895.3m2，位于沣东新区王寺街道红光大道以北，沣泾大道以东区域，西邻沣泾大道，南邻站前一路，东邻科源三路，北邻科统路。西安中兴深蓝科技产业园于2017年取得了西安市环境保护局沣渭新区分局《关于西安中兴深蓝技能环保科技有限公司西安中兴深蓝科技产业园项目环境影响报告表的批复》（市环沣渭批复【2017】10号），中兴深蓝科技产业园对入驻的企业要求工业废气、废水不得排放。随着园区不断的发展和引进入驻企业，原报告表批复逐步显现了限值园区发展，因此，，西安中兴深蓝科技产业园已于2020年1月15日填报完成了建设项目环境影响登记表，并完成备案，备案编号20206199000200000031，中兴深蓝科技产业园对入驻园区的企业要求自行办理环评，符合沣东环境保护相关规划及审批要求。 本项目位于沣东新城科源四路2296号中兴深蓝科技产业园DK4-2号楼301~302号。根据西安市国土资源局沣东新城分局出具的土地证（西沣国用（2016出）第023号），规划用途为工业用地。根据西安市规划局沣渭新区分局出具的规划许可证（西咸规建字第02-2017-003号）符合城乡规划要求。 所在区域工业型企业聚集，均为对大气环境无特殊要求的企业，无食品、农副产品加工类对大气环境质量要求较高的企业，区位优势明显，原料资源、劳动力资源丰富，本项目的建设对周边企业无明显制约因素。 4、其他相关政策符合性分析 表1-4 其他相关政策符合性分析 政策名称 政策要求 本项目情况 符合性 《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》（环保部2013年 第31号） 对于含低浓度VOCs的废气，有回收价值时可采用吸附技术、吸收技术对有机溶剂回收后达标排放；不宜回收时，可采用吸附浓缩燃烧技术、生物技术、吸收技术、等离子体技术或紫外光高级氧化技术等净化后达标排放 本项目废气经活性炭吸附装置处置后，通过排气筒引至楼顶排放 符合 《西安市大气污染防治条例》 本市严格控制污染大气的产业发展，禁止新建、改建、扩建严重污染大气的项目 项目不属于严重污染大气的项目 符合 《陕西省“十四五”生态环境保护规划》 企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气的浓度、组分、风量，温度、湿度、压力，以及生产工况等，合理选择治理技术和治污设施，提高挥发性有机物治理效率 本项目为新建项目，新建活性炭吸附设施对废气进行处置，处置完成后污染物可达标排放 符合 《陕西省蓝天保卫战2021年工作方案》 全面提升涉VOCs污染治理设施治理水平 本项目废气经活性炭吸附装置处置后，通过排气筒引至楼顶排放。处置完成后污染物可达标排放 符合 全面提升治理设施VOCs废气收集率、治理设施同步运行率和去除率。全面落实VOCs无组织排放等标准要求 符合 《西安市蓝天保卫战2021工作方案》 开展VOCs污染专项治理。以PM2.5、O3协同控制为主线，制定并实施VOCs污染治理方案，多措并举，全面改善空气质量 本项目废气污染物为非甲烷总烃，不涉及PM2.5、O3。废气经活性炭吸附装置处置后，通过排气筒引至楼顶排放。处置完成后污染物可达标排放 符合 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、本项目建设内容及组成 本项目由广州安必平医药科技股份有限公司与陕西经营团队，核心员工共同出资，购买西安中兴深蓝科技产业园内DK4-2号楼301~302号房屋，总建筑面积约2410.82m2，层高4.2m，共五层。购买荧光定量PCR仪、超微量分光光度计、全自动核酸分子杂交分析仪等设备进行基因检测、液基细胞学检测等，不涉及病原微生物。租赁一楼10.2m2，作为废水处理设备安装场地。 本项目组成见表2-1。 表2-1 本项目组成一览表 类别 名称 建设内容及规模 备注 主体工程 实验区 位于3楼西北侧，面积281.56m2，包括试剂准备室、基因测序室、电泳室、消毒室、FISH技术室、液基细胞室等12间，主要进行基因检测、液基细胞学检测、免疫组化监测等 新建 公用工程 供电 由中心深蓝科技产业园电网供应 依托 供水 由中心深蓝科技产业园供水管网供应 排水 依托中心深蓝科技产业园排水设施 供暖 采用中央空调 新建 办公设施 办公区 位于3楼西南侧，实验区南侧，面积232.51m2，共设置4间医生办公室、2间行政办公室、2间经理办公室和1间会议室；办公室东侧为103m2的开放式办公区 新建 更衣室 位于3楼西侧，面积21.55m2，内设淋浴房 新建 预留用房 在开放式办公区北侧设置两间预留用房，总面积22.05m2 新建 仓储 物料仓库 位于3楼西侧，会议室北侧，面积28.3m2 新建 试剂仓库 位于3楼西侧，物料仓库北侧，面积23.52m2 新建 冷库 本项目不新建冷库，冷库依托安必平的生产公司，位于实验室东侧。生产公司建设低温冷库1间，温度-20℃，45m2，冷库1间，温度2~8℃，45m2 依托 环保工程 废气 实验室生物安全柜废气收集后经过高效空气过滤器+活性炭吸附装置处理，然后通过22m高的排气筒（DA001）排放；常规实验室废气收集后通过高效空气过滤器+活性炭吸附装置处理，然后通过22m高的排气筒（DA002）排放；基因洁净室通过排风扇收集后再经过高效空气过滤器+活性炭吸附装置处理，然后通过22m高的排气筒（DA003）排放 新建 废水 生活污水和处理后的生产废水一起排放到园区化粪池处理后在排放到市政污水管网 依托 生产废水中检测废水、容器及器皿清洗废水、地面清洁废水、实验服清洗废水等经一体化医疗实验室废水处理设备处理后排放到化粪池，主要处理工艺为分类收集预沉淀装置+酸碱中和调节+絮凝沉淀+消毒 新建 危险废物 在实验室东侧设置一间危废室，面积6.14m2，一间医废室，面积5.83m2，分别交有资质单位定期清运处置 新建 生活垃圾 设置垃圾桶分类收集，由专人清扫，定期清运至园区生活垃圾转运站 新建 噪声 选用低噪声设备，对主要产噪设备采取基础减振、建筑隔声措施 新建 检测内容 本项目主要进行基因检测服务、液基细胞学检测服务、免疫组化检测服务、常规病理检测服务、人乳头瘤病毒检测服务等，具体检测能力见表2-2。 表2-2 项目主要检测内容及产能情况一览表 序号 检测内容 年检测量 1 基因检测服务 10000人份 2 液基细胞学检测服务 100000人份 3 免疫组化检测服务 10000人份 4 常规病理检测服务 10000人份 5 人乳头瘤病毒检测服务 30000人份 3、主要原辅材料及能耗 本项目主要原辅材料、能耗情况见表2-3，原辅材料均外购。 表2-3 主要原辅材料及能耗情况表 使用环节 名称 年用量 库存量 备注 基因检测服务 Human Cot-1 DNA 50ml 50ml / 20×PBS（磷酸盐缓冲液） 300ml 300ml 20×SSC（荧光原位杂交处理液） 2500ml 2500ml 对苯二胺 250g 250g 甘油 220ml 220ml Tris(三羟甲基氨基甲烷) 2.5g 2.5g dATP（三磷酸脱氧腺苷） 13mM 13mM dGTP（脱氧鸟苷三磷酸三钠） 13mM 13mM dCTP（脱氧胞苷三磷酸) 13mM 13mM dTTP(脱氧胸苷三磷酸) 7.5 mM 7.5 mM 绿色荧光素 415（nmol） 415（nmol） 橙色荧光素 415（nmol） 415（nmol） 青色荧光素 50（nmol） 50（nmol） 封闭DNA 25（ml） 25（ml） DNA聚合酶 15（ml） 15（ml） 核酸提取试剂盒 3（盒） 3（盒） 离心管、包装盒等 7（包） 7（包） Taq酶 1.5ml 1.5ml 5×PCR缓冲液 135ml 135ml 柠檬酸三钠·2H2O 10kg 2kg SDS（十二烷基磺酸钠） 0.5kg 0.5kg NaOH（氢氧化钠） 0.25kg 0.25kg DMSO（二甲基亚砜） 0.25L 0.25L 甲醇 3瓶 3瓶 0.5L/瓶 冰醋酸 3瓶 3瓶 0.5L/瓶 无水乙醇 2瓶 2瓶 0.5L/瓶 DAPI（4，6-二脒基-2-苯基吲哚） 9mg 9mg 0.5L/瓶 液基细胞学检测服务 氯化钠 4kg 4kg / / 碘酸钠 12g 12g / 磷酸二氢钠 450g 450g / 羟乙基淀粉 5kg 5kg / 粘附载玻片 800盒 200盒 50片/盒 盖玻片 200盒 200盒 200片/盒 细胞提取液 250瓶 250瓶 500ml/瓶 巴氏染色液（苏木素染色剂） 50盒 50盒 200人份/盒 巴氏染色液（EA-OG染色剂） 50瓶 50瓶 200人份/瓶 伊红Y 50瓶 50瓶 500mL/瓶 无水乙醇 40瓶 40瓶 0.5L/瓶 免疫组化检测服务 制片染色舱 135包 50包 100/包 DC过滤器 135包 50包 100个/包 环保脱蜡透明剂 42瓶 42瓶 500mL/瓶 SMA肌动蛋白（平滑肌） 15ml 15ml / SYN突触素 15ml 15ml / TTF-1甲状腺转录因子-1 15ml 15ml / Vimentin 波形蛋白 20ml 20ml / 无水乙醇 13瓶 5瓶 0.5L/瓶 DAB（二氨基联苯胺） 0.15L 0.15L / 双氧水 0.35L 0.35L / 冰醋酸 2瓶 2瓶 0.5L/瓶 95%乙醇 15桶 5桶 20kg/桶 75%乙醇 15桶 5桶 20kg/桶 缓冲液 50瓶 10瓶 0.5L/瓶 免疫显色试剂 15盒 15盒 600人份/盒 免疫组化抗原修复液（柠檬酸） 15瓶 15瓶 1000mL/瓶 免疫组化抗原修复液（EDTA） 15瓶 15瓶 1000mL/瓶 细胞蜡块B系列试剂B 15瓶 15瓶 25人份（5mL/瓶）/ 细胞保存液 100瓶 20瓶 100人份/瓶 抗体稀释液 10瓶 10瓶 100mL/瓶 清洗液 33包 33包 2000mL/包 常规病理检测服务 粘附载玻片 200盒 50盒 50片/盒 盖玻片 50盒 50盒 200片/盒 二甲苯 70瓶 70瓶 500ml/瓶 95%乙醇 15桶 15桶 20kg/桶 75%乙醇 70瓶 70瓶 500ml/瓶 无水乙醇 70瓶 70瓶 0.5L/瓶 巴氏染色液（苏木素染色剂） 15盒 15盒 200人份/盒 伊红Y 15盒 15盒 500mL/瓶 组织固定液 40支 40支 25mL/支 人乳头瘤病毒检测服务 人乳头瘤病毒基因分型检测试剂盒（PCR-反向点杂交法） 1550盒 200盒 10人份/盒 核酸提取或纯化试剂 310盒 310盒 50人份/盒 离心管（1.5ML） 155包 50包 100/包 吸嘴（10微升） 185盒 50盒 96个/盒 吸嘴（200微升） 185盒 50盒 96个/盒 吸头（1000微升） 185盒 50盒 100个/盒 无水乙醇 77瓶 20瓶 0.5L/瓶 环保设备 活性炭 2.0t 0.5t/a 废气处理设备 氢氧化钠（10%） 0.05t 10kg 废水处理设备 稀硫酸（20%） 0.03t 10kg PAC 0.42t 50kg PAM 0.02t 20kg 二氧化氯 5kg 0.5kg 表2-4 主要原辅材料理化性质一览表 序号 名称 理化性质 1 柠檬酸三钠2H2O 分子量294.1，是一种无色晶体或白色结晶性粉末产品，无臭、味咸、凉。在150℃失去结晶水，更热则分解。在湿空气中微有潮解性，在热空气中有风化性，易溶于水及甘油，不溶于乙醇，难溶于醇类及其他有机溶剂。柠檬酸钠无毒性、具有pH调节性能及良好的稳定性 2 甲醇 又称羟基甲烷，是一种有机化合物，是结构最为简单的饱和一元醇。其化学式为CH3OH，CAS号为67-56-1，分子量为32.04，沸点为64.7℃，0.791 g/mL。 3 冰醋酸 即无水乙酸，乙酸是重要的有机酸之一，有机化合物。其在低温时 凝固成冰状，俗称冰醋酸。凝固时体积膨胀可能导致容器破裂。闪点39℃，爆炸极限4.0%~16.0%，空气中最大允许浓度不超过5mg/m3。纯的乙酸在低于熔点时会冻结成冰状晶体，所以无水乙酸又称为冰醋酸，1.050g/mL。 4 95%乙醇 乙醇是一种有机物，俗称酒精，化学式为CH3CH2OH或EtOH，是带有一个羟基的饱和一元醇，在常温、常压下是一种易燃、易挥发的无色透明液体，它的水溶液具有酒香的气味，并略带刺激。有酒的气味和刺激的辛辣滋味，微甘。乙醇液体密度是0.789g/cm3(20C°)，乙醇气体密度为1.59kg/m3，沸点是78.3℃，熔点是-114.1℃，易燃，其蒸气能与空气形成爆炸性混合物，能与水以任意比互溶。能与氯仿、乙醚、甲醇、丙酮和其他多数有机溶剂混溶，相对密度(d15.56)0.816。 5 氯化钠 一种无机离子化合物，化学式 NaCl，无色立方结晶或细小结晶粉末，味咸。外观是白色晶体状，其来源主要是海水，是食盐的主要成分。易溶于水、甘油，微溶于乙醇（酒精）、液氨；不溶于浓盐酸。不纯的氯化钠在空气中有潮解性。 6 双氧水 化学式为H₂O₂，水溶液为无色透明液体，溶于水、醇、乙醚，不溶于苯、石油醚。纯过氧化氢是淡蓝色的粘稠液体，熔点-0.43 °C，沸点150.2 °C，凝固点时固体密度为1.71g/mL，过氧化氢对有机物有很强的氧化作用，一般作为氧化剂使用。 7 无水乙醇 无水乙醇，是指纯度较高的乙醇水溶液。一般情况下，一般称浓度为 99.5%的乙醇溶液为无水乙醇，无水乙醇是乙醇和水的混合物，0.78945 g/cm3。 8 二甲苯 无色透明液体，有类似甲苯的臭味。密度0.88(水=1)、3.66(空气=1)，熔点-25.5℃，自燃点463℃，爆炸极限1%～7%。用作溶剂和涂料生产，属于低毒类，急性毒性：LD50 1364mg/kg(小鼠静脉) 生殖毒性：大鼠吸入最低中毒浓度(TDL0):1500mg/m3。储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过37℃。保持容器密封。应与氧化剂分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。 9 对苯二胺 CAS号:106-50-3、分子式:C6H8N2、分子量:108.141；性状：白色至淡紫红色晶体；熔点（℃）：145~147；沸点（℃）：267；相对蒸气密度（空气=1）：3.7；饱和蒸气压（kPa）：0.14（100℃）；临界压力（MPa）：5.18；辛醇/水分配系数：-0.25~-0.7；闪点（℃）：155；爆炸上限（%）：9.8；爆炸下限（%）：1.3；溶解性：微溶于水，溶于乙醇、乙醚、苯、氯仿、丙酮；储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。包装密封。应与氧化剂、酸类、食用化学品分开存放，切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有合适的材料收容泄漏物。 4、主要设备 项目主要设备和装置见表2-5。 表2-5 项目主要设备一览表 序号 设备名称 型 号 数量（台） 1 显微镜 BX-41 1 2 显微镜(奥林巴斯) BX-51 1 3 荧光显微镜（舜宇） CX40 1 4 荧光显微镜 XY-六孔位盘式 1 5 荧光显微镜 BX53 4 6 十人共览显微镜 1 7 海尔冰箱 BCD-186KB 1 8 海尔冰箱 BCD-539WL 1 9 海尔冰柜 BC/BD-429H 2 10 超低温冰柜 MDF-382E(CN) 1 11 Centrifuge 5418R 离心机 5418R 1 12 Centrifuge 5702R离心机 5702R 1 13 高速离心机 Min-1412 1 14 净化工作台 SW-CJ-1F 1 15 石蜡切片机 -- 2 16 蜡块存放柜 -- 11 17 摊烤片机 -- 2 18 手提式压力蒸汽灭菌器 -- 2 19 可调移液器 2-10ul 14 20 可调移液器 20-200ul 14 21 可调移液器 100-1000ul 14 22 可调移液器 0.5-10ul 14 23 电子天平 AUW-120D 1 24 全自动核酸分子杂交分析仪 2 25 实时荧光定量PCR仪 CFX96 1 26 荧光定量PCR仪 ABI7500 2 27 Ⅱ级生物安全柜 4 28 超微量分光光度计 K5500 1 29 全自动雪花制冰机 上海雪科IMS-201 1 31 可移动紫外灯 -- 30 32 立式压力蒸汽灭菌器 LDZX-50FBS 1 33 30加仑防爆柜 KB030 H1120*W1090*D460MM 1 34 45加仑防爆柜 KY045，H1650*W1090*D460 1 35 扩增仪 TAKARA，TP-600 2 36 冷冻高速离心机 5427R（eppendorf） 2 37 电子天平JA2003B 上海越平200G/千分之一 1 38 恒温金属浴 博日，HB-100 2 39 自动组织脱水机 Thermo Scientific，Excelsior AS 1 40 64位液基薄层细胞制片系统 / 4 41 海尔冰箱 BCD-272WDGD 1 42 恒温加热平台 BHW-05A 2 43 电热恒温培养箱 DNP-9052 4 44 除湿机 欧井（Eurgeen） 1 45 杂交仪ThermoBrite Denaturation/Hybridization System S500-24 1 46 电热恒温水槽（DK-8D） DK-8D 2 47 漩涡振荡器 XW-80a 2 48 微型离心机 Mini-6K 3 49 台式高速离心机 TGL-16K 3 50 电磁炉 九阳C21-SC612 2 51 不锈钢压力锅高压锅 苏泊尔YW20N1 2 52 大容量低速台式离心机 SC-3612 3 53 漩涡混合器 GL-88B 2 54 血球分类计数器 / 2 55 冷台 LBP-BM450 2 56 包埋机 LBP-BM450A 1 57 家用冰箱（双门） 双门 2 58 医用冷藏保存箱 海尔/科鹏 1 59 医用冷藏箱 双门透明2-8度 1 60 医用冷藏箱 单门透明2-8度 1 61 冰柜（冷冻） BC/BD-312WD 1 62 中央空调 艾克顿QHF160 1 63 中央空调 艾克顿QHF180 1 64 中央空调 艾克顿QHF45 1 65 中央空调 艾克顿HF82 1 66 风冷压缩机组 ZFI50KQE-TFD-554 2（1用1备） 67 风冷压缩机组 ZB76KQE-TFD-550 2（1用1备） 5、公用工程 （1）给排水工程 ①项目用水包括实验用水（检测用水、容器及器皿清洗用水）、实验服清洗用水、生活用水。实验用水均为纯水，由超纯水机制备，超纯水制备机主要有活性炭滤芯-反渗透膜-纯化柱等组成，产生的纯水为一级纯水，一级纯水产水率为30%。用水依托中心深蓝科技产业园现有供水管网提供。 ②本项目产生的废水主要包括：检测废液、清洗废水、实验服清洗废水、超纯水机排出的浓盐水、生活污水等，其中检验废液属于医疗废物，按照危废管理处置； 超纯水机派出的浓盐水作为容器及器皿初次清洗用水、地面清洁用水，再用纯水清洗初次清洗后的容器及器皿，产生的清洗废水以及实验服清洗废水一起由一体化医疗实验室废水处理设备处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466－2005）预处理标准、氨氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)中B级标准后排放到中心深蓝科技产业园化粪池处理； 生活污水排放到中心深蓝科技产业园化粪池处理，处理达标后排放到市政污水管网。 供电 由中心深蓝科技产业园电网供应。 （3）生活采暖、制冷 项目冬季采暖、夏季制冷均采用中央空调。 6、劳动定员及工作制度 本项目劳动定员25人，企业年运行天数为250天，日工作时间8小时。 7、环保投资 本项目总投资为1000万元，其中环保投资40万元，占总投资的4.0%，所需资金由企业自筹。 8、项目四邻关系 本项目位于沣东新城科源四路2296号中兴深蓝科技产业园DK4-2号楼301~302号，北侧为1号楼、南侧为2号楼。本项目位于2号楼三层，楼下为西安永安智能科技有限公司、西安益祥仪表有限公司、陕西联科工业科技有限公司、陕西沃特镭铯机械制造有限公司，四楼为西安合升动力科技有限公司。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 基因检测 （1）工艺流程及产污环节 图2-1 基因检测服务工艺流程及产污环节图 （2）工艺流程简述 石蜡切片厚度3-5微米，按标准操作流程进行脱蜡、逐级酒精到水化。之后水煮切片后用蛋白酶消化处理，逐级酒精脱水，在专用的原位杂交仪设备进行变性杂交过夜。缓冲液冲洗多余杂交液后复染DAPI，荧光显微镜观察和分析结果并记录出报告。常规病理检测服务和人乳头瘤病毒检测服务工艺与基因检测服务工艺相同。 2、液基细胞学检测服务 （1）工艺流程及产污环节 图2-2 液基细胞学检测服务工艺流程及产污环节图 （2）工艺流程简述 将收集好的样本信息化处理后在震荡仪上震荡混匀，在样本转移机上将样本转移到离心管中，加入梯度密度试剂后离心，在细胞制片机上将离心后样本转移到粘附玻片上进行自然沉降，之后通过设备上的染色程序进行巴氏染色，逐级酒精脱水二甲苯封片后镜检观察结果。 3、免疫组化检测服务 （1）工艺流程及产污环节 图2-3 免疫组化检测服务工艺流程及产污环节图 （2）工艺流程简述 石蜡切片厚3-5微米，60度烤片1个小时，用二甲苯和逐级酒精脱蜡和水化。用抗原修复液在高压锅内进行抗原修复，浸入3%的阻断剂后进行一抗的孵育，二抗的孵育和DAB显色，之后用苏木素复染，逐级酒精脱水，二甲苯透明和中性树胶封片，普通光镜观察结果。 主要污染物 （1）大气环境 本项目营运期产生的废气主要为实验废气（有机废气）。 本项目实验过程中会使用少量有机溶剂，主要包括甲醇、乙醇、冰醋酸、二甲苯等，实验过程中有机溶剂挥发会产生少量有机废气（涉及使用有机溶剂实验均在生物安全柜进行），实验过程中有机溶剂挥发量根暴露时间、温度、湿度等均相关，无固定值。因此本项目按照最大值进行定量分析，即有机溶剂全部挥发。经计算主要有机溶剂中甲醇用量1.19kg/a，冰醋酸2.63kg/a，乙醇873.35kg/a，二甲苯3.08kg/a，其他挥发性有机溶剂总量不超过1.0kg/a，其中乙醇占比最高，因此本项目有机废气按非甲烷总烃计。经计算有机溶剂用量为881.24kg/a，年试验时间为2000h，则本项目非甲烷总烃产量为0.88t/a，产生速率为0.44kg/h。 （2）水环境 ①项目用水情况 项目用水包括实验用水（检测用水、容器及器皿清洗用水）、实验服清洗用水、生活用水、地面清洁用水，参考《行业用水定额》（DB61/T943-2020），并结合建设单位提供的资料，本项目运营期用水预测及分配情况如表2-6所示。 ②项目排水情况 项目生活污水经园区化粪池预处理后排放到市政污水管网，污染物主要是COD、BOD5、氨氮、SS、粪大肠菌群；生产废水中检测废水、容器及器皿清洗废水、地面清洁废水、实验服清洗废水等主要污染物为COD、BOD5、氨氮、SS等，经实验废水处理设备预处理后达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466－2005）预处理标准、氨氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)中B级标准后排放到市政污水管网。 表2-6 本项目用水项目及分配情况 类别 规模 定额 进水m3/d 出水m3/d 新鲜水 纯水 浓水 排放 浓水 纯水 生活用水 25人 10m3/（人•a） 1 / / 0.8 / / 检测用水 / / / 0.3 / 0.24 / / 容器及器皿清洗用水 / / / 0.3 0.8 0.88 / / 实验服清洗用水 / / 0.4 / / 0.32 / / 地面清洁用水 / / / / 0.6 0.48 / / 超纯水机 / / 2 / / / 1.4 0.6 合计 / / 3.4 0.6 1.4 2.72 1.4 0.6 图2-4 本项目水平衡图 单位：m3/d （3）声环境 本项目仪器设备较多，但均属于精密仪器，设备噪声值较低。主要高噪声主要来自离心机、脱水机、震荡机、废气收集系统的风机、中央空调外机箱等设备，噪声源强一般为70~95dB(A)，噪声源强基本信息见表2-7。 表2-7 噪声源强一览表 序号 设备名称 数量 单机噪声dB（A） 位置 1 离心机 11台 70 每间实验室均设置1台 2 脱水机 1台 70 实验室 3 震荡机 2台 70 实验室 4 风机 1台 95 设备间 5 中央空调 4台 95 楼顶 6 风冷压缩机组 2台 95 楼顶 （4）固体废物 ①生活垃圾 员工日常产生的生活垃圾属于一般生活垃圾。生活垃圾排放系数参照《城镇生活源产生排污系数手册》进行估算。该项目工作定员25人，生活垃圾产生量按0.38kg/人•d计算，则生活垃圾量为9.5kg/d，即2.375t/a。生活垃圾分类收集后由专人清扫，定期清运至园区生活垃圾转运站，由环卫部门定期清运。 ②生产固废 本项目实验过程中会产生实验废液、未沾染化学品废包装材料和沾染化学品废包装材料、废实验材料、废活性炭、废过滤纤维、废水处理污泥、超纯水机滤芯等。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目购买西安中兴深蓝科技产业园内DK4-2号楼301~302号空置厂房，项目为新建项目，因此，无与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 大气环境 （1）大气环境达标性分析 本项目位于西安市沣东新城科源四路2296号中兴深蓝科技产业园，根据大气功能区划，本项目所在地为二类功能区，环境空气质量标准执行《环境控制质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。 本项目空气环境质量现状引用陕西省环保厅2022年1月13日发布的《2021年12月及1~12月全省环境空气质量状况》中西咸新区2021年统计数据，详见表3-1： 表3-1 区域空气质量现状评价表 污染物 年评价指标 现状浓度（μg/m3） 标准值（μg/m3） 占标率 达标情况 PM10 年平均质量浓度 81 70 116% 不达标 PM2.5 年平均质量浓度 42 35 120% 不达标 SO2 年平均质量浓度 8 60 13.3% 达标 NO2 年平均质量浓度 38 40 95% 达标 CO 第95百分位数日平均质量浓度 1200 4000 30% 达标 O3 第90百分位数日最大8小时平均质量浓度 138 160 86% 达标 由上表可知，主要大气污染物中SO2年平均质量浓度、NO2年平均质量浓度、CO第95百分位数日平均质量浓度、O3第90百分位数日最大8小时平均质量浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值要求，PM10年平均质量浓度、PM2.5年平均质量浓度不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值要求。 因此，本项目所在评价区域为不达标区。 （2）特征污染物 本次大气环境质量现状监测委托陕西阔成检测服务有限公司于2021年11月27日~29日对本项目地进行现状监测。监测点位布设见附图，监测结果见表3-2。 表3-2 特征污染物环境质量现状监测结果表 单位：mg/m3 监测 点位 污染物 平均时间 监测 时间 评价标准 监测浓度 占标率/% 超标率/% 达标 情况 项目所在地 二甲苯 1h平均 11.27 0.2 0.0282~0.0452 14.1~22.6 / 达标 11.28 0.0227~0.0476 11.35~23.8 / 达标 11.29 0.0238~0.054 11.9~27 / 达标 甲醇 1h平均 11.27 3 ND0.5 0 / 达标 11.28 ND0.5 0 / 达标 11.29 ND0.5 0 / 达标 非甲烷总烃 1h平均 11.27 / 1.13~1.28 37.67~42.67 / 达标 11.28 1.14~1.36 38~45.33 / 达标 11.29 1.18~1.35 39.33~45 / 达标 根据以上监测结果可知，项目所在区域环境空气中二甲苯、甲醇质量浓度满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D标准要求，非甲烷总烃记录环境空气质量背景值。因此项目周围环境空气质量良好。 2、声环境质量现状 本次声环境质量现状监测委托陕西阔成检测服务有限公司于2021年11月27日~28日对本项目厂界进行现状监测，监测结果见下表： 表3-3 噪声监测结果 监测日期 监测点位 11月27日 11月28日 昼间 夜间 昼间 夜间 厂界东 54 44 55 43 厂界南 55 44 53 46 厂界西 55 44 55 44 厂界北 54 43 54 43 标准 65 55 65 55 根据监测结果可知，本项目厂界四周声环境质量均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准限值，说明区域声环境质量状况良好。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境保护目标 本项目厂界外500m范围内基本是工业园区及企业，无自然保护区、风景名胜区、文化区，主要保护目标为居住区，大气环境保护目标见表3-3。 表3-3 本项目大气及声环境保护目标一览表 环境 要素 保护对象 坐标（°） 保护内容 环境功能区 相对厂址方位 相对厂界距离/m 经度 纬度 大气 环境 砂圪塔 108.759938 34.268052 人群健康 二类功能区 NE 420 二中教师家属院 108.759831 34.262956 E 240 沣东旺城 108.756258 34.261733 SE 190 冯党村 108.754466 34.260011 S 400 2、声环境保护目标 本项目厂界外50m范围内无声环境保护目标。 3、地下水环境保护目标 本项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4、生态环境保护目标 本项目在厂房内进行设备安装，不新增占地，无生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 本项目污染物排放执行以下标准： （1）废水执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466－2005）预处理标准，氨氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)中B级标准； （2）废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准。 （3）施工期噪声执行《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348 -2008) 3类标准的规定。 （4）固体废弃物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599- 2020)；危险废物暂存执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及2013年修改单中的相关规定。 |
| 总量 控制 指标 | / |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目施工期主要是设备安装及调试，主要污染为车辆进出以及设备安装过程中产生的噪声，设备安装后废弃的包装材料等，施工期较短且在厂房内进行对周围环境影响较小。 1、为最大限度地减少对周边居民生活的影响，要求建设单位在工程施工期采取以下噪声控制措施： （1）根据不同季节合理安排施工计划，尽可能避开午休时间动用高噪声设备，禁止夜间进行产生环境噪声污染的作业（22：00~次日06：00），避免扰民。因工艺要求必须进行连续施工作业的，应在施工前办理夜间施工审批手续，经批准后方可进行夜间施工，且建设单位应会同施工单位做好距施工场地较近的居民的工作，以求得谅解和支持，并公布施工期限。 （2）运输车辆在进入施工区附近区域后，要适当降低车速，避免或杜绝鸣笛。 采取上述措施后，可最大限度降低施工噪声对周边环境的影响。 2、固废防治措施 拟采取的控制固体废弃物措施如下： （1）项目施工期生活垃圾，纳入附近环卫部门所设公共垃圾箱内，并由当地环卫部门统一清运、处理； （2）废弃的包装材料有设备供应商全部回收综合利用，不外排。 采取以上处理措施后，建设项目施工期产生的固废对区域环境影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、有机废气污染防治 ①排放源强核算 根据工程分析，有机溶剂用量为881.24kg/a，年试验时间为2000h，则本项目非甲烷总烃产量为0.88t/a，产生速率为0.44kg/h。根据设计资料生物安全柜设置8500m3/h的离心风机负压收集生物安全柜内产生的有机废气，常规实验室和基因洁净室分别设置10000m3/h的离心风机负压收集实验室内逸散的废气。 在不考虑风损的情况下，生物安全柜有机废气产生浓度为51.76mg/m3。废气产生量较少，浓度低，而且成分复杂，无回收利用价值，因此选择二级活性炭吸附装置进行处理后通过22m高的排气筒排放。本项目检测均在生物安全柜内，集气效率95%以上，二级活性炭吸附去除效率不低于80%，经计算本项目DA001排气筒非甲烷总烃排放量为0.17t/a，速率0.08kg/h，浓度9.83mg/m3。非甲烷总烃排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准中最高允许排放速率24.2kg/h（内插法计算），最高允许排放浓度120mg/m3； 无组织产生量为0.04t/a，0.02kg/h，逸散到实验室内，再经过实验室内排气扇负压收集然后经高效空气过滤器+活性炭吸附箱处理后高空排放，二级活性炭吸附去除效率不低于80%。基因洁净室内无组织排放的有机废气经收集后通过DA002号排放筒排放；常规实验室内无组织排放的有机废气经收集后通过DA003号排放筒排放；经计算本项目DA002和DA003排气筒非甲烷总烃排放量分别为0.004t/a，速率0.002kg/h，浓度0.2mg/m3。非甲烷总烃排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准中最高允许排放速率24.2kg/h（内插法计算），最高允许排放浓度120mg/m3。 |

| 运营期环境影响和保护措施 | ②废气源强核算汇总 表4-1 废气污染源源强核算结果及相关参数一览表 工序 装置 污染源 污染物 污染物产生 治理措施 污染物排放 排放时 间（h） 核算方法 产生量（t/a） 产生浓度 mg/m3 产生速率（kg/h） 工艺 效率（%） 核算方法 排放量（t/a） 排放浓度 （mg/m3） 排放速率 （kg/h） 安必平（陕西）医学中心检验室 检验室 DA001 非甲烷总烃 物料衡算法 0.88 51.76 0.44 生物安全柜+高效空气过滤器+活性炭吸附装置 集气效率95%；处理效率80% 物料衡算法 0.17 9.83 0.08 2000 DA002 高效空气过滤器+活性炭吸附装置 80% 0.004 0.002 0.2 DA003 高效空气过滤器+活性炭吸附装置 80% 0.004 0.002 0.2 非正常 0.88 51.76 0.44 / 0 0.88 51.76 0.44 1 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | ③废气排放口基本情况 废气排放口基本情况见下表： 表4-2 本项目废气排放口基本情况表 序号 编号 排放口名称 污染物 坐标 排气筒高度m 排气筒出口内径m 排气温度℃ 经度 维度 1 DA001 1#排气筒 非甲烷总烃 108°45′ 14.072″ 34°15′ 49.463″ 22 0.5 20 2 DA002 2#排气筒 108°45′ 14.072″ 34°15′ 49.456″ 22 0.5 20 3 DA003 3#排气筒 108°45′ 14.072″ 34°15′ 49.445″ 22 0.5 20 ④废气监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），本项目排放口为一般排放口，因此废气监测计划见下表： 表4-3 项目废气监测计划一览表 项目 监测位置 监测项目 取样位置 监测频率 执行标准 废气 面源 厂界 非甲烷总烃 厂界上风险1个，下风向3个 一次/年 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中厂界无组织浓度限值 点源 DA001 非甲烷总烃 排气筒 一次/年 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准限值 DA002 DA003 ⑤非正常工况 该项目为医学实验室项目，非正常排放需考虑废气环保设施故障失效造成污染物排放控制措施达不到应有效率从而发生非正常排放，一般一小时内可以恢复正常。一般性事故的非正常排放概率约3~5年1次，为小概率事件。非正常工况排放情况汇总见表4-4，非正常工况排放量见表4-5： 表4-4 非正常工况排放情况 非正常排放源 非正常排放原因 单次持续时间 发生概率 措施 DA001、DA002、DA003 活性炭吸附全部失效 1h 约3~5年1次 及时检查活性炭过滤箱是否需要更换活性炭 集气罩失效 1h 约3~5年1次 及时检查集气罩风机；检查是否需要检修或更换 表4-5 项目非正常工况排放汇总表 污染源 污染物 排放速率kg/h 净化效率% DA001、DA002、DA003 非甲烷总烃 0.44 0 非正常工况下应采取一下措施：本评价要求，建设单位定期对废气处理措施及其他环保设施进行维护和保养，一旦发现设施运行异常，应停止生产，迅速检修或更换，待废气处理设施运行正常后恢复生产。 ⑥废气处理设施可行性分析 本项目新增有机废气处理原理： 活性炭吸附原理：活性炭是一种多孔性的含炭物质，它具有高度发达的孔隙构造，活性炭的多孔结构为其提供了大量的表面积，能与气体（杂质）充分接触，从而赋予了活性炭所特有的吸附性能，使其非常容易达到吸收收集杂质的目的。就象磁力一样，所有的分子之间都具有相互引力。正因为如此，活性炭孔壁上的大量的分子可以产生强大的引力，从而达到将有害的杂质吸引到孔径中的目的。但不是所有的活性炭都能吸附有害气体，只有当活性炭的孔隙结构略大于有害气体分子的直径，能够让有害气体分子完全进入的情况下（过大或过小都不行）才能达到最佳吸附效果。 根据《挥发性有机物（NMHC）污染防治技术政策》（公告2013年第31号 2013-05-24实施），“对于含低浓度NMHC的废气，有回收价值时可采用吸附技术、吸收技术对有机溶剂回收后达标排放；不宜回收时，可采用吸附浓缩燃烧技术、生物技术、吸收技术、等离子体技术或紫外光高级氧化技术等净化后达标排放。”本项目医学检验室产生低浓度NMHC（为乙醇、甲醇、乙酸、二甲苯等混合气体）的废气，主要成分为乙醇，其它废气成分比非常小，无回收价值，采用活性炭吸附工艺，符合挥发性有机物（NMHC）污染防治技术政策。根据《排污许可证申请与核发技术规范 制药工业-化学药品制剂制造》（HJ1063-2019）产生的NMHC废气推荐采用吸收、吸附、氧化等方式，本项目采用吸附方法，属于可行技术。 另外，根据《2020年挥发性有机物攻坚治理方案》（环大气〔2020〕33号）本项目选择碘值不低于800毫克/克的活性炭，设计及运营过程中严格按照《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ2026-2013）中设计要求，在日常运行过程中每三个月更换一次，确保运行效率。 废水污染防治 （1）污染源源强核算 本项目生活污水经化粪池处理后排放到市政污水管网，生活污水产生量较少，浓度较低，经化粪池处理后均能达标排放。本次环评主要分析生产废水产生及排放情况，生产废水污染源源强核算结果见表4-6。 表4-6 生产废水污染源源强核算结果一览表 污染源 污染物 设计进水水质 治理措施 设计出水水质 排放时间/h 核算方法 废水量m3/a 设计进水浓度mg/L 产生量t/a 工艺 效率% 核算方法 废水量m3/a 设计出水浓度mg/L 排放量t/a 生产废水 COD 类比分析法 420 2000 0.84 生产废水经实验室废水处理设备处理后排放到园区化粪池 66 物料衡算法 420 250 0.105 2000 BOD5 150 0.063 27.2 100 0.042 SS 300 0.126 86 60 0.0252 氨氮 50 0.021 90 45 0.0189 粪大肠菌群 ≥16000个/L / 70 ≤5000 / （2）废水排放口基本情况 本项目生产废水经实验室废水处理设备处理后和生活污水一起排入园区化粪池处理后通过园区污水总排口（DW001）排放到市政污水管网，进入西安净水处理有限责任公司第六再生水厂进行处理。排放口基本信息见表4-7。 表4-7 本项目废水排放口基本情况表 序号 编号 污染物 坐标 排放浓度 排放方式 排放去向 排放规律 总排口排放标准 是否达标 1 DW001（总排口） COD 108.75 5272； 34.265 626 250 间接排放 市政污水管网；进入西安净水处理有限责任公司第六再生水厂 连续 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准；氨氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)中B级标准 500 达标 BOD5 100 300 SS 60 400 氨氮 45 -- 粪大肠菌群 ≤5000个/L ≤5000个/L （3）废水监测计划 本项目生活污水和生产废水经厂区污水处理站处理后通过综合排放口（DW001）排放到市政污水管网，雨水通过雨水排放口（DW002）排放到市政雨水管网内。根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）本项目废水监测计划见下表： 表4-8 项目废水监测计划一览表 项目 监测 监测项目 取样位置 监测频率 执行标准 废水 生产废水 COD、氨氮、BOD5、SS、粪大肠菌群 生产废水处理设施出水口 1次/年 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466－2005）预处理标准；氨氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)中B级标准 废水总排口 COD、氨氮、BOD5、SS、粪大肠菌群 化粪池出水口 1次/年 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准 （4）废水处理措施及依托可行性分析 ①实验室废水处理设备 生产废水中酸碱废水、检测废水、容器及器皿清洗废水、地面清洁废水、实验服清洗废水等经一体化医疗实验室废水处理设备处理后排放到化粪池，主要处理工艺为分类收集预沉淀装置+酸碱中和调节+絮凝沉淀+消毒。 表4-9 废水处理设备一览表 序号 名称 规格型号 数量 单位 品牌 1 集水箱 600×800×300 1 套 太湖净水 2 液位控制器 高低液位自控 1 套 浙江华西 3 耐腐蚀提升泵 磁力驱动泵 1 台 浙江大元 4 设备主体 PVC材质，主机外形尺寸：1800*800*1350 1 套 太湖净水 5 PH调节室 6 酸室计量泵 12L/H 1 套 阿尔道斯 7 碱室计量泵 12L/H 1 套 阿尔道斯 8 储药箱 PVC，V=60L 4 个 太湖净水 9 Ph/ORP在线检测仪 0-14PPM 2 套 太湖净水 10 附件 配套 1 批 国标 11 沉淀室 12 PAC加药装置计量泵 12L/H 1 套 阿尔道斯 13 PAM加药装置计量泵 12L/H 1 套 阿尔道斯 14 清水室 15 多介质过滤器 直径200高1200 1 台 江苏 16 缓释消毒器 系统配套 1 台 太湖净水 17 电控系统 正泰电器； 1 套 正泰 18 控制系统 PLC智能控制 1 套 正泰 19 安装配件 配套 1 批 国标 20 电线电缆 配套 1 套 国标 21 管道、阀门 配套 1 批 国标 工艺说明： A、收集系统 本方案设置收集池收集实验室水量，调节池内设置液位自控系统，当废水量达到一定量后，污水处理系统自动运行，同时能够实现不同时间段不同性质污水的自中和，减少酸碱中和药剂的使用量。 B、酸碱中和系统 由于污水中含有酸、碱、无机盐类物质，需对废水进行酸碱中和处理。酸碱中和池内通过pH控制仪，利用计量泵准确投加一定量NaOH水溶液，调节pH值至8～9之间，在碱性条件下，废水中的酸被中和，铁、镉、铜、锰、镍、铅、铬等重金属离子则与OH-发生化学反应生成氢氧化物沉淀。 C、絮凝沉淀 絮凝是指使水或液体中悬浮微粒集聚变大，或形成絮团，从而加快粒子的聚沉，达到固-液分离的目的，这一现象或操作称作絮凝。可溶性物质经絮凝剂絮凝后形成絮体并沉淀，该沉淀连同污水中原有悬浮物质在沉淀池中实现泥水分离，充分实现泥水分离。 工艺特点： A、采用中和沉淀、二氧化氯消毒等技术处理废水中的各类污染物； B、采用微电脑程序实时监测、控制废水的水质变化和处理流程，实现全天候全自动运行，无需专人值守； C、利用pH计和计量泵准确控制投药量，并设有液位控制、缺药报警等装置； D、采用先进的充氧器，气水接触充分，反应完全； E、操作方便，运行稳定，使用寿命长，运行、维护费用低； F、占地面积小，可根据不同情况安置于室内或室外； G、可应用户的不同要求，进行量身设计、制造。 ②污水处理厂依托可行性分析 西安净水处理有限责任公司第六再生水厂于2016年建设，位于西安市北郊绕城高速公路及规划的开发大道以北，太平河以南，采用较为先进的污水处理工艺改良型A2/O，其设计规模为20×104m3/d 的污水处理规模。排放污水处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准后排入太平河。本项目所在地属于该污水处理厂的收水范围，本项目废水产生量仅为2.72m3/d，因此，本项目废水最终进入西安净水处理有限责任公司第六再生水厂可行，对环境影响较小。 噪声 （1）降噪措施 根据工程分析，本项目高噪声源强一般为70~95dB(A)，为降低噪声对周围声环境的影响，本项目高噪声设备拟采取以下降噪措施： 表4-10 噪声污染源源强核算结果及相关参数一览表 单位：dB（A） 项目 噪声源 声源类型 噪声产生量 降噪措施 噪声排放量 持续时间/h 核算方法 声源表达量 工艺 降噪效果 核算方法 声源表达量 安必平（陕西）医学中心有限公司建设项目 离心机 频发 类比法 70 选择低噪声设备，基础减震，定期检查更换老旧设备，室内安装 20 类比法 50 2000 脱水机 70 20 50 震荡机 70 20 50 风机 95 选择低噪声设备，基础减震，定期检查更换老旧设备，室内安装，安装消声器 30 65 中央空调 95 选择低噪声设备，基础减震，定期检查更换老旧设备，距离衰减 10 85 风冷压缩机组 偶发 95 10 85 （2）声环境影响预测 ①室内声源 A．计算车间室内声源靠近围护结构处产生的声压级： 式中：—指向性因子； LW—室内声源声功率级，dB； —房间常数； —声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 B. 计算所有室内声源在围护结构处产生的叠加声压级： 式中：Lp1(T)—靠近围护结构处室内N个声源的叠加声压级，dB； Lp1j(T)—室内j声源声压级，dB； N—室内声源总数。 C计算靠近室外维护结构处的声压级： 式中：Lp2i(T)—靠近围护结构处室内N个声源的叠加声压级，dB； TL—围护结构的隔声量，dB； D. 将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算中心位置位于透声面积处的等效声源的声功率级： E. 按室外声源预测方法计算预测点处的声压级。 F. 如预测点在靠近声源处，但不能满足声源条件时，需按线声源或面声源模式计算。 ② 室外声源 式中：—噪声源在预测点的声压级，dB(A)； —参考位置处的声压级，dB(A)； —参考位置距声源中心的位置，m； —声源中心至预测点的距离，m； —各种因素引起的声衰减量（如声屏障，遮挡物，空气吸收，地面吸收等引起的声衰减），dB(A)。 ③总声压级 式中: T为计算等效声级的时间； M为室外声源个数；N为室内声源个数； 为T时间内第i个室外声源的工作时间； 为T时间内第j个室内声源的工作时间； 和均按T时间内实际工作时间计算。 本项目运营期只在昼间生产，夜间不生产，声源在四周厂界最近处的噪声预测结果见下表。 表4-11 声环境预测结果统计及分析 单位：dB(A) 位置 贡献值 昼间标准 达标情况 东厂界 52.6 65 达标 南厂界 58.6 达标 北厂界 57.8 达标 西厂界 54.5 达标 在采取室内、选择低噪声设备、对各加工设备安装基础减震，部分高噪声设备安装消声器等措施后，本项目所产生的噪声经过距离衰减后，本项目产生噪声在厂界能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准限值，不会对当地声环境质量造成明显影响。 （3）项目噪声监测计划 表4-12 项目噪声监测计划一览表 项目 监测项目 监测因子 取样位置 监测频率 执行标准 噪声 设备运行噪声 Leq 厂界外1m处 一次/每季，昼间 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准 （4）噪声污染防治措施可行性分析 ①生产设备噪声源分散布置在生产车间内，设备安装时进行基础减震，在运营期每月定期对设备进行检修，确保设备处于正常工况，同时企业加强生产区域的隔声性能，考虑到室内生产情况，该车间的整体降噪能力可达20dB(A)以上。 ②选用低噪声设备，从源头控制噪声。 以上噪声治理措施容易实施，技术成熟可靠，投资费用较少，在经济上是可行的。 4、固体废弃物 （1）生活垃圾 本项目生活垃圾量为9.5kg/d，即2.375t/a。生活垃圾分类收集后由专人清扫，定期清运至园区生活垃圾转运站，由环卫部门定期清运。 （2）工业固废 ①一般工业固废 本项目一般工业固废主要包括未沾染化学品废包装材料和超纯水机滤芯等，其中未沾染化学品废包装材料产生量约2.0t/a，超纯水机滤芯产生量约0.02t/a。废包装材料分类收集由园区环卫部门定期清运，滤芯由厂家定期回收。 ②危险废物 本项目危险废物包括实验废液、沾染化学品废包装材料、废实验材料、废活性炭、废过滤纤维、废水处理污泥。 根据水平衡实验废液产生量约0.24m3/d（60m3/a），危废类别HW01医疗废物，危废代码841-001-01； 废活性炭为废气处理设备产生的废活性炭，根据《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》本项目选择的活性炭碘值≥800mg/g，于此对应的蜂窝活性炭CTC值40~45%，本项目按40%计算，有机废气去除量为0.67t/a，经计算活性炭用量最少为1.675t/a，本项目设置活性炭吸附箱，为确保去除效果每次活性炭吸附箱填充0.5t活性炭，每三个月更换一次，经计算废气处理设备产生废活性炭产生量为2.67t/a，危废类别HW49其他废物，危废代码900-039-49； 废水处理过程中PAC和PAM投加量0.44t/a，根据各污染物去除量，污泥产生量约为0.6t/a，危废类别HW49其他废物，危废代码772-006-49。 沾染化学品废包装材料、废实验材料主要根据建设单位提供资料，其中沾染化学品废包装材料主要是包装袋衬里以及溶液瓶，产生量约0.5t/a，危废类别HW49其他废物，危废代码900-041-49；废实验材料产生量约0.2t/a，危废类别HW01医疗废物，危废代码841-001-01；废过滤纤维产生量约0.1t/a（每三个月更换一次），危废类别HW01医疗废物，危废代码841-001-01。 表4-13 本项目固体废物处理处置措施 单位：t/a 固体废物名称 产生环节 产生量 属性 处理处置措施 生活垃圾 办公生活区 2.375 一般固废 分类收集，由环卫部门处置 未沾染化学品废包装材料 实验室 2.0 一般工业固废 分类收集，由园区环卫部门定期清运 超纯水机滤芯 实验室 0.02 一般工业固废 厂家回收 实验废液 实验室 60 危险废物 分类收集暂存在医废室，定期委托有资质单位处理 污泥 实验室 0.6 危险废物 废过滤纤维 实验室 0.1 危险废物 废实验材料 实验室 0.2 危险废物 废活性炭 实验室 2.67 危险废物 分类收集暂存在危废室，定期委托有资质单位处理 沾染化学品废包装材料 实验室 0.5 危险废物 根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》，本项目危险废物的产生、贮存、处置情况见表4-14，危险废物贮存场所基本情况见表4-15。 表4-14 本项目危险废物汇总表 单位：t/a 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 产生量 产生 工序 形态 危险 特性 污染防治、处理处置措施 实验废液 HW01 841-001-01 60 实验室检测 液态 In 分类收集暂存在医废室，定期委托有资质单位处理 污泥 HW49 772-006-49 0.6 废水处理 液态 T/In 废过滤纤维 HW01 841-001-01 0.1 废气处理 固态 In 废实验材料 HW01 841-001-01 0.2 实验室检测 液态 In 废活性炭 HW49 900-039-49 2.67 废气处理 固态 T 分类收集暂存在危废室，定期委托有资质单位处理 沾染化学品废包装材料 HW49 900-041-49 0.5 实验室检测 固态 T/In 表4-15 本项目危废暂存间基本情况表 单位：t/a 贮存 场所 危险废物名称 危险废物类别 危险废物 代码 占地 面积 贮存方式 贮存 能力 贮存 周期 医废室 实验废液 HW01 841-001-01 5.83m2 专用收集容器 60 每周转运1次 污泥 HW49 772-006-49 0.6 每半年转运1次 废过滤纤维 HW01 841-001-01 专用包装袋 0.1 废实验材料 HW01 841-001-01 专用收集容器 0.2 危废室 废活性炭 HW49 900-039-49 6.14m2 专用收集容器 2.67 每半年转运1次 沾染化学品废包装材料 HW49 900-041-49 专用收集容器 0.5 ③医废室和危废室建设要求 本项目位于三层，楼层间为钢筋混凝土结构，具有防渗作用，在实验室东侧分别建设医废室和危废室，感染性医疗废物和其他危险废物分开暂存，医废室和危废室严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的相关要求建设，具体建设要求如下： √危险废物放置在托盘上。 √基础必须防渗，防渗层为2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。 √堆放危险废物的高度应根据地面承载能力确定。 ②危险废物管理要求 √建立台账管理制度，需注明危险废物的名称、来源、数量、特征和包装容器的类别、入库时间、出库日期及处理单位名称等； √危险废物暂存间设立明显的危险废物标志，贮存期限不得超过国家规定； √定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换； √应建立危险废物申报和转移联单，各项手续应符合国家和当地环保部门要求。 由本项目固体废物产生及处置情况可知，项目产生的固废均根据其特性和分类得到合理处置，符合国家对固体废物处理的“减量化、资源化和无害化”的政策和原则，可实现其对环境的影响降到较低限度的目标。 只要做好暂存设施的防渗工作，严格按《危险废物转移联单管理办法》（国家环保总局5号令）及《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）等相关要求对其进行收集、贮存、转移及运输，不会对周边环境和运输沿途产生明显不利影响。 综上所述，本项目固体废物经采取上述治理措施后对周围环境影响较小。 地下水、土壤 本项目虽然存放危险品、危险废物等可能对地下水和土壤造成污染的污染源，但是由于在三层，无明显的污染途径，且采取防渗及相关管理措施的情况下，对地下水、土壤影响非常小。 生态 本项目在现有厂房内建设，不新增用地，无生态影响。 环境风险 （1）建设项目危险物质数量和分布情况 根据本项目的原辅材料清单，对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中附录B，本项目涉及的主要危险物质是甲醇、冰醋酸有机溶剂。本项目Q值计算结果见表4-16。 表4-16 Q值计算一览表 危险物质名称 临界量（t） 项目厂区存在量（t） Q 甲醇 10 0.0012 0.00012 冰醋酸 10 0.0026 0.00026 二甲苯 10 0.003 0.0003 硫酸 10 0.01 0.001 二氧化氯 0.5 0.0005 0.001 合计 0.00268 经计算，Q=0.00268＜1。 本项目甲醇、冰醋酸、二甲苯等属于医学检测过程必须的药剂，分别按需在存在各实验室内；硫酸、二氧化氯属于生产废水处理过程添加的药剂及消毒剂，暂存在水处理设备内按量加入，而且库存量非常少，发生环境风险事故可能小非常小。 （2）可能影响途径 燃烧或爆炸引起的后果相当严重，不但会造成人员伤亡和财产损失，大量成品油的泄漏和燃烧，也将给大气环境和地表水及土壤环境造成严重污染。燃烧过程排放的大量未完全燃烧废气严重污染周围环境空气。 （3）应采取风险防范措施 ①合理布局车间，与其他辅料分隔存放； ②设置泄漏报警装置； ③严格执行防火、防爆、防雷击、防毒害等各项要求； ④完善岗位培训上岗制，加强职工的安全教育，提高安全防范风险的意识； ⑤针对运营中可能发生的异常现象和存在的安全隐患，设置合理可行的技术措施，制定严格的操作规程； ⑥对易发生泄漏的部位实行定期的巡检制度，及时发现问题，尽快解决； ⑦建立健全安全、环境管理体系，制定严格的安全管理制度； ⑧编制应急救援预案，建立应急救援组织，定期进行预案演练。 8、电磁辐射 本项目不涉及。 |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001 | 非甲烷总烃 | 生物安全柜废气收集后经过高效空气过滤器+活性炭吸附装置 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准限值 |
|  | DA002 |  | 高效空气过滤器+活性炭吸附装置 |  |
|  | DA003 |  | 高效空气过滤器+活性炭吸附装置 |  |
|  | 厂界 | 非甲烷总烃 | 负压收集 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中厂界无组织浓度限值 |
| 地表水环境 | 生产废水、生活污水 | COD | 生产废水经实验室废水处理设备处理后排放到园区化粪池；生活污水经园区化粪池处理后排放到市政污水管网 | 总排口执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准；生产废水处理设施出水口执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466－2005）预处理标准、氨氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)中B级标准 |
|  |  | BOD5 |  |  |
|  |  | SS |  |  |
|  |  | 氨氮 |  |  |
|  |  | 粪大肠菌群 |  |  |
| 声环境 | 生产设备 | Leq | 选择低噪声设备，基础减震，定期检查更换老旧设备，室内安装，安装消声器 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准限值 |
| 电磁辐射 | 无 |
| 固体废物 | 职工日常生活产生的生活垃圾，分类收集，交园区环卫部门处理；一般工业固废分类收集，废包装由园区环卫部门定期清运，废滤芯由厂家回收；危险废物根据危险属性分别暂存在医废室和危废室，定期委托有资质单位处理 |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 企业购买厂房3层，无明显的污染途径；医废室和医废室地面及裙角进行防渗处理，涂刷环氧树脂防渗层，防渗层效果为不低于2mm厚的高密度聚乙烯 |
| 生态保护措施 | 无 |
| 环境风险防范措施 | ①合理布局车间，与其他辅料分隔存放； ②设置泄漏报警装置； ③严格执行防火、防爆、防雷击、防毒害等各项要求； ④完善岗位培训上岗制，加强职工的安全教育，提高安全防范风险的意识； ⑤针对运营中可能发生的异常现象和存在的安全隐患，设置合理可行的技术措施，制定严格的操作规程； ⑥对易发生泄漏的部位实行定期的巡检制度，及时发现问题，尽快解决； ⑦建立健全安全、环境管理体系，制定严格的安全管理制度； ⑧编制应急救援预案，建立应急救援组织，定期进行预案演练。 |
| 其他环境管理要求 | 1、环保投资 项目的环保投资包括对废气、废水、噪声的治理以及固体废物的处置等方面。本项目总投资1000万元，环保投资40万元，占总投资额的4%，具体如下表。 表5-1 本项目环保投资估算表 名称 主要污染源 环保设施名称 数量 投资（万元） 废气 实验废气 生物安全柜 若干 计入主体工程 高效空气过滤器 3套 5.0 活性炭 3套 6.0 噪声 生产设备 设备采用基础减震、隔声措施 若干 10.0 废水 生活污水 园区化粪池 / / 生产废水 实验废水处理设备 1套 7.5 固体废物 一般工业固废 一般工业固废暂存桶 1处 1.0 其他危险废物 专用密闭容器、托盘、地面及墙裙防渗处理 若干 5.0 危废间（6.14m2） 1间 计入主体工程 医疗废物 专用密闭容器、托盘、地面及墙裙防渗处理 若干 5.0 医废室（5.83m2） 1间 计入主体工程 生活垃圾 生活垃圾桶 若干 0.5 合计 / / 40 竣工验收清单 根据项目污染特征，该项目环保验收的主要内容列于表5-2，供建设单位在进行环保竣工验收时参考。 表5-2 环保设施清单 类别 污染源 污染防治措施 数量 验收要求 废气 实验废气 实验室生物安全柜废气收集后经过高效空气过滤器+活性炭吸附装置处理，然后通过22m高的排气筒（DA001）排放 1套 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准限值及无组织浓度限值 基因洁净室废气收集后通过高效空气过滤器+活性炭吸附装置处理，然后通过22m高的排气筒（DA002）排放 1套 常规实验室通过排风扇收集后再经过高效空气过滤器+活性炭吸附装置处理，然后通过22m高的排气筒（DA003）排放 1套 固废 一般工业固废 一般工业固废暂存桶 1处 / 其他危险废物 专用密闭容器、托盘、危废室暂存（1间，6.14m2），定期交有资质单位回收处置 1间 《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及 2013年修改单中的相关规定 医疗废物 专用密闭容器、托盘、医废室暂存（1间，5.83m2），定期交有资质单位回收处置 1间 生活垃圾 生活垃圾桶 若干 / 噪声 设备噪声 设备采用基础减震、隔声措施 / 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类 废水 生产废水 生产废水经实验室废水处理设备处理后和生活污水一起排入园区化粪池处理后排放到市政污水管网 1套 生产废水处理设施出水口执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466－2005）预处理标准、氨氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)中B级标准 生活污水 依托现有 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准 3、其他环保手续要求 按照要求申请排污许可证及进行环境保护工程竣工验收工作，通过验收后按证排污。 4、设置环境管理机构 根据国家的相关规定，结合项目的实际情况，由公司经理统一领导负责全厂的安全环保工作，且配备专职或兼职环保人员1名，负责定期检查环保设施运行情况，组织对环保设施定期及时检修，及相关环保管理。环境管理机构的具体职责包括： （1）建立健全环保工作规章制度，明确环保责任制及奖惩办法； （2）确定环境管理目标，如“三废”达标排放，固废尤其是危废及时处置，进出台账管理等； （3）建立环保档案，包括环评报告文件及批复、环保工程验收报告及专家评审意见、突发环境事件应急预案报告及备案、污染源监测报告、环保设施运行记录以及其他的环境统计资料； （4）收集与管理有关的污染物排放标准、环保法规、环保技术资料； （5）防治“三废”污染是环保工作的重中之重，应通过环境管理保证污染防治设施稳定正常运行。搞好所有环保设施与主体设备的协调管理，使污染防治设施的配备与主体设备相适应，并与主体设备同时运行及检修；污染防治设施出现故障时，环境管理机构应立即与各部门采取措施，防止污染扩大化； （6）搞好污染物排放总量控制； （7）负责一般的污染事故处理； （8）组织职工的环保教育，做好环境宣传工作； （9）制订突发环境事件应急预案，组织日常演练等。 |

# 六、结论

安必平（陕西）医学中心有限公司建设项目符合国家产业政策要求，项目选址合理，在认真落实设计和本报告表提出的各项污染防治措施的前提下，项目运营期废气、废水、噪声和固体废物均可得到妥善处置或达标排放，对环境的影响较小。从满足环境质量要求分析，项目对环境的影响程度是可接受的。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 有机废气 |  |  |  | 0.178t |  | 0.178t |  |
| 废水 | COD |  |  |  | 0.150t |  | 0.150t |  |
|  | BOD5 |  |  |  | 0.070t |  | 0.070t |  |
|  | SS |  |  |  | 0.012t |  | 0.012t |  |
|  | 氨氮 |  |  |  | 0.011t |  | 0.011t |  |
| 一般工业固体废物 | 未沾染化学品废包装材料 |  |  |  | 2.0t |  | 2.0t |  |
|  | 超纯水机滤芯 |  |  |  | 0.02t |  | 0.02t |  |
| 危险废物 | 实验废液 |  |  |  | 60t |  | 60t |  |
|  | 污泥 |  |  |  | 0.6t |  | 0.6t |  |
|  | 废过滤纤维 |  |  |  | 0.1t |  | 0.1t |  |
|  | 废实验材料 |  |  |  | 0.2t |  | 0.2t |  |
|  | 废活性炭 |  |  |  | 2.67t |  | 2.67t |  |
|  | 沾染化学品废包装材料 |  |  |  | 0.5t |  | 0.5t |  |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①