# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：新建检修罐车清洗工艺线及环保设施项目

建设单位（盖章）：    中车西安车辆有限公司

编制日期：                2023年7月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 新建检修罐车清洗工艺线及环保设施项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2110-611203-04-02-479584 |
| 建设单位联系人 | 沈勇 | 联系方式 | 18909261520 |
| 建设地点 | 陕西西安西咸新区沣东新城三桥镇建章路南段中车西安车辆有限公司厂区内 |
| 地理坐标 | （34度18分7.207秒，108度49分26.179秒） |
| 国民经济 行业类别 | O8219其他清洁服务 | 建设项目 行业类别 | 120洗车场，危险化学品运输车辆清洗场 |
| 建设性质 | (新建（迁建） (改建 (扩建 (技术改造 | 建设项目 申报情形 | (首次申报项目 (不予批准后再次申报项目 (超五年重新审核项目 (重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 沣东新城行政审批与政务服务局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2110-611203-04-02-479584 |
| 总投资（万元） | 991 | 环保投资（万元） | 417 |
| 环保投资占比（%） | 42.1 | 施工工期 | 1个月 |
| 是否开工建设 | (否 (是： | 用地（用海） 面积（m2） | 1620 |
| 专项评价设置情况 | 表1-1 本项目专项评价设置分析 类别 设置原则 本项目情况 设置情况 大气 排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目 项目不排放含有毒有害污染物、二噁英、苯并芘、氰化物、氯气等废气 无 地表水 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂 项目废水排入污水处理厂，不直接排入地表水体 无 环境风险 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目 项目有毒有害和易燃易爆危险物质存储量未超过临界量 无 生态 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目 项目用水源自市政供水，不涉及取水口 无 |
| 规划情况 | 《西咸新区-沣东新城分区规划（2010-2020）》 |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划环境影响评价文件名称：《西咸新区-沣东新城分区规划（2010-2020）环境影响报告书》 审查机关：西安市环境保护局 审查文件名称及文号：西安市环境保护局关于《西咸新区-沣东新城分区规划（2010-2020）环境影响报告书》的审查意见（市环函〔2014〕20号）（2014年3月31日） |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 项目与西咸新区-沣东新城分区规划（2010-2020）规划环评及审查意见符合性分析见表1-2。 表1-2 规划符合性分析 名称 规划内容 本项目情况 结论 《西咸新区沣东新城分区规划》(2010-2020) 总体规划空间结构布局：“两带、七板块”，周秦汉历史文化景观带、沣河景观风貌带、沣河田园城市板块、六村堡现代产业板块、三桥现代商贸板块、科学城科技统筹板块、阿房宫人文旅游板块、昆明池生态文化板块、镐京立体城市板块。 六村堡现代产业板块：依托现有现代产业发展基础，整合区域内小型工业园，秉持“科技创新、绿色文明”的开发理念，优化综合环境，提升服务水平，以“建设国内一流、国际先进的专业化、特色化生态产业园”的目标为主旨。重点发展高端制造产业、新材料、新技术研发业、精细化工业、仓储物流等产业为主的现代产业园区。 项目位于中车西安车辆有限公司厂区内，属于六村堡现代产业板块；项目建设检修罐车清洗工艺线及环保设施项目，对铁路罐车进行清洗，对洗罐废气、洗罐油污进行处理，达到节能减排、达标排放的目的，满足板块绿色文明的开发理念。 符合 西咸新区－沣东新城分区规划（2010-2020）环境影响报告书及审查意见 大气环境保护对策和措施：严格产业准入制度，控制企业污染排放。设置新城产业准入大气环境标准，对排污量大的行业进行限制，防止对新城产生影响。 项目有机废气含水雾，废气经除雾设备+活性炭吸附-脱附-蓄热催化燃烧设备处理后排放；酸雾经两级喷淋塔处理后排放；废气达标排放，对环境影响较小。 符合 水环境保护对策和措施：严格环境准入制度，防治企业污染排放。在规划建设中，要设置相应的环保准入门槛，限制造纸、化工、食品饮料加工、皮革、电镀等高耗水、重污染行业进入。 项目不属于高耗水、重污染行业，项目废水经污水处理设施处理后部分回用，部分排入中车西安车辆有限公司污水处理站处理后达标排放，对环境影响较小。 符合 声环境保护对策和措施：加强环境噪声管理，建立完善的环境噪声管理办法。完善环境噪声达标区管理办法，加强对公共和个人娱乐区、商业区等环境噪声管理，加强对建筑噪声以及固定噪声源管理。 项目加强噪声管理，产噪设备经基础减振、厂房隔声后可达标排放，对环境影响较小。 符合 固体废物综合整治对策：提高全民的环境意识，提倡节约，减少城市生活垃圾产生量，推行生活垃圾分类收集，提高生活垃圾无害化处理率和固体废物综合利用率。提高危险固废和医疗垃圾的安全处理、处置能力。建立危险废物和医疗废物的收集、运输、处置的全过程环境监督管理体系。 项目危险废物暂存依托中车西安车辆有限公司危废暂存间，定期交由有资质单位处置，落实管理制度、转移联单制度，危废暂存间分区管理、设置标识、建立管理台账。 符合 |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 国家产业政策符合性分析：根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2021年修改），项目不属于限制类、淘汰类，为允许类；项目不属于《市场准入负面清单》（2022年版）禁止准入类项目；项目建设符合国家产业政策。 陕西省产业政策符合性分析：根据《陕西省限制投资类产业指导目录》（2007年本），项目不属于限制投资类项目；项目建设符合陕西省产业政策。 项目已于2021年10月8日取得陕西省企业投资项目备案确认书，项目代码为2110-611203-04-02-479584，详见附件。 2、“三线一单”符合性分析 项目与三线一单符合性分析见表1-3。 表1-3 项目与“三线一单符合性分析” 项目 符合性分析 结论 生态保护红线 项目位于西安市生态环境分区管控的重点管控单元，不涉及生态保护红线。 符合 环境质量底线 根据《陕西省2022年12月及1～12月全省环境空气质量状况》可知，西咸新区为环境空气质量不达标区，但项目区非甲烷总烃、硫酸浓度满足环境质量标准，具有一定的环境容量；项目废气采取措施后达标排放，不会对环境空气质量产生不良影响，不触及环境空气质量底线。 项目废水经污水处理设施（油水分离系统+污水处理系统）、中车西安车辆有限公司污水处理站处理后排入市政污水管网，进而排入西安净水处理有限责任公司第六再生水厂，不直接排入地表水体，不触及水环境质量底线。 符合 资源利用上线 项目运营过程中消耗一定的水、电资源，但用水量、用电量不会超过区域水负荷，项目不触及资源利用上线。 符合 生态环境准入清单 项目建设符合产业政策，不属于《陕西省限制投资类产业指导目录》限制投资类项目；对照《市场准入清单（2022年版）》，项目不属于禁止准入类，亦不属于许可准入类的禁止事项；项目准入。 符合 根据《陕西省“三线一单”生态环境分区管控应用技术指南：环境影响评价（试行）》，采用“一图一表一说明”分析项目“三线一单”生态环境分区管控符合性。 一图：经与《西安市人民政府关于印发“三线一单”生态环境分区管控方案》（市政发〔2021〕22号，2021年11月27日）对照分析，项目位于重点管控单元，不在划定的生态保护红线内。 一表：根据《西安市人民政府关于印发“三线一单”生态环境分区管控方案》（市政发〔2021〕22号），本项目涉及的生态环境管控单元准入清单符合性分析见表1-4。 一说明：根据一图一表分析可知，项目位于西安市生态环境分区管控的重点管控单元，不涉及生态保护红线；项目建设过程中采取各项污染防治措施，污染物均达标排放，加强环境风险管控，废水循环使用提升资源利用效率；项目建设符合重点管控单元管控要求。 表1-4 项目与西安市生态环境分区管控准入清单符合性分析 市 县 管控单元 管控维度 管控要求 本项目内容 结论 西安市 西咸新区沣东新城 7.重点管控区 7.1水环境城镇污染重点管控区 空间布局约束 3.严格控制新建、扩建化学制浆造纸、化工、印染、果汁和淀粉加工等高耗水、高污染项目。 对照陕西省“两高”项目管理暂行目录（2022年版），项目不属于“两高”行业。 符合 污染物排放管控 到2025年，基本消除城市建成区生活污水直排口和收集处理设施空白区，城市和县城污水处理能力基本满足经济社会发展需要，县城污水处理率达到95%以上。 保证城镇污水处理厂出水水质稳定达到《陕西省黄河流域污水综合排放标准》（DB61/224-2018）要求。完善城镇配套管网建设，实施雨污分流改造。 项目废水经污水处理设施处理后部分回用，部分排入中车西安车辆有限公司污水处理站处理后排入市政污水管网，进而排入西安净水处理有限责任公司第六再生水厂。废水排放可满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A级标准要求，满足西安净水处理有限责任公司第六再生水厂纳管要求。 符合 7.3大气环境受体敏感区 空间布局约束 1.大气污染防治重点区域严禁新增钢铁、水泥熟料、平板玻璃、炼化产能。 项目为洗车场项目，不新增钢铁、水泥熟料、平板玻璃、炼化产能。 符合 污染物排放管控 1.区域内保留企业采用先进生产工艺、严格落实污染治理设施，污染物执行超低排放或特别排放限值。 项目采用先进工艺，采取除雾设备+活性炭吸附-脱附-蓄热催化燃烧设备和两级喷淋塔处理设备对废气进行处理，污染物达标排放。 符合 7.4大气环境高排放区 空间布局约束 1.大气污染防治重点区域严禁新增钢铁、水泥熟料、平板玻璃、炼化产能。 项目为洗车场项目，不新增钢铁、水泥熟料、平板玻璃、炼化产能。 符合 污染物排放管控 1.控制氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物的排放，特别是挥发性有机物的排放。 项目挥发性有机物采取除雾设备+活性炭吸附-脱附-蓄热催化燃烧设备进行处理，污染物达标排放。 符合 7.5大气环境布局敏感区 空间布局约束 1.大气污染防治重点区域严禁新增钢铁、水泥熟料、平板玻璃、炼化产能。 项目为洗车场项目，不新增钢铁、水泥熟料、平板玻璃、炼化产能。 符合 污染物排放管控 1.区域内保留企业采用先进生产工艺、严格落实污染治理设施，污染物执行超低排放或特别排放限值。 项目采用先进工艺，挥发性有机物采取除雾设备+活性炭吸附-脱附-蓄热催化燃烧设备处理，酸雾采取两级喷淋塔处理，污染物达标排放。 符合 7.6大气环境弱扩散区 空间布局约束 1.大气污染防治重点区域严禁新增钢铁、水泥熟料、平板玻璃、炼化产能。 项目为洗车场项目，不新增钢铁、水泥熟料、平板玻璃、炼化产能。 符合 污染物排放管控 1.污染物执行超低排放或特别排放限值。 项目采用先进工艺，挥发性有机物采取除雾设备+活性炭吸附-脱附-蓄热催化燃烧设备处理，酸雾采取两级喷淋塔处理，污染物达标排放。 符合 3、与汉长安城遗址保护总体规划符合性分析 汉长安城遗址在1961年3月4日被列为第一批全国重点文物保护单位，中车西安车辆有限公司始建于1938年，先于汉长安城遗址保护规划时间；本项目与《汉长安城遗址保护总体规划》（2009-2025）符合性分析见表1-5。 表1-5 与《汉长安城遗址保护总体规划》（2009-2025）符合性分析 名称 规划内容 本项目内容 结论 《汉长安城遗址保护总体规划（2009-2025）》 经咨询陕西省文物局，查阅《汉长安城遗址保护总体规划（2009-2025）》资料，该规划对遗址景观协调区的具体要求为：“①遗址景观协调区的新建建设项目方案审批前，必须进行考古勘探。发现地下遗迹应进行考古发掘；发现有保存价值的遗迹，应及时采取保护措施，修改或调整建设方案；②控制建筑物的高度、体量和密度，建筑物形式、色调应与遗址景观相协调”。 中车西安车辆有限公司部分区域涉及汉长安城遗址的一类建设控制地带和景观协调区，不涉及二类建设控制地带。本项目位于中车西安车辆有限公司厂区内，咨询陕西省文物局及对照保护区划图，项目建设地仅涉及景观协调区，不涉及一类建设控制地带和二类建设控制地带。项目依托中车西安车辆有限公司原有空置厂房进行建设，不涉及土建工程，不会对汉长安城遗址造成影响。 符合 4、与陕西省、西安市、西咸新区大气污染治理专项行动方案符合性分析 表1-6 与相关生态环境保护政策、规划符合性一览表 名称 政策内容 本项目内容 结论 《陕西省大气污染治理专项行动方案（2023-2027年）》（陕发〔2023〕4号） 重点任务：3.产业结构调整。关中地区严禁新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工产能，合理控制煤制油气产能规模，严控新增炼油产能。 项目不属于钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工等严禁行业。 符合 动态更新挥发性有机物治理设施台账，开展简易低效挥发性有机物治理设施清理整治、涉活性炭挥发性有机物处理工艺专项整治行动，强化挥发性有机物无组织排放整治，确保达到相关标准要求。新建挥发性有机物治理设施不再采用单一低温等离子、光氧化、光催化等治理技术，非水溶性挥发性有机物废气不再采用单一喷淋吸收方式处理。 项目加强挥发性有机物的无组织排放控制，罐体清洗、气体置换装置与罐盖密封，废气密闭收集，减少有机废气无组织排放；污水处理设施负压运行，减少有机废气无组织排放。有机废气通过除雾设备+活性炭吸附-脱附-蓄热催化燃烧设备处理后达标排放，定期对活性炭、催化剂进行更换。 符合 《西安市大气污治理专项行动方案（2023-2027年）》（市字〔2023〕32号） 3.产业发展结构调整。（1）强化源头控制。严格落实国家和我省产业规划、产业政策、“三线一单”、规划环评等要求，深入开展我市区域空间生态环境评价工作，积极推行区域、规划环境影响评价，新改扩建化工、石化、建材、有色等项目的环境影响评价应满足区域和规划环评要求。 项目不属于化工、石化、建材、有色行业，项目建设符合陕西省产业规划、陕西省及西安市“十四五”产业发展规划、国家及地方产业政策、西安市“三线一单”生态环境分区及西咸新区-沣东新城分区规划（2010-2020）要求。 符合 12.夏季臭氧应对行动。（2）强化涉活性炭VOCs处理工艺治理。动态更新挥发性有机物治理设施台账，开展简易低效挥发性有机物治理设施清理整治、涉活性炭挥发性有机物处理工艺专项整治行动，强化挥发性有机物无组织排放整治，确保达到相关标准要求。新建项目不再采用单一低温等离子、光氧化、光催化等治理技术，非水溶性VOCs废气不再采用单一喷淋吸收方式处理。 项目加强挥发性有机物的无组织排放控制，罐体清洗、气体置换装置与罐盖密封，废气密闭收集，减少有机废气无组织排放；污水处理设施负压运行，减少有机废气无组织排放。有机废气通过除雾设备+活性炭吸附-脱附-蓄热催化燃烧设备处理后达标排放，定期对活性炭、催化剂进行更换。 符合 《西咸新区大气污染治理专项行动方案（2023-2027年）》（陕西咸党发〔2023〕4号） 3.产业发展结构调整。（1）强化源头管控。严格落实国家、省、市及新区产业规划、产业政策、“三线一单”、规划环评等要求，深入开展区域空间生态环境评价工作，积极推行区域、规划环境影响评价，新、改、扩建化工、石化、建材、有色等项目的环境影响评价应满足区域、规划环评要求。 项目不属于化工、石化、建材、有色行业，项目建设符合陕西省、西安市及西咸新区“十四五”产业发展规划、国家及地方产业政策、西安市“三线一单”生态环境分区及西咸新区-沣东新城分区规划（2010-2020）要求。 符合 12.夏季臭氧应对行动。（3）强化VOCs末端处理工艺治理。动态更新挥发性有机物治理设施台账，开展易低效挥发性有机物治理设施清理整治、涉活性炭挥发性有机物处理工艺专项整治行动，强化挥发性有机物无组织排放整治，确保达到相关标准要求。新建项目不再采用低温等离子、光氧化、光催化等处理方式，非水溶性VOCs废气不再采用喷淋吸收方式处理。 项目加强挥发性有机物的无组织排放控制，罐体清洗、气体置换装置与罐盖密封，废气密闭收集，减少有机废气无组织排放；污水处理设施负压运行，减少有机废气无组织排放。有机废气通过除雾设备+活性炭吸附-脱附-蓄热催化燃烧设备处理后达标排放，定期对活性炭、催化剂进行更换。 符合 5、与其他相关生态环境保护政策、规划符合性分析 项目与相关生态环境保护政策、规划符合性分析见表1-7。 表1-7 与相关生态环境保护政策、规划符合性一览表 名称 政策内容 本项目内容 结论 《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气〔2019〕53号） （二）全面加强无组织排放控制。重点对含VOCs物料（包括含VOCs原辅材料、含VOCs产品、含VOCs废料以及有机聚合物材料等）储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源实施管控，通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，削减VOCs无组织排放。 提高废气收集率。遵循“应收尽收、分质收集”的原则，科学设计废气收集系统，将无组织排放转变为有组织排放进行控制。采用全密闭集气罩或密闭空间的，除行业有特殊要求外，应保持微负压状态，并根据相关规范合理设置通风量。采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速应不低于0.3米/秒，有行业要求的按相关规定执行。 项目加强对挥发性有机物无组织排放控制，罐体内部高压蒸洗、罐体内部高压热水冲洗和罐体内部气体置换均采用装置与罐盖密封，在罐体内部进行清洗、置换，清洗、置换过程的废气通过引风管汇集进入废气处理装置处理，减少有机废气的无组织排放；同时，项目油水分离间和污水处理间为负压状态，污水处理设施处理废水过程中产生的有机废气通过管道收集进入废气处理设施处理后排放，减少污水处理设施有机废气的无组织排放。 符合 （三）推进建设适宜高效的治污设施。企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气的浓度、组分、风量、温度、湿度、压力，以及生产工况等，合理选择治理技术。鼓励企业采用多种技术的组合工艺，提高VOCs治理效率。低浓度、大风量废气，宜采用沸石转轮吸附、活性炭吸附、减风增浓等浓缩技术，提高VOCs浓度后净化处理；高浓度废气，优先进行溶剂回收，难以回收的，宜采用高温焚烧、催化燃烧等技术。油气（溶剂）回收宜采用冷凝+吸附、吸附+吸收、膜分离+吸附等技术。低温等离子、光催化、光氧化技术主要适用于恶臭异味等治理；生物法主要适用于低浓度VOCs废气治理和恶臭异味治理。非水溶性的VOCs废气禁止采用水或水溶液喷淋吸收处理。采用一次性活性炭吸附技术的，应定期更换活性炭，废旧活性炭应再生或处理处置。 项目建设适宜高效的废气处理设施，根据废气浓度、组分、温度、湿度等选择合理的治理技术。项目有机废气含水雾，设置除雾设备去除水雾。项目有机废气属于低浓度、大风量废气，采用活性炭吸附对有机废气进行净化处理。项目有机废气不具有回收价值，不对其进行回收。为提高活性炭吸附效率，减少危险废物废活性炭产生，采用蓄热催化燃烧设备加热通过高温气体对活性炭吸附设备吸附的有机废气进行解析脱附，脱附的有机废气进入蓄热催化燃烧设备氧化分解为CO2和H2O，脱附后的活性炭设备恢复净化能力。总体来说，项目设置除雾设备+活性炭吸附-脱附-蓄热催化燃烧设备符合低浓度、大风量有机废气处理要求，且可减少危废产生量，热空气脱附提高活性炭的吸附效率；同时，建设单位定期更换废气处理设施中的活性炭、催化剂，提高废气处理设施处理效率。 符合 《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》（公告2013年第31号） （十三）对于含高浓度VOCs的废气，宜优先采用冷凝回收、吸附回收技术进行回收利用，并辅助以其他治理技术实现达标排放。（十四）对于含中等浓度VOCs的废气，可采用吸附技术回收有机溶剂，或采用催化燃烧和热力焚烧技术净化后达标排放。当采用催化燃烧和热力焚烧技术进行净化时，应进行余热回收利用。（十五）对于含低浓度VOCs的废气，有回收价值时可采用吸附技术、吸收技术对有机溶剂回收后达标排放；不宜回收时，可采用吸附浓缩燃烧技术、生物技术、吸收技术、等离子体技术或紫外光高级氧化技术等净化后达标排放。（二十）对于不能再生的过滤材料、吸附剂及催化剂等净化材料，应按照国家固体废物管理的相关规定处理处置。 项目使用适宜高效的废气处理设施，项目有机废气不具有回收价值，属于低浓度有机废气，采用吸附技术对有机废气进行处理，罐体内部高压蒸洗、罐体内部高压热水冲洗、罐体内部气体置换以及污水处理设施处理含油废水产生的有机废气均通过除雾设备+活性炭吸附-脱附-蓄热催化燃烧设备处理后达标排放；定期对废气处理装置中的活性炭、催化剂进行更换，更换的活性炭、催化剂为危险废物，暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处置。 符合 （二十六）企业应建立健全VOCs治理设施的运行维护规程和台帐等日常管理制度，并根据工艺要求定期对各类设备、电气、自控仪表等进行检修维护，确保设施的稳定运行。 企业拟建立废气处理设备运行维护规程和台帐管理制度，定期对各类设备、电气、自控仪表等进行检修维护，确保设施的稳定运行。 符合 《陕西省“十四五”生态环境保护规划》（陕政办发〔2021〕25号） 推进重点行业挥发性有机物综合整治。建立石化、化工、工业涂装、包装印刷、家具、电子制造、工程机械制造等重点行业源头、过程和末端全过程控制体系，实施挥发性有机物总量控制。……全面落实《挥发性有机物无组织排放控制标准（GB37822-2019）要求，持续开展无组织排放排查整治工作，加强含挥发性有机物物料全方位、全链条、全环节密闭管理。……企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气的浓度、组分、风量，温度、湿度、压力，以及生产工况等，合理选择治理技术和治污设施，提高挥发性有机物治理效率。结合行业污染排放特征和挥发性有机物物质光化学反应活性，兼顾恶臭污染物和有毒有害物质控制要求，深入实施精细化管控，提高挥发性有机物治理的精准性、针对性和有效性。 项目加强对挥发性有机物无组织排放控制，罐体内部高压蒸洗、罐体内部高压热水冲洗和罐体内部气体置换均采用装置与罐盖密封，在罐体内部进行清洗、置换，清洗、置换过程的废气通过引风管汇集进入废气处理装置处理，减少有机废气的无组织排放；同时，项目油水分离间和污水处理间为负压状态，污水处理设施处理废水过程中产生的有机废气通过管道收集进入废气处理设施处理后排放，减少污水处理设施有机废气的无组织排放。使用适宜高效的废气处理设施，有机废气通过除雾设备+活性炭吸附-脱附-蓄热催化燃烧设备处理后达标排放。 符合 《西安市挥发性有机物整治专项实施方案（2023-2027年）》 （三）严格控制无组织排放。在保证安全前提下，加强含VOCs物料全方位、全链条、全环节密闭管理，做好VOCs物料储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等无组织排放环节的管理。生产应优先采用密闭设备、在密闭空间中操作或采用全密闭集气罩收集方式，采用全密闭集气罩或密闭空间的，除行业有特殊要求外，应保持微负压状态，并根据相关规范合理设置通风量；采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置控制风速应不低于0.3米/秒。对储罐和含VOCs污水处理设施开展排查，全面掌握辖区储罐和敞开液面底数，督促企业开展专项治理。 项目严格控制挥发性有机物无组织排放，罐体内部高压蒸洗、罐体内部高压热水冲洗和罐体内部气体置换均采用装置与罐盖密封，在罐体内部进行清洗、置换，清洗、置换过程的废气通过引风管汇集进入废气处理装置处理，减少有机废气的无组织排放；同时，项目油水分离间和污水处理间为负压状态，污水处理设施处理废水过程中产生的有机废气通过管道收集进入废气处理设施处理后排放，减少污水处理设施有机废气的无组织排放。 符合 （四）强化涉活性炭VOCs处理工艺治理。采用活性炭吸附技术的企业，其中颗粒碳碘吸附值不低于800mg/g或四氯化碳吸附率不低于60%，蜂窝活性炭碘吸附值不低于600mg/g或四氯化碳吸附率不低于30%，按设计要求足量添加、定期更换，动态更新挥发性有机物治理设施台账。组织开展活性炭技术等VOCs治理设施排查，对达不到要求的，应当更换或升级改造，实现稳定达标排放。 项目强化活性炭吸附处理工艺，项目使用的活性炭为蜂窝活性炭，碘吸附值大于600mg/g；运营期定期更换活性炭，定期更新更新挥发性有机物治理设施台账，保证有机废气治理设施正常运行，挥发性污染物达标排放。 符合 《西安市人民政府关于印发“十四五”生态环境保护规划的通知》（市政发〔2021〕21号） 强化VOCs综合整治。将挥发性有机物纳入污染物排放总量控制体系，有效减少重点污染源、全社会挥发性有机物和NOx排放总量。……开展重点行业工业企业挥发性有机物无组织排放治理，以工业涂装、包装印刷、汽修和油品储运销等为重点领域，以工业园区、企业集群和重点企业为重点管控对象，全面加强对光化学反应活性强的VOCs物质控制。建立完善重点行业源头、过程和末端VOCs全过程控制体系，实施VOCs总量控制。严格落实产品强制标准中VOCs含量限值；全面落实《挥发性有机物无组织排放控制标准》要求，引导企业加强对含VOCs物料的存储、转移和输送等环节的全方位密闭管理，以及对设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等方面的全过程精细化管控，实现VOCs排放量明显下降。 项目强化VOCs的治理，加强对挥发性有机物无组织排放控制，项目加强对挥发性有机物无组织排放控制，罐体内部高压蒸洗、罐体内部高压热水冲洗和罐体内部气体置换均采用装置与罐盖密封，在罐体内部进行清洗、置换，清洗、置换过程的废气通过引风管汇集进入废气处理装置处理，减少有机废气的无组织排放；同时，项目油水分离间和污水处理间为负压状态，污水处理设施处理废水过程中产生的有机废气通过管道收集进入废气处理设施处理后排放，减少污水处理设施有机废气的无组织排放。 符合 《西安市生态环境局关于加强挥发性有机物活性炭吸附处理设施运行管理工作的通知》（市环发〔2022〕65号） （一）规范治理技术。涉气企业根据当前有关VOCs治理的法律法规、技术规范、政策文件等要求，选择合理的治理工艺除恶臭异味治理外，淘汰单一使用低温等离子、光催化氧化、活性炭吸附棉、水喷淋等低效处理工艺或其组合工艺。原料VOCs浓度高、排放总量较大的生产工艺原则上采用RTO、RCO等高效处理技术。 项目使用除雾设备+活性炭吸附-脱附-蓄热催化燃烧设备对有机废气进行处理，有机废气达标排放。 符合 （二）保证活性炭质量。企业购置活性炭必须提供活性炭检测报告，技术指标至少应包括水分含量、耐磨强度(颗粒活性炭)、抗压强度(蜂窝活性炭)、碘吸附值、四氯化碳吸附率、着火点等。活性炭技术指标应符合《工业有机废气净化用活性炭技术指标及试验方法》（LY/T3284）规定的优级活性炭指标要求。 建设单位购置符合《工业有机废气净化用活性炭技术指标及试验方法》（LY/T3284）规定的优级活性炭，要求提供活性炭检测报告，技术指标包括水分含量、耐磨强度(颗粒活性炭)、抗压强度（蜂窝活性炭）、碘吸附值、四氯化碳吸附率、着火点等。 符合 （三）明确填充量并及时更换。企业应当根据风量和VOCS初始浓度范围，明确活性炭的填充量、填充厚度和更换时间。 要求建设单位明确活性炭填充量、填充厚度和更换时间。 符合 （四）保证收集效率。涉气企业应委托专家评估现有废气治理工艺，重点对密闭收集时的吸风风量、换气次数和微负压状态进行现场核实。 项目加强废气的收集，罐体内部高压蒸洗、罐体内部高压热水冲洗和罐体内部气体置换均采用装置与罐盖密封，清洗、置换废气通过引风管收集，油水分离间和污水处理间为负压状态，加强废气的收集。 符合 （五）严格控制无组织排放。含VOCs废料（渣、液）以及VOCs物料废包装物等属于危险废物的应密封储存于危废储存间。 项目危险废物置于密封危废收集桶中，减少非甲烷总烃的排放，危险废物暂存于中车向车辆有限公司危废暂存间。 符合 （六）严格危废管理。产生废活性炭的企业，必须与有许可证的危废经营单位签订危废处置协议。 建设单位加强危废管理，与有危废许可证的单位签订协议，危废交由有资质单位处置。 符合 （八）鼓励循环再生活性炭。鼓励企业使用优质可循环使用的活性炭，并与有资质的企业签订废旧活性炭的收集、转运、循环利用服务协议，提高治理效率，减少危险废物产生。 项目使用除雾设备+活性炭吸附-脱附-蓄热催化燃烧设备处理有机废气，对活性炭进行脱附再生，提高治理效率，减少废活性炭的产生；废活性炭定期交由有资质单位处置。 符合 （九）完善台账记录。企业应按要求做好活性炭吸附日常运行维护台账记录，台账内容应包括开启时间、关停时间、更换时间\更换照片、装填数量、设计参数、风量等，以及活性炭主要技术指标检测合格材料。环境管理台账记录保存期限不得少于5年。 建设单位制定废气处理设施日常运行维护管理台账，台账内容包括废气处理设施开启时间、关停时间、更换时间/照片、装填数量、设计参数、风量等，保存活性炭主要技术指标检测合格材料，记录保存期限不少于5年。 符合 《沣东新城蓝天保卫战2022年工作实施方案》 （四）开展挥发性有机物排查整治专项行动 12.强化VOCs无组织排放整治。全面排查含VOCs物料储存、转移和输送、设备与管线组件、敞开液面以及工艺过程等环节无组织排放情况，对达不到相关标准要求的开展整治。 13.开展简易低效VOCs治理设施清理整顿。按照新区统一部署，对照排查整治清单，全面梳理VOCs治理设施台账，分析治理技术、处理能力与VOCs废气排放特征、组分等匹配性，对采用单一低温等离子、光氧化、光催化以及非水溶性VOCs废气采用单一喷淋吸收等治理技术且无法稳定达标的，加快推进升级改造，严把工程质量，确保达标排放。 项目加强对挥发性有机物无组织排放控制，罐体内部高压蒸洗、罐体内部高压热水冲洗和罐体内部气体置换均采用装置与罐盖密封，在罐体内部进行清洗、置换，清洗、置换过程的废气通过引风管汇集进入废气处理装置处理，减少有机废气的无组织排放；同时，项目油水分离间和污水处理间为负压状态，污水处理设施处理废水过程中产生的有机废气通过管道收集进入废气处理设施处理后排放，减少污水处理设施有机废气的无组织排放。使用适宜高效的废气处理设施，有机废气通过除雾设备+活性炭吸附-脱附-蓄热催化燃烧设备处理后达标排放。 符合 6、选址合理性分析 （1）环境敏感性：项目位于西安西咸新区沣东新城三桥镇建章路南段中车西安车辆有限公司厂区内，中车西安车辆有限公司涉及汉长安城遗址的一类建设控制地带和景观协调区，但项目建设地仅涉及景观协调区，不涉及一类建设控制地带。项目依托中车西安车辆有限公司原有空置厂房进行建设，不涉及土建工程，不会对汉长安城遗址造成影响。 （2）与周边居民位置关系：项目设置16m高排气筒有组织排放非甲烷总烃和酸雾。距离项目最近的敏感点为项目西南方向75m处的北沙口村，而北沙口村距离废气排气筒的距离约为210m，大于200m。根据《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）“7.1排气筒高度应高出周围200m半径范围的建筑5m以上，不能达到该要求的排气筒，应按其高度对应的表列排放速率标准值严格50%执行”，项目排气筒200m半径范围最高建筑物为项目厂房，高度为11m，项目设置16m高排气筒可行。 （3）污染防治：项目采取各项污染防治措施，废气、废水及噪声均可达标排放，固废合理处置，对周围环境影响较小。 综上所述，项目依托中车西安车辆有限公司现有的空置厂房建设，不涉及土建工程，不会对汉长安城遗址造成影响；废气排气筒距离敏感点的距离大于200m；在严格落实本报告提出的污染防治措施前提下，项目建设、运营不会对周围环境产生较大影响，总体来说，项目选址合理。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 中车西安车辆有限公司始建于1938年，铁路罐车造修历史悠久，期间历经多次大规模技术改造，迄今已发展成为中国铁路货车制造、货车修理、客车修理和车辆配件制造及国内唯一拥有铁路罐车设计、制造主导权的国有大型企业，是中国铁路罐车设计、制造、检修的龙头企业和铁路罐车行业标准的制定者，也是中国铁路货车制造、修理的骨干企业。 铁路罐车基本每12年需要进行一次厂修，罐车清洗是铁路罐车返厂检修的前置工序。近年来国家大力发展“公转铁”，铁路罐车用量大增，铁路罐车维修量随之增加，清洗量亦随之增加，发展铁路罐车清洗工艺迫切需要。而中车西安车辆有限公司是中国罐车修造龙头企业、国家洗罐新工艺示范单位，中车西安车辆有限公司位于西咸新区沣东新城，于沣东新城建设铁路罐车清洗工艺线十分必要。 需要检修的铁路罐车原由铁路行车系统车辆段清洗后返至中车西安车辆有限公司进行检修，但由于技术、工艺等的局限，铁路罐车的清洗、检修工作主要由检修厂家进行。为提高罐车检修效率，节约检修成本，确保检修罐车工艺可满足环保要求，中车西安车辆有限公司建设检修罐车清洗工艺线及环保设施项目，对铁路罐车进行清洗，对洗罐废气、洗罐油污进行处理，达到节能减排、达标排放的目的。 项目利用中车西安车辆有限公司既有空置厂房，对其进行封闭、地面防渗改造，购置安装罐车清洗设备，新建检修罐车清洗工艺线及环保设施项目。洗罐厂房依托既有钢结构厂房，该厂房原为罐车清理除锈厂房，占地1620m2，厂房空置多年未实施生产；泵间、控制室、库房、休息室、环保设施等厂房结构依托原有砖混结构厂房。根据现场调查，依托厂房内的原有设备均已拆除，仅留钢结构及砖混结构厂房。 2、项目建设内容 项目依托中车西安车辆有限公司既有空置厂房建设三条洗罐工艺线，两条洗罐工艺线用于清洗铁路油类罐车（铁路轻油罐车、铁路粘油罐车、铁路食用油罐车），一条洗罐工艺线用于铁路清洗硫酸罐车。配套建设油污分离处理系统、废气收集处理系统、可燃气体监控系统和防静电系统；年清洗罐车3000辆（12辆/d）。 铁路油类罐车清洗工艺线设置罐车预检、罐体外部清水高压冲洗、罐体内部高压蒸洗、罐体内部高压热水冲洗（罐体底部自动冲洗、三维洗罐冲洗）、罐体内部气体置换检测、明火试验车号移植涂打标识6个工序。 铁路硫酸罐车清洗工艺线设置罐车预检、罐体外部清水高压冲洗、罐车酸气置换、弱碱清洗、明火试验车号移植涂打标识5个工序。 工程组成包括主体工程、辅助工程、公用工程、环保工程，详见表2-1；各厂房建筑参数见表2-2。 表2-1 项目组成及主要建设内容一览表 工程组成 工程名称 功能布置 备注 主体工程 洗罐厂房 位于厂区南侧，占地1620m2，钢结构厂房，设置三条洗罐工艺线，两条用于清洗铁路油类罐车（铁路轻油罐车、铁路粘油罐车、铁路食用油罐车），一条用于铁路清洗硫酸罐车，年清洗罐车3000辆。 洗罐厂房依托原有空置厂房，本次对地面进行防渗硬化，安装设备 铁路油类罐车清洗工艺线（两条） 罐车预检区 位于清洗线西侧，对需要清洗的罐车进行车辆外观检查、记录车型车号。 罐体外部清水高压冲洗区 位于预检区东侧，为固定龙门式结构冲洗装置，安装在封闭装置内，清洗水为循环水。每股道设置1个台位，共设置2个台位。 罐体内部高压蒸洗区 位于外部高压冲洗区东侧，为密闭清洗装置，洗罐装置与罐口密封，加温套内通蒸汽对罐内残油进行蒸洗。每股道设置1个台位，共2个台位。 罐体内部高压热水冲洗区 位于内部高压蒸洗区东侧，为密闭清洗装置，包括罐体底部高压自动冲洗和三维射流洗罐器罐内全方位自动清洗。每股道设置2个台位，共4个台位。 罐体内部气体置换检测区 位于内部高压热水冲洗区东侧，为密闭气体置换装置，置换装置与罐盖密封，伸长支管到罐体两端，鼓风将罐内残留的有机物置换排放；置换后用气体检测仪测量罐内残存气体浓度。每股道设置2个台位，共设置4个台位。 明火试验区 位于罐体内部气体置检测换区东侧，对罐体进行明火试验、车号移植、涂打标识区。 铁路硫酸罐车清洗工艺线 位于清洗线西侧，设置硫酸罐清洗台位、硫酸泵、污水泵、弱碱清洗泵等，对硫酸罐车进行清洗。 辅助工程 辅助用房 位于厂区北侧，砖混结构，设置泵间78m2、控制室9m2、库房22.5m2、休息室38.7m2，辅助洗罐工艺线运行。 厂房结构依托原有厂房 依托工程 污水处理站 位于中车西安车辆有限公司厂区东侧，处理规模为3000m3/d，中水回用规模为1500m3/d，污水处理工艺为“气浮+水解酸化+生物接触氧化+高效纤维过滤+二氧化氯消毒”，污泥处理采用“污泥浓缩池+离心式污泥脱水机+螺旋输送”一体化工艺。 依托中车西安车辆有限公司污水处理站 危废暂存间 位于中车西安车辆有限公司东北侧，砖混结构，占地面积480m2，地面防渗，暂存中车西安车辆有限公司危险废物。 依托中车西安车辆有限公司危废暂存间 公用工程 供水工程 依托中车西安车辆有限公司已建成的供水系统，水源来自市政供水系统。 依托 排水工程 生产废水经污水处理设施（油水分离系统+污水处理系统）处理后排入中车西安车辆有限公司污水处理站，处理后排入市政污水管网，进而排入西安净水处理有限责任公司第六再生水厂。 新建污水处理设施，处理后的废水依托中车西安车辆有限公司污水处理站 蒸汽供应 依托中车西安车辆有限公司已建成的蒸汽供应系统，蒸汽来源为陕西煜辉能源技术有限公司；洗罐厂房内加装蒸汽管道。 依托 供电工程 依托中车西安车辆有限公司建成的供电系统。 依托 环保工程 废气治理 废气治理设施置于废气处理间内。①有机废气收集：a、罐体内部高压蒸洗系统、罐体内部高压热水冲洗系统、罐体内部气体置换系统均为密闭装置，清洗装置/置换装置与罐口密封对有机废气进行收集，废气通过引风管汇集进入废气处理装置；b、排油沟采用封闭方式，设置残气收集装置，排油沟废气负压收集至引风管；c、污水处理设施为密闭负压空间，污水处理过程中挥发的有机废气通引风管进行收集。②有机废气处理：罐体内部高压蒸洗、罐体内部高压热水冲洗、罐体内部气体置换及排油沟、污水处理设施产生的废气通过引风管收集进入除雾设备+活性炭吸附-脱附-蓄热催化燃烧设备处理后通过16m高排气筒（DA001）排放。③硫酸罐车酸气置换工序产生的酸雾通过引风管收集进入两级碱液喷淋塔处理后通过16m高排气筒（DA002）排放。 依托原有砖混厂房建设废气处理间，内置废气处理设施 废水治理 设置硫酸废水处理间、油水分离间和污水处理间。洗罐废水、除雾水、喷淋废水经污水处理设施（油水分离系统（二次油水分离系统）+污水处理系统（气浮+陶粒、石英砂、纤维球、活性炭过滤系统））处理后排入中车西安车辆有限公司污水处理站，处理后排入市政污水管网，进而排入西安净水处理有限责任公司第六再生水厂；硫酸罐车清洗废水在硫酸废水中和设备内中和后排入中车西安车辆有限公司污水处理站。 新建污水处理设施，处理后的废水依托中车西安车辆有限公司污水处理站 噪声治理 低噪声设备，洗罐设备置于封闭洗罐厂房，罐体外部冲洗装置为封闭装置，蒸洗、高压热水冲洗、气体置换在罐体内部进行；气浮机、水泵、风机、空压机等设备置于砖混结构厂房内，设置基础减振、管道软连接。 新建 固废处置 设置危废库、残渣处理间，危险废物暂存于项目危废库，油泥在残渣处理间通过叠螺机脱水成型后暂存于危废库，危险废物每日转运至中车西安车辆有限公司危废暂存间，定期交由有资质单位处置。 依托中车西安车辆有限公司危废暂存间 表2-2 厂房建筑参数一览表 序号 构筑物名称 占地、建筑面积（m2） 长×宽×高（m） 结构 依托关系 1 洗罐厂房 1620 108×15×10.5 钢结构 依托原有罐车清理除锈厂房 2 明火试验区 450 30×15 户外 洗罐厂房东侧 3 硫酸废水处理间 48 12×4×4.5 砖混结构 依托原有辅助间 4 废气处理间 78 12×6.5×4.5 砖混结构 依托原有辅助间 5 泵间 78 12×6.5×4.5 砖混结构 依托原有泵房 6 油水分离间 117 18×6.5×4.5 砖混结构 依托原有辅助间 7 残渣处理间 58.5 9×6.5×4.5 砖混结构 依托原有辅助间 8 控制室 9 4.5×2×4.5 砖混结构 依托原有辅助间 9 污水处理间 220 22×10×5.2 钢结构 依托原有地下收集池 10 库房 22.5 3×4×4.5 砖混结构 依托原有库房 11 危废库 24 3×8×3 砖混结构 依托原有休息间 12 休息室 38.7 8.6×4.5×4.5 砖混结构 依托原有休息间 3、清洗方案 铁路罐车的返厂检修工作由交通部分配给不同的厂家进行，年分配给中车西安车辆有限公司进行检修的罐车最大数量为3000辆，故建设单位按照最大检修、清洗能力3000辆进行设计。本次环评按最不利情况进行环境影响分析，项目年最大清洗罐车3000辆，日最大清洗罐车12辆。根据铁路车辆维修方案，项目清洗的车型主要为铁路轻油罐车、粘油罐车、食用油罐车和硫酸罐车，沥青、煤焦油罐车由车辆段进行检修，项目清洗的罐车种类见表2-3，罐内物质的理化性质见表2-4。项目运营过程中，严格按照规定的罐车种类开展清洗活动，预检区做好各类罐车的登记工作，禁止清洗沥青、煤焦油、胺类、含氯有机物和丙烯腈等其他种类罐车。 表2-3 项目清洗罐车种类一览表 序号 罐车种类 规格 单位 数量 备注 1 铁路轻油罐车 容积60m3，载重53t 辆/a 130 装运汽油、煤油、柴油等介质 2 铁路粘油罐车 容积60m3，载重57t 辆/a 2500 装运原油、重柴油等粘油介质 3 铁路食用油罐车 容积60m3，载重54.6t 辆/a 290 装运食用油及类似介质 4 铁路硫酸罐车 容积38m3，载重70t 辆/a 80 装运92.5%以上浓度浓硫酸 5 合计 / 辆/a 3000 / 表2-4 铁路罐车罐内残留物质理化性质一览表 序号 罐车种类 罐内残留物 罐内油气/酸雾量kg/辆 残留物质 形态 数量t/辆 1 铁路轻油罐车 罐壁轻油 液态 0.002 2.484 2 铁路粘油罐车 罐壁粘油 液态、固态 0.005 0.624 3 铁路食用油罐车 罐壁食用油 液态 0.002 2.484 4 铁路硫酸罐车 罐壁浓硫酸 液态 0.002 0.415 注：铁路罐车进厂前，罐内废液已抽排完毕，罐底基本无残留液体，仅罐壁残挂少量液体，清洗前车辆预检工序仅进行外观检查，不进行液体抽取，罐壁残液通过罐体内部清洗工序进行清洗。根据建设单位提供资料（齐齐哈尔车辆段罐车油气检测报告）计算罐内油气含量，计算过程为罐内油气浓度（罐内非甲烷总烃浓度监测结果最大值）×罐车容积；铁路轻油罐车罐内油气量=4.14×104×60/106=2.484kg/辆，铁路粘油罐车罐内油气量=1.04×104×60/106=0.624kg/辆，铁路食用油罐车罐内油气量参考铁路轻油罐车罐内油气量。 4、原辅材料 铁路罐车清洗蒸汽和水用量见表2-5，原辅材料见表2-6，主要原辅材料理化性质见表2-7。 表2-5 铁路罐车清洗蒸汽、水消耗量一览表 序号 罐车种类 数量/辆/a 外部清水高压冲洗 内部高压蒸洗 内部高压热水冲洗 总用水量t/a 总蒸汽用量t/a 用水量/t/辆 蒸汽量t/辆 用水量t/辆 蒸汽量t/辆 1 铁路轻油罐车 130 6 / 3 1 1170 130 2 铁路粘油罐车 2500 6 1.5 6 1.5 30000 7500 3 铁路食用油罐车 290 6 1 5 1 3190 580 4 铁路硫酸罐车 80 6 / 3 / 720 0 5 合计 3000 / / / / 35080 8210 表2-6 罐车清洗原辅材料一览表 序号 名称 单位 用量 工序 备注 1 碳酸钠 t/a 1.5 铁路硫酸罐车弱碱清洗 外购，暂存于库房 2 生石灰 t/a 2.0 两级碱液喷淋塔酸雾中和处理和硫酸废水中和处理 外购，暂存于库房 表2-7 项目主要原辅材料理化性质一览表 名称 理化性质 碳酸钠 白色粉末，无色无臭，化学式为Na2CO3，分子量105.99，熔点851℃，相对密度2.53，易溶于水，不溶于乙醇、乙醚等，水溶液呈碱性；碳酸钠是一种重要的无机化工原料，主要用于平板玻璃、玻璃制品和陶瓷釉的生产，还广泛用于生活洗涤、酸类中和以及食品加工等。 生石灰 主要成分为氧化钙（CaO），用石灰石、白云石、白垩、贝壳等碳酸钙含量高的产物，经900～1100℃煅烧而成。石灰具有较强碱性，常温下能与玻璃态的活性氧化硅或活性氧化铝反应，生成有水硬性的产物，产生胶结；石灰还是建筑材料工业中重要的原材料。 5、设备清单 项目设备清单见表2-8。 表2-8 项目设备一览表 项目 设备名称 数量 单位 备注 铁路油类罐车清洗 罐车预检 2 套 / 罐体外部冲洗系统 2 套 固定龙门式结构密闭冲洗装置 罐体内部蒸洗系统 2 套 密闭清洗装置，蒸汽加热 罐体内部高压热水冲洗系统 4 套 密闭清洗装置，包括罐体底部高压自动冲洗和三维射流洗罐器罐内全方位自动清洗 罐体内部气体置换系统 2 套 密闭气体置换装置 铁路硫酸罐车清洗 硫酸罐车清洗系统 1 套 硫酸罐清洗台位，设置硫酸残液罐、硫酸泵、污水泵、弱碱清洗泵等 安报工程 可燃气体监控系统 1 套 配置气体测量仪 防静电系统 1 套 / 环保工程 有机废气处理装置 1 套 除雾设备+活性炭吸附-脱附-蓄热催化燃烧设备+16m高排气筒（DA001），风量20000m3/h，蓄热催化燃烧设备为电加热 酸雾处理装置 1 套 两级碱液喷淋塔+16m高排气筒（DA002），风量4000m3/h 硫酸罐车废水中和设备 1 套 / 污水处理设施 1 套 （油水分离系统（二次油水分离系统）+污水处理系统（气浮+陶粒、石英砂、纤维球、活性炭过滤系统），规模为30t/h 叠螺机 1 台 用于污泥脱水成型，置于残渣处理间内 6、平面布置 项目依托中车西安车辆有限公司厂房建设洗罐生产线；洗罐厂房布置在厂区南侧，明火试验区布置在洗罐厂房东侧，辅助区紧邻洗罐厂房北侧布置。 洗罐厂房内西侧布置置铁路硫酸罐车清洗工艺线；南侧并行布置两条油类罐车清洗工艺线，生产线自西向东布置罐车预检区、罐体外部清水高压冲洗区、罐体内部高压蒸洗区、罐体内部高压热水冲洗区和罐体内部气体置检测换区。 辅助区北侧布置库房、污水处理间、危废库、休息室，南侧自西向东布置硫酸废水处理间、废气处理间、油水分离间、水泵、残渣处理间、卫生间、控制室、排气筒等辅助设施。 依托污水处理站位于中车西安车辆有限公司厂区东侧，依托危废暂存间位于中车西安车辆有限公司东北侧。 平面布置合理性，项目废气排气筒布置在控制室东侧，排气筒与项目最近的敏感点北沙口村的距离约为210m＞200m，排气筒布置合理。排气筒200m半径范围最高建筑物为本项目厂房，高度为11m；根据《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）“7.1排气筒高度应高出周围200m半径范围的建筑5m以上，不能达到该要求的排气筒，应按其高度对应的表列排放速率标准值严格50%执行”，项目设置16m高排气筒可行。 项目平面布置图见附图。 7、公用工程 （1）给水 水源：依托中车西安车辆有限公司车辆有限公司建成的供水系统，水源来自市政供水系统。本项目员工为中车西安车辆有限公司现有人员调配，不新增员工，用水主要为洗罐用水和废气处理设施用水。 洗罐用水：包括罐车外部冲洗用水、罐车内部高压热水冲洗用水；根据建设单位提供资料，罐车清洗用水量为35080t/a、蒸汽用量8210t/a。项目采用循环水系统，洗罐废水经污水处理设施处理后40%（15759t/a）回用于罐车外部冲洗工序，洗罐实际新鲜水用量为77.28t/d、19321t/a。 废气处理设施用水：项目设置两座碱液喷淋塔处置酸雾，用水包括碱液喷淋塔损耗补充用水和更换用水，补充水量为0.1t/d、25t/a；碱液喷淋塔水每月更换一次，更换量为1t/月，12t/a，则喷淋用水量为37t/a，折合为0.148t/d。 （2）排水 项目废水包括洗罐废水和废气处理设施更换废水。洗罐废水包括罐车外部冲洗废水、罐车内部高压热水冲洗废水和罐车内部蒸洗废水；洗罐过程中废水会有少部分损耗，损耗量约为10%，蒸汽凝结进入废液中。 根据物料平衡，项目洗罐废水产生量共为39386.937t/a（157.55t/d），油类罐车清洗废水经项目污水处理设施（油水分离系统+污水处理系统）处理后，40%回用于洗罐工序，其余排入中车西安车辆有限公司污水处理站；硫酸罐车清洗废水中和后排入中车西安车辆有限公司污水处理站。废水排放量共为23627.937t/a（94.50t/d）；中车西安车辆有限公司污水处理站处理后的废水排入市政污水管网，进而排入西安净水处理有限责任公司第六再生水厂。 项目用排水量估算见表2-9，水平衡图见图2-1。 表2-9 项目用排水量估算表 单位：m3/a 序号 用水名称 规格 用水量 蒸汽量 废液量 循环量 损耗量 排水量 1 铁路轻油罐车清洗用水 130辆 702 130 0.26 468 130.031 702.229 2 铁路粘油罐车清洗用水 2500辆 16346 7500 12.5 13654 3378.375 20480.125 3 铁路食用油罐车清洗用水 290辆 1821 580 0.58 1369 348.157 2053.423 4 铁路硫酸罐车清洗用水 80辆 452 / 0.16 268 72 380.16 5 废气处理设施用水 / 37 / / / 25 12 6 合计 / 19358 8210 13.5 15759 3953.563 23627.937 图2-1 项目水平衡图 单位：m3/a （3）供电 项目用电依托中车西安车辆有限公司已建成的供电系统。 （4）蒸汽 依托中车西安车辆有限公司已建成的蒸汽供应系统，蒸汽来源为陕西煜辉能源技术有限公司，洗罐厂房内加装蒸汽管道。 8、依托工程 厂房依托：依托中车西安车辆有限公司既有厂房，对其进行封闭、地面防渗改造，建设罐车清洗项目；洗罐厂房依托原有罐车清理除锈厂房，占地1620m2；泵间、控制室、库房、休息室、环保设施等厂房结构依托原有砖混结构厂房。根据现场调查，依托厂房内的原有设备均已拆除，仅留钢结构及砖混结构厂房。 公用工程依托：项目供水系统依托中车西安车辆有限公司已建成的供水系统，水源来自市政供水系统。排水系统依托中车西安车辆有限公司已建成的排水，废水排入市政污水管网，进而排入西安净水处理有限责任公司第六再生水厂。供电工程依托中车西安车辆有限公司建成的供电系统。蒸汽供应依托中车西安车辆有限公司已建成的蒸汽供应系统，蒸汽来源为陕西煜辉能源技术有限公司；洗罐厂房内加装蒸汽管道。 环保工程依托：废水治理工程依托，项目废水经污水处理设施处理后依托中车西安污水处理站处理后排入市政污水管网，进而排入西安净水处理有限责任公司第六再生水厂。固废治理工程依托，项目危险废物的暂存、处置依托中车西安车辆有限公司危废暂存间、危废处置方式；危险废物暂存于项目危废库，每日转运至中车西安车辆有限公司危废暂存间，定期交由有资质单位处置。 9、劳动定员及工作制度 本项目员工为中车西安车辆有限公司现有人员调配，不新增员工；洗罐项目年运行250天，日运行8小时。 10、环保投资 本项目总投资991万元，环保投资417万元，环保投资占总投资的42.1%。项目具体环保投资估算见表2-10。 表2-10 项目环境保护投资估算表 类型 污染源 治理措施 数量 环保投资 （万元） 备注 废气 有机废气 除雾设备+活性炭吸附-脱附-蓄热催化燃烧设备（1#）+16m高排气筒（DA001） 1台 120 新建 排油沟残气收集装置 1套 1 新建 酸雾 两级碱液喷淋塔+16m高排气筒（DA002） 1台 10 新建 废水 洗罐废水 油水分离系统（二次油水分离系统）+污水处理系统（气浮+陶粒、石英砂、纤维球、活性炭过滤系统），30t/h 1套 250 新建 硫酸罐车废水中和设备 1套 10 新建 中车西安车辆有限公司污水处理站（浮+水解酸化+生物接触氧化+高效纤维过滤+二氧化氯消毒），3000m3/d 1套 依托 依托 噪声 设备噪声 低噪声设备、基础减振、管道软连接 / 20 新建 固废 危险废物 叠螺机 1台 6 新建 中车西安车辆有限公司危废暂存间（480m2） 1个 依托 依托 合计 417 / |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、施工期工艺流程及产污环节 项目依托中车西安车辆有限公司厂房建设洗罐生产线，施工期建设内容主要为厂房地面的平整防渗改造、设备的安装调试、环保设施的建设等；施工期对周围环境的影响主要为施工扬尘、施工噪声、施工固废对周围环境的影响；项目施工量较少，施工期较短，对周围环境影响较小。 2、运营期工艺流程及产污环节 项目设置三条洗罐工艺线，两条洗罐工艺线用于清洗铁路油类罐车（铁路轻油罐车、铁路粘油罐车、铁路食用油罐车），一条洗罐工艺线用于铁路清洗硫酸罐车。 （1）铁路油类罐车清洗工艺线 清洗铁路油类罐车的两条工艺线同时运行，不同油类罐车清洗工艺流程略有不同。 轻油罐车清洗工艺流程：罐车预检→罐体外部清水高压冲洗→罐体内部高压热水冲洗（三维洗罐冲洗）→罐体内部气体置换、仪器检测→明火试验、车号移植、涂打标识→交检。 粘油罐车清洗工艺流程：罐车预检→罐体外部清水高压冲洗→罐体内部高压蒸洗→罐体内部高压热水冲洗（罐体底部自动冲洗和三维洗罐冲洗）→罐体内部气体置换、仪器检测→明火试验、车号移植、涂打标识→交检。 食用油罐车清洗工艺流程：罐车预检→罐体外部清水高压冲洗→罐体内部高压蒸洗→罐体内部高压热水冲洗（三维洗罐冲洗）→罐体内部气体置换、仪器检测→明火试验、车号移植、涂打标识→交检。 图2-2 铁路油类罐车清洗工艺流程及产污环节图 各工序具体说明如下： ①罐车预检 需要清洗的罐车按进车顺序，进行车辆外观检查、记录车型车号；注，罐车预检工序仅进行车辆外观检查，不进行液体抽取。 ②罐体外部清水高压冲洗 罐体外部清洗设置为固定龙门式结构冲洗装置，安装在封闭装置内，采用循环用水系统。冲洗采用自动控制系统和手动控制两种形式，冲洗时车体可往复运行。该工序产生冲洗废水W1，轨道中心设有导水槽，导水槽上方设置篦子过滤残渣S1，冲洗废水通过排油沟排入集油池内。 罐体外部清洗每股道设置1个台位，共设置2个台位。 清洗质量要求：罐体外部经高压冲洗后，外部表面、梯子、栏杆、走板、底架及附属件等部位油垢、尘土、浮锈和已起泡的油漆均冲洗干净。 图2-3 罐车外部高压清水冲洗装置结构图 ③③罐体内部高压蒸洗 罐体内部蒸汽清洗密闭装置采用移动机械悬吊力臂将密闭洗罐装置与罐口密封，首先采用蒸洗装置的抽气部分对罐内气体进行抽取，再通过加温管内通蒸汽，对罐内残油进行加热蒸洗。密闭蒸洗时蒸汽压力为0.2～0.3Mpa，操作温度110℃～130℃。 抽气、蒸洗溢出气体G1通过引风管、安全阀、压力阀控制内部压力，废气集中收集后送入废气处理装置进行处理。蒸洗废液W2通过下卸排油三通将污油排入排油沟内，流入集油池，排油沟设置篦子对过滤残渣S1进行截留。 罐体内部密闭蒸洗每股道设置1个台位，共设置2个台位。 蒸洗质量要求：罐车内壁固化的残油通过蒸洗后软化，下卸自然流出，减少罐体残油，保证下工序高压水冲洗清洗质量。 ④罐体内部高压热水冲洗 高压热水冲洗装置与罐盖密封，采用清洗装置的抽气部分对罐内气体进行抽取，再通过高压热水进行冲洗。罐体内部密闭式清洗装置由罐体底部高压自动冲洗和三维射流洗罐器罐内全方位自动清洗两部分组成，利用立柱式硬臂平衡器及移动机械悬吊力臂将密闭洗罐装置与罐盖密封进行清洗。 罐体底部高压自动冲洗，通过底部洗刷器自动摆动角度、固定移动轨迹等动作，不断变换角度和方位达到对罐车全面清洗的目的，压力为1.3～1.6Mpa，水温60℃～80℃，将罐车残油清洗干净。 三维射流洗罐器罐内全方位自动清洗，通过三维射流洗罐器的喷头将高压水（1.3～1.6Mpa，水温60℃～80℃）喷射到罐壁上，洗刷器借助高压水的动力实现洗罐器公转和喷嘴自转，不断变换角度和方位达到全面清洗的目的。 冲洗过程溢出气体G2通过引风管进入废气处理装置处理后排放；冲洗废水W3通过下卸排油三通将污油排入排油沟内，流入集油池，排油沟设置篦子对过滤残渣S1进行截留。 罐体内部密闭清洗每股道设置2个台位，共设置4个台位。 清洗质量要求：罐体内部清洗后，罐体内壁、底部不得存有残油、积水、木屑、砂石等杂物，内梯与罐体连接处及球阀处擦拭干净，不得有油迹。 图2-4 罐体内部高压热水冲洗结构图 ⑤罐体内部气体置换 罐体内部密闭式气体置换装置，利用立柱式硬臂平衡器及移动机械悬吊力臂结构将密闭置换装置与罐盖密封，采用伸长支管到罐体两端，鼓风机鼓风送入罐体内，在罐内形成快速流动气流，把残留在罐内的有机物通过气流快速蒸发成气体G3，再由引风机负压引出，通过管道输送到废气处理装置处理后排放。 罐体内部气体置换每股道设置2个台位，共设置4个台位。 图2-5 罐体内部气体置换结构图 ⑥罐体内部气体置换质量、测爆 罐体内部气体置换后，使用气体检测仪测量罐内残存有毒有害气体、氧气含量、可燃性气体浓度。罐内检测遵循先外后里、从上到下的顺序，罐内测试点不少于4点：在人孔径处测试合格后，再从内梯进入罐内，在内梯底部检测，内梯底部检测合格后，沿罐体长度方向在其两端罐体底部进行测试，气体检测仪无报警。 ⑦罐体明火试验、车号移植、涂打标识 用气体检测仪测试合格后方可进行明火试验，经试验合格后，必须敞开人孔，在罐体明显处标明“已明火”字样，并出具洗罐合格证明，并将车型车号移植在罐体上。 （2）铁路硫酸罐车清洗工艺线 罐车预检→罐体外部清水高压冲洗→罐车酸气置换→弱碱清洗12min→中性后停留10min→抽出罐内中和水→高压弱碱清洗12min→抽出罐内残液→罐车酸气置换→车号移植、涂打标识→交检。硫酸罐车清洗过程中产生酸气置换废气G4、中和废水W4和噪声。 图2-6 罐车清洗工艺流程及产污环节图 （3）产污环节 根据工艺流程，项目产污环节如表2-11所示。 表2-11 项目产污环节一览表 类别 产生环节 污染因子 废气 油类罐车清洗线罐体内部高压蒸洗工序、罐体内部高压热水冲洗工序、罐体内部气体置换工序 非甲烷总烃 硫酸罐车清洗线罐体内部气体置换工序 硫酸雾 污水处理设施 非甲烷总烃 废水 罐体外部清水高压冲洗废水、罐体内部高压蒸洗废液、罐体内部高压热水冲洗废水、硫酸罐清洗中和废水、喷淋废水、除雾水 COD、SS、氨氮、石油类 噪声 设备 设备噪声 固废 罐体外部清水高压冲洗、罐车内部高压蒸洗、罐车内部高压热水冲洗 过滤残渣 污水处理设施 废油、油泥 废气处理设施 废活性炭、催化剂 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 项目依托中车西安车辆有限公司厂房建设洗罐生产线。根据现场调查，洗罐厂房依托既有钢结构厂房，该厂房原为罐车清理除锈厂房，占地1620m2，厂房空置多年未实施生产；泵间、控制室、库房、休息室、环保设施等厂房结构依托原有砖混结构厂房；依托厂房内的原有设备均已拆除，仅留钢结构及砖混结构厂房，原有项目未对周围环境产生不良影响，无原有环境污染问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状 （1）基本污染物 本次评价基本污染物SO2、NO2、PM2.5、PM10、CO、O3监测数据引用陕西省生态环境厅办公室2023年1月18日公布的《2022年12月及1～12月全省环境空气质量状况》，取用西咸新区2022年1～12月空气质量状况统计数据，详见表3-1。 表3-1 西咸新区2022年空气质量状况统计表 污染物 年评价指标 单位 现状浓度 标准值 占标率% 达标情况 PM10 年平均质量浓度 μg/m3 83 70 118.6 不达标 PM2.5 年平均质量浓度 μg/m3 48 35 137.1 不达标 SO2 年平均质量浓度 μg/m3 7 60 11.7 达标 NO2 年平均质量浓度 μg/m3 38 40 95.0 达标 CO 95百分位浓度 mg/m3 1.4 4 35.0 达标 O3 90百分位浓度 μg/m3 162 160 101.3 不达标 由表3-1可知，西咸新区SO2、CO、NO2浓度可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，PM10、PM2.5、O3浓度不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，项目区为环境空气质量不达标区域。 （2）特征污染物 项目特征污染物的监测委托陕西恒信检测有限公司进行。 监测点位：项目所在地下风向150m处的北沙口村布设一个监测点位，监测布点见表3-2，监测点位见附图。 监测因子：非甲烷总烃、硫酸。 监测频次：特征污染物连续采样7天；监测硫酸日均浓度值，每日至少有20小时采样时间；监测非甲烷总烃、硫酸小时浓度值，每天采样4次，每小时至少有45分钟的采样时间。 采样及分析方法：按照《环境空气质量标准》（GB3095-2012）规定及《环境空气质量监测技术规范》进行。 监测结果：特征污染物监测结果见表3-3。 表3-2 环境质量现状监测点位基本信息 监测点位 监测点坐标 监测因子 监测时段 相对厂址方位 相对厂址距离 X Y 北沙口村 34.301933 108.821576 非甲烷总烃、硫酸 2023.2.27-2023.3.6 西南 150m 表3-3 特征污染物监测结果表 监测 点位 坐标/m 污染物 平均时间 评价标准/µg/m3 监测浓度范围/µg/m3 最大浓度占标率/% 超标率/% 达标情况 X Y 北沙口村 34.301933 108.821576 非甲烷总烃 1小时浓度 2000 600-810 40.5 0 达标 硫酸 日均值浓度 100 0.2ND / 0 达标 1小时浓度 300 0.3ND / 0 达标 由上表可知，项目敏感点北沙口村非甲烷总烃浓度可满足《大气污染物综合排放标准详解》规定的一次限值，硫酸浓度可满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中其他污染物空气质量浓度参考限值。 2、声环境质量现状 项目厂界外50m范围内不存在声环境保护目标，本次对评价区厂界声环境质量现状进行监测。委托陕西恒信检测有限公司于2023年2月27日对项目所在地声环境质量进行监测。 监测点位：厂界四周各布设1个监测点位。 监测频次：监测一天，分昼间（06：00～22：00）和夜间（22：00～06：00）进行，每个测点在规定时间内昼间和夜间各测一次。 监测方法：按照《声环境质量标准》（GB3096-2008）监测部分进行。 声环境监测结果见表3-4。 表3-4 声环境质量监测结果 单位：dB（A） 监测点位 监测结果dB(A) 评价标准 超标分贝 昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 夜间 N1北厂界 54 45 60 50 / / N2东厂界 55 47 / / N3南厂界 56 47 / / N4西厂界 56 47 / / 由监测结果可知，项目厂界声环境可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准限值。 3、地下水环境质量现状 本次地下水环境质量现状监测引用《中车西安车辆有限公司铁路车辆造修新型涂装工艺改进项目竣工环境保护验收监测报告》，引用报告地下水监测时间为2022年8月22日，监测点为五一村西地下水井（海拔高度为388米，井深约75米，埋深约50米，水位338米），该井位于中车西安车辆有限公司东北侧约700m处，为厂区地下水下游方向，引用可行。监测结果见表3-5。 表3-5 地下水环境质量监测结果一览表 监测点位 监测项目及结果 耗氧量（mg/L） 石油类（mg/L） 五一村西水井 1.28 0.01ND 标准 3.0 0.5 根据监测可知，敏感点地下水环境质量可满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准要求。 4、土壤环境质量现状 本次土壤环境质量现状监测引用《中车西安车辆有限公司铁路车辆造修新型涂装工艺改进项目竣工环境保护验收监测报告》，引用报告监测时间为2022年3月1日；土壤监测点位布设情况见表3-6，监测结果见表3-7。 表3-6 土壤环境监测点布置情况表 序号 监测点名称 取样层 相对方位 相对距离 监测项目 监测频次 S1 喷涂区 表层 / / 石油烃（C10-C40） 监测一次 S2 喷涂区 表层 / / S3 喷涂区 柱状 / / S4 车辆厂小区 表层 E 800m 表3-7 土壤环境质量监测结果一览表 单位：mg/kg 监测因子 监测项目及结果 S1喷涂区（0-0.5m） S2喷涂区（0-0.5m） S3喷涂区（0-0.5m） S3喷涂区（0.5-1.5m） S3喷涂区（1.5-3.0m） S4车辆厂小区 石油烃（C10-C40） 30 260 9 26 13 14 根据监测可知，中车西安车辆有限公司土壤环境质量可满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类标准用地要求。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 根据现场踏勘，距离项目最近的敏感点为北沙口村，与项目厂界的距离约为75m，项目厂界外50m范围内无声环境保护目标。项目厂界500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，项目无地下水环境保护目标。项目环境保护目标为环境空气保护目标和生态环境保护目标，见表3-8及附图。 表3-8 主要环境保护目标 环境要素 坐标/m 保护对象 保护内容 环境功能区 相对厂址 X Y 方位 距离（m） 环境空气 34.304296 108.821361 紫境城 空气质量 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 NW 110m 34.302065 108.822348 北沙口村 SW 75m 34.299404 108.820803 后卫馨佳苑 S 250m 34.299289 108.824467 三桥社区 SE 280m 生态环境 34.180356 108.505947 汉长安城遗址 生态环境功能 / 项目位于汉长安城遗址保护景观协调区内 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 废气：施工期扬尘排放执行《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）；运营期废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值；厂区内非甲烷总烃无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1无组织排放限值要求。 表3-9 施工扬尘执行标准 单位：mg/m3 执行标准 污染物 监控点 施工阶段 小时平均浓度限值 《施工扬尘污染排放限值》（DB61/1078-2017） TSP 周界外浓度最高点 基础施工阶段（含拆除与场地清理、开挖与渣土清运、地基处理） ≤0.8 表3-10 运营期废气执行标准 单位：mg/m3 执行标准 污染物 最高允许排放浓度mg/m3 15m高排气筒最高允许排放速率kg/h（二级标准） 无组织排放监控浓度限值mg/m3（周界外浓度最高点） 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 非甲烷总烃 120 10 4.0 硫酸雾 45 1.5 1.2 表3-11 厂区内非甲烷总烃无组织排放限值 单位：mg/m3 执行标准 污染物 特别排放限值 限值含义 无组织排放监控位置 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019） NMHC 6 监控点处1h平均浓度值 厂房外设置监控点 20 监控点处任意一次浓度值 废水：执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A级标准。 表3-12 废水排放执行标准 执行标准 COD SS 氨氮 石油类 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准 500 400 / 30 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A级标准 500 400 45 15 执行标准 500 400 45 15 3、噪声：施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的排放限值；运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 表3-13 噪声排放执行标准 执行标准 昼间 夜间 施工期，排放限值，dB(A) 70 55 运营期，2类标准，dB(A) 60 50 4、固废：一般固体废弃物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的有关规定；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的有关规定。 5、其他按国家相关标准执行。 |
| 总量 控制 指标 | 根据陕西省生态环境厅《关于印发陕西省2023年度环境监管重点单位名录的通知》（陕环综合函〔2023〕42号）可知，中车西安车辆不属于陕西省2023年度环境监管重点单位名录，本项目排污许可实行简化管理，不申请总量控制指标。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 项目依托中车西安车辆有限公司厂房建设洗罐生产线，施工期建设内容主要为厂房的地面平整防渗改造、设备的安装调试、环保设施的建设等；施工期对周围环境的影响主要为施工扬尘、施工噪声、施工固废对周围环境的影响；项目施工量较少，施工期较短，对周围环境影响较小。 1、施工扬尘防治措施 项目施工扬尘主要来源于厂房的地面平整防渗改造，防渗改造在现有的厂房内进行，经过厂房沉降，施工扬尘排放量较小，对周围环境影响较小。运输车辆运输过程也会造成地面扬尘，项目运输量较小，运输扬尘影响较小。 根据项目施工情况，结合《陕西省大气污染治理专项行动方案（2023-2027年）》、《建筑施工扬尘治理措施16条》、施工工地“六个百分百”相关规定，建议采取以下扬尘防治措施： （1）施工采用商品混凝土，杜绝现场拌合混凝土和砂浆； （2）施工现场湿法作业，定期洒水抑尘； （3）施工现场内裸露场地、集中堆放的土方应采取覆盖、固化等防尘措施；易产生扬尘污染物料应当密闭存放或用防尘布苫盖，并采取洒水抑尘措施； （4）物料采用运输车辆密闭运输，加盖篷布，出入车辆加强冲洗，减少运输扬尘排放； （5）西安市PM10小时浓度连续3小时超过150微克/立方米时，暂停施工工地作业。 （6）工程竣工后，施工现场垃圾及时清理完毕。 （7）指定专人负责施工现场控制扬尘污染措施的实施；设立环境保护监督牌，明项目名称、建设单位、施工单位、防治扬尘污染现场监督员姓名和联系电话、项目工期、环保措施、辖区环保部门举报电话等内容。 项目不涉及土建工程，采取的扬尘防治措施符合《陕西省大气污染治理专项行动方案（2023-2027年）》中“施工场地严格执行“六个百分百”，施工工地扬尘排放不超过《施工场界扬尘排放限值（DB61/1078-2017）》的要求”。落实上述扬尘防治措施后，施工扬尘不会对周围环境产生不良影响。 2、施工废水防治措施 施工废水主要为施工车辆冲洗废水和生活污水。 施工车辆冲洗废水：施工出入口设置车辆冲洗平台对进出车辆加强冲洗，车辆冲洗废水经依托中车西安车辆有限公司污水处理设施处理后排入市政污水管网，进而排入西安净水处理有限责任公司第六再生水厂。 生活污水：施工人员生活污水经中车西安车辆有限公司化粪池处理后排入项目污水处理设施，处理后排入市政污水管网，进而排入西安净水处理有限责任公司第六再生水厂。 3、施工噪声防治措施 项目位于中车西安车辆有限公司先车辆有限公司厂区内，为减轻施工噪声对周围声环境质量的影响，建议采取以下施工噪声防治措施： （1）合理布置施工机械，将高噪设备布置在施工区中部； （2）采用低噪声的施工机械，对施工设备加强维护和维修工作； （3）合理安排时施工时间，禁止夜间施工； （4）施工车辆运输应减速慢行，严禁鸣笛。 4、施工固废防治措施 项目施工过程中产生建筑垃圾和生活垃圾。项目建设产生的废钢筋、废管材、废金属、废塑料、废包装材料等建筑垃圾交由物资回收部门回收利用；生活垃圾由环卫部门统一清运处置。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 根据物料平衡，分析各污染物源强，项目物料平衡见表4-1及图4-1。 表4-1 项目物料平衡表 投入 产出 名称 数量（t/a） 名称 数量（t/a） 新鲜水 19358 废水 23627.937 蒸汽 8210 冲洗水损耗 3950 罐内废液 13.5 有组织有机废气 1.23 罐内油气 2.603 无组织有机废气 0.327 罐内酸雾 0.033 废气处理设备去除有机废气 4.795 污水处理设施废气 0.186 有组织有机酸雾 0.0047 无组织有机酸雾 0.0017 废气处理设备去除酸雾 0.0266 合计 27584.322 合计 27584.322 图4-1 项目物料平衡图 |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气环境影响及保护措施 （1）污染物产排情况 项目清洗的罐车主要为铁路轻油罐车、粘油罐车、食用油罐车和硫酸罐车，根据清洗的罐车种类可知，运营期废气主要为有机废气和酸雾。 罐车预检工序仅进行车辆外观检查，不进行罐内液体抽取，不进行废气置换，预检后车辆进入清洗工序。罐车内部清洗过程中，清洗装置与罐口密封，采用清洗装置的抽气部分对罐内气体进行抽取，再进行蒸汽/热水清洗，罐内气体抽取、蒸汽蒸洗、热水冲洗过程产生废气；清洗后气体置换过程产生废气。污水处理过程中油污水挥发亦会产生少量废气。 总体来说，项目废气产生工序主要为罐体内部高压蒸洗工序（包括废气抽取）、罐体内部高压热水冲洗工序（包括废气抽取）、罐体内部气体置换工序以及污水处理设施油污水挥发产生废气；大部分废气在清洗过程中挥发，少部分随清洗废水在污水处理设施中挥发。 铁路罐车清洗有机废气由两部分产生。一部分有机废气来自罐内油气置换；清洗装置与罐口密封，利用清洗装置的抽气部分抽取罐内气体，置换罐内油气，置换废气通过引风管进入废气处理装置处理，置换后再对罐内残液进行清洗；该部分有机废气产生量通过类比进行计算，本次类比哈尔滨恒通机械设备有限公司罐内气体检测报告，该公司清洗的罐车为铁路汽油罐车、铁路柴油罐车、铁路粘油罐车，罐车容量均为60m3，本项目清洗的罐车种类与该公司清洗的罐车种类基本相同，具有可类比性（注：罐车内部油气浓度监测点为罐口处和罐口下1.5m处，均设置三个平行样，本次环评取最不利情况，即类比罐内非甲烷总烃浓度最大值进行罐内油气浓度计算）；本项目铁路轻油罐车罐内油气浓度类比该公司铁路汽油罐车、铁路柴油罐车罐内油气浓度最大值，铁路粘油罐车罐内油气浓度类比该公司铁路粘油罐车罐内油气浓度最大值，铁路食用油罐车罐内油气浓度类比该公司铁路汽油罐车、铁路柴油罐车罐内油气浓度最大值。另一部分油气来自罐壁残留废液在高压蒸洗工序、高压热水冲洗工序挥发产生，该部分有机废气产生量通过物料平衡进行计算。 ①铁路轻油罐车清洗废气——非甲烷总烃 项目清洗的铁路轻油罐车装运汽油、煤油、柴油等介质，罐车在罐内高压热水冲洗、罐体内部气体置换工序挥发产生有机废气；高压热水冲洗温度约60℃～80℃，温度相对较低，挥发气体以非甲烷总烃表征。 项目年清洗铁路轻油罐车130辆，参考哈尔滨恒通机械设备有限公司罐内气体检测报告，清洗前铁路汽油、柴油罐车内非甲烷总烃浓度最大值为4.14×104mg/m3，罐车容积为60m3，罐内油气量约为2.484kg/辆，油气挥发量为0.323t/a。根据物料平衡，罐内残液挥发量为0.031t/a。则非甲烷总烃产生量共为0.354t/a。 ②铁路粘油罐车清洗废气——非甲烷总烃 项目清洗的铁路粘油罐车装运原油、重柴油等粘油介质，罐车在罐内蒸洗、罐内高压热水冲洗、罐体内部气体置换工序挥发产生有机废气；项目蒸洗温度约110℃～130℃，高压热水冲洗温度约60℃～80℃，挥发气体以非甲烷总烃表征。 项目年清洗铁路粘油罐车2500辆，参考哈尔滨恒通机械设备有限公司罐内气体检测报告，清洗前铁路粘油罐车内非甲烷总烃浓度最大值为1.04×104mg/m3，罐车容积为60m3，罐内油气量约为0.624kg/辆，油气挥发量为1.56t/a。根据物料平衡，罐内残液挥发量为3.375t/a。则非甲烷总烃产生量约为4.935t/a。 ③铁路食用油罐车清洗废气——非甲烷总烃 项目清洗的铁路食用油罐车装运食用油及类似介质，罐车在罐内蒸洗、罐内高压热水冲洗、罐体内部气体置换工序挥发产生有机废气；项目蒸洗温度约为110℃～130℃，高压热水冲洗温度约60℃～80℃，挥发气体以非甲烷总烃表征。 项目年清洗铁路食用油罐车290辆，罐车内油气浓度类比哈尔滨恒通机械设备有限公司检测报告，清洗前铁路汽油、柴油罐车内非甲烷总烃浓度最大值为4.14×104mg/m3，罐车容积为60m3，罐内油气量约为2.484kg/辆，油气挥发量为0.720t/a。根据物料平衡，罐内残液挥发量为0.157t/a。则非甲烷总烃产生量约为0.877t/a。 ④铁路硫酸罐车清洗废气——硫酸雾 项目铁路硫酸罐车装运高浓度硫酸介质，铁路硫酸罐车预检后首先进行罐车内酸气置换，置换工序产生硫酸雾。根据建设单位提供资料，罐车内酸雾量约0.415kg/辆，项目年清洗铁路硫酸罐车80辆，则酸雾产生量约为0.033t/a。 ⑤排油沟、污水处理站废气——非甲烷总烃 项目罐车清洗产生的油污水通过排油沟进入油水分离系统+污水处理系统进行处理，废水中含有大量油污，排油沟、污水处理站废水处理过程中挥发产生有机废气，以非甲烷总烃表征。 参考《散装液态石油产品损耗》（GB/T11085-89），油污水油品主要为粘油，贮存油品损耗率按0.01%/月计算，项目日处理油污水157.55t，油品损耗0.00744t/d，非甲烷总烃产生量约0.000744t/d，0.186t/a。 ⑥涂打标识废气 铁路罐车试验合格后，在罐体明显处涂打标识，标明“已明火”字样，喷漆涂打标识过程中产生少量有机废气；项目喷涂标识量较小，本次不定量分析。喷涂废气主要为非甲烷总烃，废气产生量较小，对周围环境影响较小。 ⑦废气处理措施及污染物排放情况 项目铁路轻油罐车、粘油罐车、食用油罐车通过两条油类罐车清洗工艺线进行清洗，罐体内部高压蒸洗系统、罐体内部高压热水冲洗系统、罐体内部气体置换系统均为密闭装置，洗罐装置、置换装置与罐盖密封，废气通过引风管收集进入除雾设备+活性炭吸附-脱附-蓄热催化燃烧设备处理后通过16m高排气筒（DA001）排放。 排油沟采用封闭方式，设置残气收集装置，排油沟、污水处理设施为负压状态，含油污水在排油沟、污水处理设施处理过程中挥发的有机废气经引风管收集后进入除雾设备+活性炭吸附-脱附-蓄热催化燃烧设备处理后通过16m高排气筒（DA001）排放。 铁路硫酸罐车酸气置换装置为密闭装置，置换工序产生的酸雾通过引风管收集进入两级碱液喷淋塔处理后通过16m高排气筒（DA002）排放。 废气污染物产排情况见表4-2。 表4-2 废气污染物产排情况一览表 产生工序 污染物 产生量t/a 产生速率kg/h 采取措施 排放方式 排放量t/a 排放速率kg/h 排放浓度mg/m3 铁路轻油车清洗工序 非甲烷总烃 0.354 2.043 引风管+除雾设备+活性炭吸附-脱附-蓄热催化燃烧设备+16m高排气筒（DA001）；排油沟封闭，设置残气收集装置，排油沟、污水处理设施负压 有组织 0.067 0.388 19.409 无组织 0.0177 0.1022 / 铁路粘油罐车清洗工序 非甲烷总烃 4.935 1.481 有组织 0.938 0.281 14.065 无组织 0.247 0.074 / 铁路食用油罐车清洗 非甲烷总烃 0.877 2.268 有组织 0.167 0.431 21.546 无组织 0.0438 0.1134 / 排油沟、污水处理系统 非甲烷总烃 0.186 0.031 有组织 0.059 0.010 0.488 无组织 0.019 0.003 / 合计 非甲烷总烃 6.352 5.823 有组织 1.230 1.110 55.508 无组织 0.327 0.293 / 铁路硫酸罐车清洗工序 硫酸雾 0.033 0.311 引风管+两级碱液喷淋塔+16m高排气筒（DA002） 有组织 0.0047 0.044 11.088 无组织 0.0017 0.0156 / 折合单辆罐车清洗时间为80min （2）治理措施 ①收集措施 项目废气产生的节点主要为罐车清洗工序、排油沟油污水挥发、项目污水处理设施油污水挥发，项目对废气产生的各个节点均采取废气收集措施，减少有机废气的无组织排放。 罐车清洗有机废气收集措施：项目铁路轻油罐车、粘油罐车、食用油罐车通过两条罐车清洗工艺线进行清洗，罐车清洗工艺线中的罐体内部高压蒸洗系统、罐体内部高压热水冲洗系统、罐体内部气体置换系统均为密闭装置，清洗装置/置换装置与罐口密封，废气通过引风管汇集进入废气处理系统，密闭管道废气收集率为95%。 排油沟有机废气收集措施：洗罐油污水通过排油沟流入集油池，排油沟采用封闭方式，设有残气收集装置，排油沟内的有机废气通过负压收集到引风管支管、主管道，进入废气处理系统，密闭管道收集效率为95%。 污水处理设施有机废气收集措施：项目污水处理站为密闭负压空间，污水处理设施挥发的有机废气经引风管收集后进入废气处理系统，密闭负压状态废气收集率为95%。 ②废气处理措施 项目罐体内部高压蒸洗、罐体内部高压热水冲洗、罐体内部气体置换及污水处理设施产生的废气通过引风管收集进入除雾设备+活性炭吸附-脱附-蓄热催化燃烧设备处理后通过16m高排气筒（DA001）排放。 硫酸罐车酸气置换工序产生的酸雾通过引风管收集进入两级碱液喷淋塔处理后通过16m高排气筒（DA002）排放。 除雾设备 项目有机废气进入废气处理设备处理前首先进行除雾，同时起到一定降温作用，降低后续活性炭吸附处理负荷，除雾水进入油水分离系统进行处理。 活性炭吸附-脱附-蓄热催化燃烧设备 原理：利用活性炭丰富的微孔、介孔等孔隙结构将有机废气吸附在孔隙中，达到净化废气的目的。同时吸附为物理过程，是可逆的，通过热空气升温方式解吸，有机废气回到气相中，完成吸附-浓缩过程。蓄热催化燃烧利用催化剂表面的活性位点，使氧分子和污染物在催化剂表面反应，降低反应活化能、提高反应效率，使得原本在600℃以上才能发生的氧化反应在250～300℃就可以进行，使有机污染物氧化分解生成CO2和H2O并释放出大量热量，从而达到净化废气的目的。 处理过程：利用活性炭对有机废气进行吸附，吸附后的废气通过排气筒（DA001）达标排放；随着处理时间的延长，活性炭吸附能力接近饱和，电控系统控制蓄热催化燃烧设备开始加热，同时对贵金属催化剂进行预热，加热后的高温气体经换热器降温再经混风调节对吸附饱和的活性炭进行脱附，脱附后的有机废气经换热器预热进入蓄热催化燃烧设备，在贵金属催化剂的作用下热氧化分解为CO2和H2O，达到净化目的，净化后的废气通过排气筒（DA001）排放。 设备参数：项目使用蜂窝状活性炭对有机废气进行吸附，要求碘吸附值大于600mg/g，提高活性炭吸附效果。设置3个活性炭吸附床，2个活性炭吸附床处于吸附状态，1个活性炭吸附床处于脱附或待机状态。蓄热催化燃烧设备采用电加热，包括换热器、电加热组件、催化燃烧室、脱附温控系统，催化剂为Pd、Pt等贵金属。项目采用吸附法对有机废气进行处理，要求处理装置符合《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ2026-2013）要求，活性炭吸附装置净化效率不得低于90%；热空气脱附效率约为90%，项目有机废气处理设备综合处理效率约为81%，设计综合效率按80%考虑。 风量参数：项目有机废气产生的节点为罐车清洗、置换工序以及排油沟、污水处理设施油污水汇集、处理工序。根据设计单位提供资料，罐车内部高压蒸洗2个台位，单个台位有机废气引风量为1250m3/h，共2500m3/h；罐车内部热水冲洗、内部气体置换共8个台位，单个台位有机废气引风量为1000m3/h，共8000m3/h；排油沟负压收集设计风量为1000m3/h；油水分离系统集油池、污水池负压收集设计风量为3000m3/h，污油罐负压收集设计风量为500m3/h；污水处理系统污水存放池、污水池负压收集设计风量为2200m3/h；合计项目引风量共为17200m3/h，最终设计引风量为20000m3/h。 两级碱液喷淋塔设备 项目硫酸罐车酸气置换产生酸雾，酸雾经引风管收集进入碱液喷淋塔循环喷淋，酸雾可溶于碱液中，碱液通过填料塔顶部的喷淋装置均匀的洒在填料层顶部，并沿着填料层自上而下呈膜状流动，而酸雾则自洗涤塔下部进入，穿过填料层从塔顶排出。在此过程中，废气被迫多次改变方向，与碱液不断碰撞、接触，使酸雾与碱液在填料层中有充分接触反应时间，酸雾可被碱液充分吸收净化。项目设置两级碱液喷淋塔可使酸雾得到充分吸收净化，对酸雾的净化效率可达85%，废气处理设施风量为4000m3/h，酸雾可达标排放。 废气处理措施可行性 与有机废气处理政策的可行性分析 《重点行业挥发性有机物综合治理方案》、《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》均要求“建设适宜高效的治污设施，低浓度、大风量废气，宜采用沸石转轮吸附、活性炭吸附、减风增浓等浓缩技术，提高VOCs浓度后净化处理；中等浓度废气，可采用吸附技术回收有机溶剂，或采用催化燃烧和热力焚烧技术净化后达标排放；高浓度废气，优先进行溶剂回收，难以回收的，宜采用高温焚烧、催化燃烧等技术”。《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）要求“收集的废气中NMHC初始排放速率≥3kg/h时，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80%；对于重点地区，收集的废气中NMHC初始排放速率≥2kg/h时，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80%；采用的原辅材料符合国家有关低VOCs含量产品规定的除外”。 项目有机废气初始排放速率大于2kg/h，建设适宜高效的废气处理设施处理有机废气。项目有机废气含水雾，设置除雾设备去除水雾。项目有机废气为低浓度、大风量废气，采用活性炭吸附对有机废气进行净化处理。项目有机废气不具有回收价值，不对其进行回收。为提高活性炭吸附效率，减少危险废物废活性炭产生，采用蓄热催化燃烧设备加热通过高温气体对活性炭吸附设备吸附的有机废气进行解析脱附，脱附的有机废气进入蓄热催化燃烧设备氧化分解为CO2和H2O，脱附后的活性炭设备恢复净化能力。 总体来说，项目设置除雾设备+活性炭吸附-脱附-蓄热催化燃烧设备符合低浓度、大风量有机废气处理要求，且可减少危废产生量，热空气脱附提高活性炭的吸附效率，符合《重点行业挥发性有机物综合治理方案》、《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》对低浓度有机废气处理要求。项目废气处理设施综合处理效率为80%，符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）有机处理效率不应低于80%要求，处理后的有机废气达标排放。 可知，项目采取的废气处理措施符合有机废气处理政策要求。 b、与排污许可可行性分析 本项目为洗车场项目，无行业排污许可证申请与核发技术规范；根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018），有机废气可行的收集处理措施为焚烧、吸附、催化分解、其他；项目采取的有机废气处理措施为除雾设备+活性炭吸附-脱附-蓄热催化燃烧设备，为排污许可推荐的有机废气处理措施。 c、废气处理达标性分析 经废气处理措施处理后废气污染物排放情况见表4-3。 表4-3 运营期各类废气污染源强排放情况 污染物 非甲烷总烃 硫酸雾 产生量，t/a 6.352 0.033 产生速率，kg/h 5.823 0.311 污染治理措施 引风管+除雾设备+活性炭吸附-脱附-蓄热催化燃烧设备+16m高排气筒（DA001）；排油沟封闭，设置残气收集装置，排油沟、污水处理设施负压。密闭管道、负压状态废气收集效率为95%，活性炭吸附效率为90%，热空气脱附效率约为90%，有机废气处理设施综合处理效率为81%，设计按80%考虑，风量为20000m3/h 引风管+两级碱液喷淋塔+16m高排气筒（DA002）。密闭管道废气收集效率为95%，两级喷淋设备对酸雾的处理效率为85%，风量为4000m3/h 排放方式 有组织 无组织 有组织 无组织 排放量，t/a 1.230 0.327 0.0047 0.0017 排放速率，kg/h 1.110 0.293 0.044 0.156 标准速率，kg/h 10 / 1.5 / 排放浓度，mg/m3 55.508 / 11.088 / 标准浓度，mg/m3 120 4.0 45 1.2 排放标准：《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2大气污染物排放限值 可知，运营期非甲烷总烃、硫酸雾排放可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值，运营期废气不会对周围环境产生不良影响；项目废气处理措施可行。 总体来说，项目采取的废气处理措施符合有机废气处理政策要求，为排污许可推荐的可行技术，废气处理后可达标排放，项目采取的废气处理措施可行。 排气筒设置 废气排气筒布置在控制室东侧，排气筒与项目最近的敏感点北沙口村的距离约为210m＞200m，排气筒布置合理。排气筒200m半径范围最高建筑物为本项目厂房，高度为11m；根据《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）“7.1排气筒高度应高出周围200m半径范围的建筑5m以上，不能达到该要求的排气筒，应按其高度对应的表列排放速率标准值严格50%执行”，项目设置16m高排气筒，有机废气和酸雾分别通过16m高排气筒达标排放。 （3）排放口基本情况 项目建成后排放口基本情况见表4-4。 表4-4 项目废气排放口基本情况一览表 产污环节 污染物 排放形式 排放口基本情况 编号 坐标 高度m 内径m 温度℃ 类型 排放标准 铁路轻油、粘油、食用油罐车清洗、污水处理设施 非甲烷总烃 有组织 DA001 34.302112，108.823904 16 1 25 一般排放口 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 铁路硫酸罐车清洗 硫酸雾 有组织 DA002 34.302115，108.823878 16 0.5 25 一般排放口 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） （4）监测要求 根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）、《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），制定废气监测计划见表4-5。 表4-5 项目废气环境监测内容及计划 排放形式 监测点位 监测因子 监测频次 控制指标 有组织 除雾设备+活性炭吸附-脱附-蓄热催化燃烧设备排气筒（D001） 非甲烷总烃 一年一次 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值 两级碱液喷淋塔排气筒（DA002） 硫酸 一年一次 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值 无组织 厂界上风向10处1个，风向10m处3个 非甲烷总烃、硫酸 一年一次 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1无组织排放限值要求 （5）非正常情况 除雾设备+活性炭吸附-脱附-蓄热催化燃烧设备非正常情况下，处理效率为0，有机废气直接排放；排放频次为1次/年，持续时间为1h，非正常情况下非甲烷总烃排放量为5.823kg、排放浓度为291.15mg/m3。活性炭吸附-脱附-蓄热催化燃烧设备非正常情况下，建设单位应暂停相关作业，及时对设备进行维修，减少有机废气的排放；同时，环评要求建设单位定期对废气处理设备进行检修，防止出现故障，确保废气处理设备正常运行。 （6）环境影响分析 项目所在区西咸新区为环境空气质量不达标区，但项目区非甲烷总烃浓度满足《大气污染物综合排放标准详解》规定的一次限值，硫酸浓度满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中其他污染物空气质量浓度参考限值；可知，项目区非甲烷总烃、硫酸具有一定的环境容量。 项目污染物主要为有机废气和酸雾。本项目有机废气不具有回收价值。项目罐体内部高压蒸洗系统、罐体内部高压热水冲洗系统、罐体内部气体置换系统均为密闭装置，污水处理设施负压状态，罐体内部高压蒸洗、罐体内部高压热水冲洗、罐体内部气体置换及污水处理设施产生的废气通过引风管收集进入除雾设备+活性炭吸附-脱附-蓄热催化燃烧设备处理后通过16m高排气筒（DA001）排放；硫酸罐车酸气置换工序产生的酸雾通过引风管收集进入两级碱液喷淋塔处理后通过16m高排气筒（DA002）排放；项目排放的污染物均可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值，且项目采取的废气处理措施满足有机废气处理政策、排污许可要求，可知项目采取的废气治理措施可行，对周围环境影响较小。 总体来说，项目废气排放对周围环境影响较小。 2、地表水环境影响及环保措施 （1）污染物及环保措施 ①产排污环节 项目运营期废水为洗罐废水（包括罐体外部清水高压冲洗废水、罐体内部高压蒸洗废液、罐体内部高压热水冲洗废水、硫酸罐车清洗废水）、喷淋更换废水和除雾水。 项目废水产生量39386.973t/a，油类罐车清洗废水、喷淋更换废水和除雾水经项目污水处理设施（油水分离系统+污水处理系统）处理后，40%回用于洗罐工序，其余排入中车西安车辆有限公司污水处理站；硫酸罐车清洗废水中和后排入中车西安车辆有限公司污水处理站，废水排放量为23627.937t/a；中车西安车辆有限公司污水处理站处理后的废水排入市政污水管网，进而排入西安净水处理有限责任公司第六再生水厂。 ②污染源强 项目废水包含罐车清洗产生的轻油、粘油等介质，主要污染物为COD、SS、氨氮、石油类，类比分析废水水质。 本次类比《广西京星铁路罐车清洗保养站建设项目环境影响报告表》，该项目采用热水冲洗的方式清洗罐车，清洗的罐车种类主要为轻柴油、轻汽油、燃料油、石脑油、植物油、芳烃汽油、硫酸、盐酸等，废水主要为洗罐废水和喷淋废水，本项目与该项目废水水质相近，具有可类比性。类比得到本项目废水污染物浓度为COD2000mg/L、SS 350mg/L、氨氮25mg/L、石油类100mg/L，污染物产生量为COD 78.774t/a、SS 13.790t/a、氨氮0.980t/a、石油类3.940t/a。 ③污水处理设施 油类罐车洗罐油污水经项目污水处理设施（油水分离系统+污水处理系统）处理后，40%回用于洗罐工序，其余排入中车西安车辆有限公司污水处理站处理；硫酸罐车清洗废水中和后排入中车西安车辆有限公司污水处理站。 a.项目污水处理设施 项目废水中含有罐车清洗产生的轻油、粘油、食用油等介质，含油量较高，为了保证出水水质，首先对油污水进行油水分离，对含油废液进行收集，油水分离后的废水进入污水处理系统进行处理，处理系统的规模为30t/h。 图4-1 项目污水处理设施 油水分离系统 为二次油水分离系统，由浮油收集装置、油水分离装置及自动控制系统等组成。罐体外部高压冲洗废水和内部高压热水冲洗废水通过排油沟排入集油池内进行油水分离，产生的污油品送至污油罐，污水抽入污水池进行二次油水分离，浮油通过浮油机送入污油罐，污水抽至污水处理系统的污水存放池内等待处理。粘油、食用油罐车罐体内部高压蒸洗的污油直接通过排油沟流入污油罐内。污油罐内的废油作为危废交由资质单位进行处置。 污水处理系统 包括一体式气浮机及陶粒、石英砂、纤维球、活性炭过滤装置。 处理工艺：油水分离后污水抽送至污水处理系统的污水存放池自然沉淀，通过浮油收油机清理上部油污，污水送入污水池，通过一体式气浮机、过滤罐（陶粒、石英砂、纤维球、活性炭）进行处理，处理后的污水暂存于存放水池，40%用于洗罐工序，其余废水排入中车西安车辆有限公司污水处理站。 一体式气浮机：集进水、絮凝、分离、集水、出水于一体。气浮机在2.5-4kg/cm2压力环境下将大量空气溶于水，形成溶气水，作为工作介质通过释放器骤然减压，快速释放，产生大量微细气泡粘附于经过混凝反应后废水的“矾花”上，使絮体快速上浮，从而迅速除去水中污染物质，达到净水的目的。 多介质过滤器：是利用一种或几种过滤介质，在一定的压力下将浊度较高的水通过一定厚度的粒状或非粒材料，从而有效去除悬浮杂质使水澄清的过程，常用的滤料有石英砂，无烟煤，锰砂等。本项目多介质过滤器过滤介质为陶粒、石英砂、纤维球、活性炭过滤，将经过气浮处理过的废水进行进一步处理，过滤没有处理的极细小颗粒，极细小颗粒在过滤过程中附着在滤料上从而达到过滤净水的目的。 项目污水处理设施可行性分析 项目废水污染物主要为清洗产生的油类污染物，设置二次油水分离系统去除废水中的油污，分离的污油品进入污油罐作为危废处置，污水进入过滤系统进一步去除废水中的分散油和悬浮物，项目污水处理设施对COD、石油类的的去除率可达90%；设置硫酸罐车废水中和设备处理硫酸内部清洗废水，处理后的废水水质见表4-6。 表4-6 项目污水处理设施处理后的废水水质一览表 项目 COD SS 氨氮 石油类 废水 产生浓度（mg/L） 2000 350 25 100 / 产生量（t/a） 78.774 13.790 0.980 3.940 39386.973 治理设施设施 项目污水处理设施（油水分离系统（二次油水分离系统）+污水处理系统（气浮+陶粒、石英砂、纤维球、活性炭过滤系统））、硫酸罐车废水中和设备 去除率（%） 90 90 0 90 / 排放浓度（mg/L） 200 35 25 10 / 排放量（t/a） 5.926 1.037 0.741 0.296 23627.937 废水经项目污水处理设施处理后，石油类污染物得到有效去除，处理后的废水可回用于洗罐工序。处理后的废水排入中车西安车辆有限公司污水处理站；硫酸罐车清洗废水中和后排入中车西安车辆有限公司污水处理站；处理后的废水水质可满足中车西安车辆有限公司污水处理站进水指标要求（COD≤400mg/L、SS≤150mg/L、氨氮≤35mg/L、石油类≤50mg/L），可知项目采取的污水处理设施可行。 b.中车西安车辆有限公司污水处理站 油类罐车清洗废水经项目污水处理设施（油水分离系统+污水处理系统）处理后排入中车西安车辆有限公司污水处理站处理；硫酸罐车清洗废水中和后排入中车西安车辆有限公司污水处理站。 依托的中车西安车辆有限公司污水处理站处理规模为3000m3/d，中水回用规模为1500m3/d，污水处理工艺为“气浮+水解酸化+生物接触氧化+高效纤维过滤+二氧化氯消毒”，污泥处理采用“污泥浓缩池+离心式污泥脱水机+螺旋输送”一体化工艺，该污水处理站已于2014年8月取得了西安市环保局批准（市环批复[2014]332号），2015年取得了项目试运行批复，2015年6月5日取得了“西安市环境保护局关于西安轨道交通装备有限责任公司污水处理站工程竣工环保验收的批复”（市环批复[2015]145号）。 经过中车西安车辆有限公司污水处理站处理后的污水COD≤50mg/L、SS≤100mg/L、氨氮≤10mg/L、石油类≤5mg/L，可满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A级标准。 可行性分析：根据建设单位提供资料，目前该污水处理站处理水量约1000t/d，尚有较大余量，可容纳本项目产生的废水。中车西安车辆有限公司污水处理站污水排放口设置有自动监测系统，监测pH、COD、氨氮。根据建设单位提供的中车西安车辆有限公司2022年度环境手工监测项目监测数据可知（详见附件），厂区污水排放口尾水浓度可满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A级标准要求；项目废水排入中车西安车辆有限公司污水处理站可行。 c.污水处理工艺与排污许可可行性分析 本项目废水水质与储油库、加油站的生产废水水质类似，参考《排污许可证申请与核发技术规范 储油库、加油站》（HJ1118-2020）推荐的废水处理可行技术“预处理：隔油、气浮、混凝、吸附、调节；生化处理：活性污泥法、生物膜法；深度处理：过滤”；可知本项目污水处理工艺（项目污水处理设施（油水分离系统（二次油水分离系统）+污水处理系统（气浮+陶粒、石英砂、纤维球、活性炭过滤系统）、硫酸罐车废水中和设备）+中车西安车辆有限公司污水处理站（气浮+水解酸化+生物接触氧化+高效纤维过滤+二氧化氯消毒））符合排污许可废水处理可行技术要求；项目废水处理措施可行。 ④污染物产排情况 项目废水污染物产排污情况及治理措施见表4-7。 表4-7 废水污染物产排情况及污染防治措施一览表 污染物产生 种类 COD SS 氨氮 石油类 产生浓度（mg/L） 2000 350 25 100 产生量（t/a） 78.774 13.790 0.980 3.940 废水产生量（t/a） 39386.973 治理设施 治理工艺 项目污水处理设施（油水分离系统（二次油水分离系统）+污水处理系统（气浮+陶粒、石英砂、纤维球、活性炭过滤系统））、硫酸罐车废水中和设备+依托中车西安车辆有限公司污水处理站（气浮+水解酸化+生物接触氧化+高效纤维过滤+二氧化氯消毒） 处理能力 项目污水处理设施规模为30t/h，依托中车西安车辆有限公司污水处理站规模为3000t/d 治理效率（%） COD SS 氨氮 石油类 97.5 97.1 60.0 95.0 是否为可行技术 参照《排污许可证申请与核发技术规范 储油库、加油站》（HJ1118-2020），可知，项目采取的废水处理措施可行。 污染物排放 废水排放量（t/a） 23627.937 污染物种类 COD SS 氨氮 石油类 排放浓度（mg/L） 50 10 10 5 排放量（t/a） 1.163 0.233 0.233 0.116 排放方式 间接排放 排放规律 连续排放 排放口基本情况 编号 W01 名称 总排水口 类型 污水排放口 地理坐标 N34°18′10.490″、E108°50′0.844″, 排放标准 标准名称 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A级标准 污染物种类 COD SS 氨氮 石油类 标准浓度（mg/L） 500 400 45 15 （2）污水排入西安净水处理有限责任公司第六再生水厂可行性分析 西安净水处理有限责任公司第六再生水厂位于规划开发大道以北，太平河以南，天章大道以东，八兴滩村以西，主要接纳和处理绕城高速-太平河沿线以东，西三环-皂河沿线以西，西户铁路以北，渭河以南的围合区域，包括西安市老城区三桥地区及福银高速以东部分地区，总服务面积约4270公顷，污水处理总规模20万m3/d。污水处理采用巴顿甫（AAO）生物处理双模式工艺，处理工艺为格栅+曝气沉砂池+初沉池+生物反应池+二沉池+高效沉淀池+V型滤池+接触池消毒；出水水质可达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。 项目位于西安净水处理有限责任公司第六再生水厂污水收纳范围内，所在区域市政污水管网已建成运行，项目废水排放量为23627.937m3/a、94.5m3/d，占污水处理厂处理量的0.047%，所占份额较小，且项目排放废水水质可满足西安净水处理有限责任公司第六再生水厂纳管要求；可知，项目废水排入西安净水处理有限责任公司第六再生水厂可行。 （3）废水影响分析 综上所述，项目废水处理措施为污水处理设施（油水分离系统（二次油水分离系统）+污水处理系统（气浮+陶粒、石英砂、纤维球、活性炭过滤系统））、硫酸罐车废水中和设备+依托中车西安车辆有限公司污水处理站（气浮+水解酸化+生物接触氧化+高效纤维过滤+二氧化氯消毒），参考《排污许可证申请与核发技术规范 储油库、加油站》推荐的废水可行技术，可知项目采取的废水处理措施可行。处理后的废水可满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A级标准，满足西安净水处理有限责任公司第六再生水厂纳管要求。总体来说，项目废水排放对周围环境影响较小。 （4）监测计划 项目废水最终依托中车西安车辆有限公司污水处理站处理后排入市政污水管网，废水监测计划执行中车西安车辆有限公司原有的废水监测计划，详见见表4-8。 表4-8 中车西安车辆有限公司废水排放口环境监测内容及计划 监测点位 监测项目 监测频次 控制指标 污水总排口 pH、COD、氨氮 自动监测 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A级标准 pH、COD、BOD5、氨氮、总磷、总氮、SS、石油类、阴离子表面活性剂 每月一次 3、声环境影响及环保措施 （1）噪声源强及降噪措施 运营期噪声主要为洗罐工艺线清洗设备以及水泵、气浮机、风机、空压机等设备噪声，噪声源强在80~90dB(A)之间。采取的噪声防治措施如下： ①选用低噪声设备； ②罐车清洗在封闭的洗罐厂房内进行，建筑隔声减小噪声排放；罐体外部冲洗系统安装在封闭固定龙门式结构冲洗装置内，罐体内部蒸洗装置、罐体内部高压热水冲洗装置、罐体内部气体置换装置均为装置设置在罐体内部，罐体隔声减小噪声排放； ③水泵、气浮机、风机、空压机等设备置于砖混结构厂房内，设置基础减振，管道软连接。 采取上述措施后，车间外噪声可降低25dB（A）。项目噪声污染源源强及治理措施见表4-9。 表4-9 噪声污染源源强及治理措施一览表 设备名称 位置 数量 治理前设备噪声源值（dB(A)） 治理措施 治理后设备声源值（dB(A)） 持续时间（h） 罐体外部冲洗装置（龙门式结构密闭冲洗装置） 洗罐厂房 2 85 选用低噪声设备，设备置于封闭洗罐厂房，封闭罐体外部冲洗装置，内部蒸洗、内部高压热水冲洗、气体置换在罐体内部进行 60 2000 罐体内部蒸洗装置 洗罐厂房 2 85 60 2000 罐体内部高压热水冲洗装置（高压自动冲洗器、三维射流洗罐器） 洗罐厂房 4 85 60 2000 密闭气体置换装置 洗罐厂房 2 85 60 2000 硫酸罐车清洗装置 洗罐厂房 1 85 60 2000 水泵 污水处理间 20 80 选用低噪声设备，设备置于砖混结构厂房内，设置基础减振、管道软连接 55 2000 气浮机 污水处理间 1 85 60 2000 风机 废气处理间 2 90 65 2000 空压机 废气处理间 2 90 65 2000 （2）噪声影响预测及达标分析 为判定项目建成运营后厂界噪声达标情况，采用《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）推荐的噪声传播衰减方法进行预测，判断是否达标。预测模式如下。 ①室内声源 式中：Lp(r)—距离噪声源r处的声压级，dB(A)； Lp0—距离声源中心r0处的声压级，dB(A)； TL—房间围护结构（墙、窗）的平均隔声量，dB(A)； α—房间的平均吸声系数； r—参考位置距噪声源的距离，m； r0—测Lp0时距设备中心距离，参数距离为1m。 ②声源叠加 其中：Lp——预测点处的声级叠加值，dB(A)； Li——第i个声源的噪声值，dB(A)； n——噪声源个数。 项目夜间不运行，本次仅预测昼间噪声排放情况，噪声预测结果见表4-10。 表4-10 项目噪声预测结果统计表 单位：dB(A) 预测点位 昼间 达标情况 贡献值 标准值 北厂界 52.2 60 达标 南厂界 54.3 60 达标 西厂界 47.3 60 达标 东厂界 47.7 60 达标 由噪声预测结果可知，项目运营期厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值，项目对周围声环境影响较小。 （3）监测计划 项目噪声监测计划见表4-11。 表4-11 项目噪声环境监测内容及计划 监测点位 监测项目 监测频次 控制指标 厂界四周（昼夜） Leq（A） 每季度一次 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 4、固体废物 （1）固体废物处置 项目运营期固废主要为车辆冲洗产生的过滤残渣、废油、污水处理设施产生的油泥、废气处理设施更换的废活性炭、废催化剂。 过滤残渣：产生于车辆外部冲洗工序、车辆内部蒸洗工序、车辆内部高压热水冲洗工序，废水经轨道导水槽的篦子进行过滤产生过滤残渣，过滤残渣的产生量约为5t/a。根据《国家危险废物名录（2021年版）》，过滤残渣属于HW08废矿物油与含矿物油废物，废物代码为900-214-08车辆、轮船及其它机械维修过程中产生的废发动机油、制动器油、自动变速器油、齿轮油等废润滑油，过滤残渣暂存于项目危废库，每日转运至中车西安车辆有限公司危废暂存间，定期交由有资质单位处置。 废油：产生于油水分离系统，罐体外部高压冲洗废水和内部高压热水冲洗废水通过排油沟排入集油池内进行油水分离，分离的废油送至污油罐，粘油、食用油罐车罐体内部高压蒸洗的污油通过排油沟流入污油罐内，废油产生量约为9.78t/a。根据《国家危险废物名录（2021年版）》，污油罐内的废油属于HW08废矿物油与含矿物油废物，废物代码为910-210-08含油废水处理中隔油、气浮、沉淀等处理过程中产生的浮油、浮渣和污泥，废油桶装暂存于项目危废库，每日转运至中车西安车辆有限公司危废暂存间，定期交由有资质单位处置。 污水处理设施油泥：产生于污油罐的底层油泥、污水存放池内浮油机去除的油泥，产生量约为2.98t/a。根据《国家危险废物名录（2021年版）》，污水处理设施油泥属于HW08废矿物油与含矿物油废物，废物代码为910-210-08含油废水处理中隔油、气浮、沉淀等处理过程中产生的浮油、浮渣和污泥，项目污油罐的底层油泥通过沉渣清掏机进行清掏，浮油机去除的油泥通过刮渣机进行清理，清掏及清理后的油泥在残渣处理间通过叠螺机挤压水分，成型后暂存于项目危废库，每日转运至中车西安车辆有限公司危废暂存间，定期交由有资质单位处置。 废活性炭：项目废气处理设备为除雾设备+活性炭吸附-脱附-蓄热催化燃烧设备，蓄热催化燃烧设备定期对活性炭进行再生，废活性炭产生量较少，项目废活性炭产生量约为1.0t/a；根据《国家危险废物名录（2021年版）》，废活性炭属于HW49其他废物，废物代码为900-034-49烟气、VOCs治理过程产生的废活性炭，废活性炭暂存于项目危废库，每日转运至中车西安车辆有限公司危废暂存间，定期交由有资质单位处置。 废催化剂：项目废气处理设施定期更换催化剂，废催化剂产生量约0.5t/a；根据《国家危险废物名录（2021年版）》，废催化剂属于HW49其他废物，废物代码为900-041-49含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质；废催化剂暂存于项目危废库，每日转运至中车西安车辆有限公司危废暂存间，定期交由有资质单位处置。 项目固废产生及处置情况见表4-12。 表4-12 项目固废排放汇总一览表 序号 名称 产生量（t/a） 产生环节 属性 废物类别及代码 性状 主要有害物质成分 暂存方式及去向 处理处置方式 S1 过滤残渣 5 外部、内部清洗工序 危险废物 HW08 900-214-08 固态 油渣 桶装、项目危废库、中车西安车辆有限公司危废暂存间 交由有资质单位处置 S2 废油 9.78 污油罐 HW08 910-210-08 液态 废油 桶装、项目危废库、中车西安车辆有限公司危废暂存间 S3 污水处理设施油泥 2.98 污水处理设施 HW08 910-210-08 固态 油泥 桶装、项目危废库、中车西安车辆有限公司危废暂存间 S4 废活性炭 1.0 废气处理设施 HW49 900-034-49 固态 有机废气 箱装、项目危废库、中车西安车辆有限公司危废暂存间 S5 废催化剂 0.5 废气处理设施 HW49 900-041-49 固态 有机废气 箱装、项目危废库、中车西安车辆有限公司危废暂存间 （2）固废环境管理要求 ①贮存场所管理要求 项目危废暂存、处置依托中车西安车辆有限公司现有的危废暂存、处置系统，每日将危险废物转运至中车西安车辆有限公司危废暂存间。 依托的中车西安车辆有限公司危废暂存间位于中车西安车辆有限公司东北侧，占地480m2，地面为环氧树脂防渗地面，该危废暂存间尚有较大余量，可容纳本项目危险废物；该危废暂存间满足防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐要求，地面、墙面裙脚已进行防渗，无裂缝，贮存场所满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。 暂存间内危险废物分区存放，设置固态危险废物存放区和液态危险废物存放区；固态危险废物箱装存放；液态危险废物桶装存放，底部设置防渗托盘，四周设置收集沟、收集池；危废暂存间、危险废物容器、包装物均张贴有“危险废物”标识，已制定危险废物管理制度、建立危险废物管理台账，危废交由有资质单位处置，落实转移联单制度；项目危废暂存及处置依托中车西安车辆有限公司现有暂存及处置方式可行。 但依托的危废暂存间标识、分区标志、标签等不能满足最新危废政策，本次环评要求建设单位按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）规定对危废暂存间进行整改，张贴危险废物警示标识、危险废物贮存分区标志、危险废物标签，定期将危险废物交由有资质单位处置。 项目危废库（24m2）具有一定的暂存功能，要求危废库亦按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求进行设计，落实防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐要求，地面、墙面裙脚、接触危险废物的隔板和墙体采用坚固的材料建造，表面无裂缝；按重点防渗区防渗要求进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。重点防渗区防渗、防腐材料覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面。 ②存放管理要求：项目危险废物分区存放，避免混合、混放；过滤残渣、废油、污水处理设施油泥桶装存放，废活性炭、废催化剂箱装存放；定期对存放情况进行检查，发现破损及时更换。 ③危险废物转移：项目危险废物全部委托有资质单位进行处置，依托中车西安车辆有限公司现有危废转移方式，危废转移按照《危险废物转移联单管理办法》（国家环保总局令第5号）规定，采用危险废物转移联单登记的方式对危险废物进行登记、交接和转移的管理。 5、地下水、土壤 （1）污染源、污染途径 项目对土壤和地下水的污染主要为罐车清洗区、污水处理设施、危废库地面裂缝，污油渗入地下水、土壤，危废库存放过滤残渣、废油、污水处理设施油泥等的容器发生破损，危险废物渗入地下，污染地下水、土壤环境；污染物主要为轻油、粘油、油泥等；影响途径为垂直入渗。 （2）保护措施 ①完善相关环保制度，加强人员操作管理，定期巡视，定期对罐车清洗区、污水处理设施、危废库地面进行检查，一旦发现异常，立即采取修补措施；同时定期对存放容器进行检查，发现破损及时更换。 ②分区防控要求 罐车清洗车间、污水处理设施、危废库为重点防渗区，落实防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐要求，危废库地面、墙面裙脚、接触危险废物的隔板和墙体采用坚固的材料建造，表面无裂缝。按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。重点防渗区防渗、防腐材料覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面。 辅助用房为非污染防治区，进行一般地面硬化。 ③建立地下水、土壤污染隐患排查治理制度，定期对重点区域、重点设施开展隐患排查。制定地下水、土壤监测计划，定期对区域地下水、土壤进行监测。发现污染隐患，制定整改方案，及时采取技术、管理措施消除隐患。隐患排查、治理情况应当如实记录并建立档案。 表4-13 地下水、土壤监测计划 项目 监测点位 监测项目 监测频次 控制指标 地下水 五一村西地下水井（监测第四系潜水，井水位10m以下） pH、耗氧量、石油类 一年一次 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准 土壤 洗罐厂房西侧5m处未硬化区（表层样） 石油烃（C10-C40） 一年一次 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类标准 6、环境风险评价 （1）环境风险识别 风险源：根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B及《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）附录A，识别项目突发环境风险物质为油类物质和硫酸。项目突发环境风险物质数量与临界量比值（Q）计算结果见表4-14；可知，项目突发环境风险物质储量未超过临界量。 表4-14 建设项目Q值确定表 序号 突发环境风险物质名称 CAS号 最大存在总量qn/t 临界量Qn/t 该种物质Q值 1 油类物质—待清洗的罐车罐内残油 / 0.12 2500 0.000048 2 油类物质——危废库废油 0.1 2500 0.00004 3 油类物质—危废库过滤残渣 / 0.1 2500 0.00004 4 油类物质—危废库油泥 / 0.1 2500 0.00004 5 油类物质—污水处理设施 / 30 2500 0.012 6 硫酸——待清洗的硫酸罐车罐内硫酸 7664-93-9 0.024 10 0.0024 Q值 / / / 0.014568 注：项目每日清洗罐车12辆，厂区最大停留两日罐车，罐车进厂之前罐内基本无残余液体；危废库内危险废物每日转运至中车西安车辆有限公司危废暂存间，危废库内仅暂存1日危险废物。 风险物质分布情况：项目环境风险物质主要分布在罐车清洗车间、污水处理设施及危废库。 可能影响环境的途径：项目环境风险物质可能影响环境的途径为罐车清洗区、污水处理设施、危废库地面裂缝，污油渗入地下水、土壤，危废库存放过滤残渣、废油、污水处理设施油泥的容器发生破损，危险废物渗入地下水、土壤，污染地下水、土壤环境；污油发生火灾、爆炸事故引起的次生污染物和伴生污染物污染大气环境、地表水环境、地下水环境和土壤环境。 （2）环境风险防范措施 ①环境风险物质贮存要求 预检区对罐车进行预检，记录罐内液体残余量，建立台账。 罐车清洗车间、污水处理设施、危废库为重点防渗区，落实防风、防雨、防晒要求，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。重点防渗区防。各类危险废物分区存放，避免混合、混放；过滤残渣、污水处理设施油泥桶装存放，废活性炭、废催化剂箱装存放；定期对存放情况进行检查，发现破损及时更换。 ②环境风险物质运输风险事故防范措施 项目危废库的危险废物每日转移至中车西安车辆有限公司危废暂存间，对危险废物的装卸、转移应由经过严格培训的员工来操作，建立一套完整的作业操作技术规范，严格遵守操作规定，定制专用运输箱对危险废物进行装卸、转移，严控危险废物在厂内运输过程中的安全，禁止出现抛洒现象。 危险废物全部委托有资质单位进行处置，依托中车西安车辆有限公司现有危废转移方式，危废转移按照《危险废物转移联单管理办法》（国家环保总局令第5号）规定，采用危险废物转移联单登记的方式对危险废物进行登记、交接和转移的管理。 ③火灾、爆炸事故风险防范措施 安全操作要求，制定安全操作规程，培训员工按标准化作业；加强人员操作管理，定期巡视，检查设备运行状况。 场所要求，项目建筑物耐火等级、安全疏散和防火间距等符合国家标准要求；严禁吸烟和使用明火。 电气要求，消防用电设备满足消防用电需要；输配电线路、火灾事故照明和疏散指示标志符合安全要求，安装避雷设备。加强电气检修，预防漏电，保证接地良好。规范厂内电力线路布局，尽可能使用暗线以减少人为磨损，尽可能使用整线，最大可能减少接线，接线部分加强绝缘、阻热保护。每月定期检查线路有无破损及解除不良现象，发现问题及时纠正。加强接地静电装置设施的检查和维护，加强安全防范。 消防要求，新建洗罐站消防道路，厂房北侧铺设长110米、宽15米消防通道，洗罐工艺线厂房内安装消防报警按钮、警铃、声光报警仪、可燃气体浓度检测报警装置等。配备干粉灭火器、消防栓等器材。 ④应急预案 目前企业已建立风险管理体系，已制定全厂突发环境事件应急预案并备案，备案号为610163-2021-009-L。项目建成后，企业应根据项目特点对突发环境事件应急预案进行修编，进一步完善应急预案，做好事故防范措施和处置预案，将事故时对环境的污染程度减小到最低。 （3）风险评价结论 项目涉及的主要突发环境风险物质为油类物质、硫酸，突发环境风险事故主要为罐车清洗区、污水处理设施、危废库地面裂缝，污油渗入地下水、土壤，危废暂存间存放过滤残渣、废油、污水处理设施油泥等容器发生破损，危险废物渗入地下水、土壤，污染地下水、土壤环境，污油发生火灾、爆炸事故引起的次生污染物和伴生污染物污染大气环境、地表水环境、地下水环境和土壤环境，在采取有效的风险防范措施和应急预案的前提下，环评认为项目环境风险可控，并在可接受的范围内。 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001洗罐有机废气/洗罐工序、污水处理设施 | 非甲烷总烃 | 除雾设备+活性炭吸附-脱附-蓄热催化燃烧设备+16m高排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值 |
|  | DA002洗罐酸雾 | 硫酸雾 | 两级碱液喷淋塔+16m高排气筒 |  |
| 地表水环境 | W01厂区总排口 | COD、SS、NH3-N、石油类 | 油水分离系统（二次油水分离系统）+污水处理系统（气浮+陶粒、石英砂、纤维球、活性炭过滤系统）、硫酸罐车废水中和设备 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A级标准 |
|  |  |  | 依托中车西安车辆有限公司污水处理站 |  |
| 声环境 | 洗罐设备、水泵、风机、气浮机、空压机等设备/洗罐工序、废气、废水处理设施 | 等效A声级 | 低噪声设备、封闭洗罐厂房、罐车清洗置于封闭装置内，水泵、风机、气浮机、空压机设置基础减振、管道软连接 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值 |
| 固体废物 | 设置危废库24m2，依托中车西安车辆有限公司危废暂存间（480m2），危险废物暂存于项目危废库，每日转运至中车西安车辆有限公司危废暂存间，定期交由有资质单位处置。 |
| 土壤及地下水污染防治措施 | ①完善相关环保制度，加强人员操作管理。 ②罐车清洗车间、污水处理设施、危废库为重点防渗区，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求进行防渗。 ③建立地下水、土壤污染隐患排查治理制度，制定地下水、土壤监测计划。 |
| 生态保护措施 | / |
| 环境风险防范措施 | ①预检区对罐车进行预检，记录罐内液体残余量，罐车清洗车间、污水处理设施、危废库为重点防渗区，各类危险废物分区存放。 ②项目危废库的危险废物每日转移至中车西安车辆有限公司危废暂存间，建立作业操作技术规范，定制专用运输箱对危险废物进行装卸、转移，禁止出现抛洒现象。依托中车西安车辆有限公司现有危废转移方式，落实转移联单制度。 ③制定安全操作规程，培训员工按标准化作业，严禁吸烟和使用明火，消防用电设备满足消防用电需要，新建洗罐站消防道路，安装消防报警按钮、警铃、声光报警仪、可燃气体浓度检测报警装置，配备灭火器、消防栓等器材。 ④根据项目特点对突发环境事件应急预案进行修编，做好事故防范措施和处置预案，将事故时对环境的污染程度减小到最低。 |
| 其他环境管理要求 | （1）严格执行国家环境保护有关政策和法规，项目建成后及时进行建设项目竣工环境保护验收工作； （2）严格执行建设项目“三同时”制度，监督项目环保“三同时”落实； （3）企业应建立环境保护档案，做好环评、环保竣工验收、排污许可、污染源监测、环保设备运行记录、台帐及其它环境统计资料存档工作； （4）加强废气、废水处理设备检修及维护，保证废气、废水处理设备正常运转，确保污染物达标排放。 |

# 六、结论

从环境保护角度，项目建设不会对周围环境产生不良影响，建设项目环境影响可行。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 | / | / | / | 1.557t/a | 0 | 1.557t/a | / |
|  | 酸雾 | / | / | / | 0.0064t/a | 0 | 0.0064t/a | / |
| 废水 | COD | / | / | / | 1.163t/a | 0 | 1.163t/a | / |
|  | SS |  |  |  | 0.233t/a | 0 | 0.233t/a |  |
|  | NH3-N | / | / | / | 0.233t/a | 0 | 0.233t/a | / |
|  | 石油类 | / | / | / | 0.116t/a | 0 | 0.116t/a | / |
| 危险废物 | 过滤残渣 | / | / | / | 5t/a | 0 | 5t/a | / |
|  | 废油 | / | / | / | 9.78t/a | 0 | 9.78t/a | / |
|  | 污水处理设施油泥 | / | / | / | 2.98/a | 0 | 2.98/a | / |
|  | 废活性炭 | / | / | / | 1.0t/a | 0 | 1.0t/a | / |
|  | 废催化剂 | / | / | / | 0.5t/a | 0 | 0.5t/a | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

# Text boxes

纵向摆动±60°

横向摆动±5°

热水罐底清洗器

热水清洗器