# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：  未央经典（西旅逸都）小区供热中心

建设单位（盖章）：陕西阳光供热运营有限公司

编制日期：             二零二四年八月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 未央经典（西旅逸都）小区供热中心 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2018-611203-44-03-050511 |  |  |
| 建设单位联系人 | 13484614306 | 联系方式 | 药天宸 |
| 建设地点 | 陕西省（自治区）西安（市）西咸新区（区）沣东新城三桥路399号未央经典（西旅逸都）小区地下一层设备间 |  |  |
| 地理坐标 | （ 108 度 50 分 37.900 秒， 34 度 17 分 28.074 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | D4430热力生产和供应 | 建设项目 行业类别 | 91热力生产和供应工程 |
| 建设性质 | 新建（迁建） 改建 扩建 技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 沣东新城行政审批与政务服务局 | 项目审批（核准/备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 126 | 环保投资（万元） | 9.6 |
| 环保投资占比（%） | 7.6 | 施工工期 | / |
| 是否开工建设 | 否 是：本项目在未央经典（西旅逸都）小区地下一层建设供热中心，安装5台1.4MW燃气真空热水锅炉；本项目于2018年11月15日建成并投入使用，为未央经典（西旅逸都）小区居民在采暖季供热；本项目“未批先建”处罚已完成。 | 用地（用海） 面积（m2） | 210 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | - 1.规划名称：《西咸新区-沣东新城分区规划（2010-2020）》； - 2.审查机关：陕西省人民政府； 3.审查文件名称及文号：陕西省人民政府关于《西咸新区总体规划》的批复（陕政函（2011）110号）； |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | - 1.规划环评文件名称：《西咸新区-沣东新城分区规划（2010-2020）环境影响报告书》； - 2.审查机关：原西安市环境保护局； 3.审查文件名称及文号：西安市环境保护局关于《西咸新区-沣东新城分区规划（2010-2020）环境影响报告书的审查意见》（市环函[2014]20号）。 |  |  |

| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1.与西咸新区-沣东新城分区规划（2010-2020）规划符合性分析 本项目与西咸新区-沣东新城分区规划（2010-2020）符合性分析见表1-1。 表1-1 本项目与西咸新区-沣东新城分区规划（2010-2020）符合性分析 文件; 政策要求; 本项目实际情况; 符合性. 西咸新区-沣东新城分区规划（2010-2020）; 沣东新城的定位为西部地区统筹科技资源示范基地，高新技术研发和会展中心，西安未来将建设成为具有东方人文特色的生态化国际新城。规划形成“两带、七板块”的空间格局。; 本项目位于沣东新城，属于热力生产和供应业，为未央经典（西旅逸都）小区居民生活的配套设施，用地性质属于二类居住用地。; 符合. 西咸新区-沣东新城分区规划（2010-2020）环境影响报告书及审查意见; 入区企业清洁生产必须达到国内先进水平，严禁“三高一低”企业入区、由总量指标限值企业类型和规模、污染物排放指标等工业企业的准入条件。; 本项目为未央经典（西旅逸都）小区居民生活的配套设施，用于采暖季供热、供暖，不涉及“三高一低”企业。; 符合. 做好规划区项目的环境保护准入工作，限制规划定位的产业以外项目进入，并依法对具体建设项目进行环境影响评价，规划区内不得建设电镀生产线及涉重金属排放企业。; 本项目符合规划区规划定位，不属于电镀生产线及涉重金属排放企业。; 符合. 水环境保护对策和措施：严格环境准入制度，防治企业污染排放。在规划建设中，要设置相应的环保准入门槛，限制造纸、化工、食品饮料加工、皮革、电镀等高耗水、重污染行业进入。; 本项目运营期，废水以锅炉软水处理系统产生的浓盐水和反冲洗水为主，含盐水和反冲洗废水均为清净下水，主要污染物为TDS；此部分废水冷却降温后，可直接进入市政污水管网，排入西安净水处理有限责任公司第六再生水厂，排放废水符合纳污标准要求。; 符合. 大气环境保护对策和措施：严格产业准入制度，控制企业污染排放。设置新城产业准入大气环境标准，对排污量大的行业进行限制，防止对新城产生影响。; 本项目为未央经典（西旅逸都）小区居民生活的配套设施，用于采暖季供热、供暖；锅炉房采用清洁能源，并安装低氮燃烧器，不属于大气排污量大的行业，对沣东新城环境的影响较小。; 符合. 声环境保护对策和措施：加强环境噪声管理，建立完善的环境噪声管理办法。完善环境噪声达标区管理办法，加强对公共和个人娱乐区、商业区等的环境噪声管理，加强对建筑噪声以及固定噪声源的管理。; 本项目天然气锅炉在室内运行，风机、水泵等采取基础减震及软连接措施。; 符合. 规划区内工业固废应分类收集处理、综合利用，危险废物由企业委托有资质的固体废弃物安全处置中心安全处置。; 本项目软水制备过程产生的一般固体废物“废离子交换树脂”不暂存，由离子交换树脂厂家更换时回收处置。; 符合. |
| --- | --- |

| 其他符合性分析 | 1.与产业政策符合性分析 本项目在未央经典（西旅逸都）小区地下一层原设备用房建设供热中心，安装5台1.4MW燃气真空热水锅炉，用于未央经典（西旅逸都）小区居民供热、供暖；本项目属于热力生产和供应业，为未央经典（西旅逸都）小区的配套设施。 根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于其中的限值类和淘汰类产业，生产设备不属于其中规定的限制类和淘汰类发展之列，本项目不在《陕西省限制投资类产业指导目录》（陕发改产业[2007]97号）内，不属于39个重点行业，项目建设符合国家及陕西省现行的产业政策。根据《市场准入负面清单（2022年）》，本项目不属于禁止准入事项。 综上，本项目符合国家、地方产业政策。 2.环评类别判定 ### 按照《中华人民共和国环境保护法》和生态环境部令第16号《建设项目环境保护管理条例》（2021版）等相关要求，本项目应开展环境影响评价工作，环评类别按分类管理名录中“四十一、电力、热力生产和供应业”中“91、热力生产和供应工程（包括建设单位自建自用的供热工程）”类建设项目，本项目天然气锅炉总容量10t/h，故应编制环境影响报告表。 3.“两高”项目判定 ### 热力生产行业重点针对以热力生产为主要建设内容且年综合能耗（等价值）5万吨标准煤及以上的项目进行管控。本项目热力生产和供应工程，年使用天然气72万m3，折标煤系数取1.2143kgce/m3，则其折标量为874.296tce，该数值小于5万吨标准煤。故本项目可不按照“两高”项目实行动态清单管理。 4.与相关环保政策符合性分析表 表1-2 本项目与相关环保政策符合性分析 相关政策、规划; 要求; 本项目与规划关系; 相符性. 《陕西省大气污染防治条例》（2023修订版）; 第二十八条 城市人民政府应当划定并公布高污染燃料禁燃区。在禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施，已建成的，应当在城市人民政府规定的期限内改用天然气、页岩气、液化石、油气、电或者其他清洁能源。; 本项目锅炉及直燃机燃料使用天然气，不使用高污染燃料。; 符合. 企业应当优先采用能源和原材料利用效率高、污染物排放量少的清洁生产技术、工艺和装备，减少大气污染物的产生和排放。; 本项目使用天然气，为清洁能源。锅炉采用高效低氮燃烧措施，低氮燃烧技术，属于国外领先技术水平，氮氧化物排放浓度小于30毫克/立方米。; 符合. 《陕西省“十四五”生态环境保护规划》（陕政办发〔2021〕25号）; 深化落实环评制度。不断健全环境影响评价等生态源头预防体系，对重点区域、重点流域、重点行业依法开展规划环境影响影响评价，严格建设项目生态环境准入。; 本项目位于陕西省西安市西咸新区沣东新城三桥路399号未央经典（西旅逸都）小区地下一层设备间），目前在办理环评手续中。; 符合. 强化工业炉窑和锅炉全面管控，关中地区巩固燃煤锅炉拆改成效、燃气锅炉低氮改造成果。; 本项目使用天然气，为清洁能源。锅炉采用高效低氮燃烧措施，燃烧机头采用进口设备，低氮燃烧技术，属于国外领先技术水平，氮氧化物排放浓度小于30毫克/立方米。; 符合. 陕西省人民政府关于印发《陕西省大气污染治理专项行动方案（2023—2027）》的通知（陕发[2023]4号）; 严把燃煤锅炉准入关口，各市（区）建成区禁止新建燃煤锅炉。推动燃气锅炉实施低氮燃烧深度改造，鼓励企业将氮氧化物浓度控制在30毫克/立方米。; 本项目使用天然气，为清洁能源。锅炉采用高效低氮燃烧措施，燃烧机头采用进口设备，低氮燃烧技术，属于国外领先技术水平，氮氧化物排放浓度小于30毫克/立方米。; 符合. 西安市人民政府关于印发“十四五”生态环境保护规划的通知（市政发〔2021〕21号）; 督导建设工地严格落实建设工地扬尘污染防治措施，不断探索扬尘污染防治新模式；加强督导检查惩处力度，全面推行绿色施工。建立标准化扬尘在线监控系统，对工地扬尘防治工作实施监管。开展全市道路洁净度检测评定，严格管控渣土运输车辆落实全密闭运输要求；大力推进低尘机械化湿式清扫作业，强化道路绿化用地扬尘治理。; 本项目已建成，无施工期污染。; 符合. 积极开展工业污染治理。深化工业污染治理。巩固燃煤锅炉拆改成效、燃气锅炉低氮改造成果，建立动态工作台账。积极开展化工、水泥、有色、建材等行业污染治理升级改造，加大无组织排放治理力度。; 本项目使用天然气，为清洁能源。锅炉采用高效低氮燃烧措施，燃烧机头采用进口设备，低氮燃烧技术，属于国外领先技术水平，氮氧化物排放浓度小于30毫克/立方米，锅炉废气经排气筒排放。; 符合. 《西安市大气污染防治条例》; 第二十三条 向大气排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者应当安装大气污染防治设施并确保正常使用。; 符合. 西安市人民政府关于印发《西安市大气污染治理专项行动方案（2023—2027）》的通知（市字[2023]32号）; 关中地区以降低PM10指标为导向建立动态管控机制，施工场地严格执行“六个百分百”，施工工地扬尘排放超过《施工场界扬尘排放限值（DB61/1078-2017）》的立即停工整改，西安市、咸阳市、渭南市除沙尘天气影响外，PM10小时浓度连续3小时超过150微克/立方米时，暂停超过环境质量监测值2.5倍以上的施工工地作业。; 本项目已建成，无施工期污染。; 符合. 严把燃煤锅炉准入关口，各市（区）建成区禁止新建燃煤锅炉。推动燃气锅炉实施低氮燃烧深度改造，鼓励企业将氮氧化物浓度控制在30毫克/立方米。; 本项目使用天然气，为清洁能源。锅炉采用高效低氮燃烧措施，燃烧机头采用进口设备，低氮燃烧技术，属于国外领先技术水平，氮氧化物排放浓度小于30毫克/立方米。; 符合. 西咸新区大气污染治理专项行动方案（2023-2027年）; 持续扩大高污染燃料禁燃区。继续强化《关于继续执行〈西咸新区高污染燃料禁燃区建设实施方案〉的通知》（陕西咸办字〔2020〕18号）落实，依法将新区已征地范围除火力发电企业机组以外的区域划定为Ⅲ类高污染燃料禁燃区；依法将整体完成清洁取暖改造的地区划定为高污染燃料禁燃区。; 本项目使用天然气，为清洁能源。锅炉采用高效低氮燃烧措施，不涉及高污染燃料及Ⅲ类禁燃区。; 符合. 针对火电、铸造、水泥、砖瓦、有色金属冶炼与压延等涉及物料存储的行业企业，建立动态管理清单，严格控制物料储存、输送及生产工艺过程粉尘无组织排放，应密闭的要全部密闭，物料堆场抑尘设施确保正常运行。严格落实抑尘措施，严禁露天装卸作业和物料干法作业，强化洒水抑尘，增加作业车辆和机械冲洗次数，防止扬尘污染。; 本项目属于热力生产和供应业服务项目，为未央经典（西旅逸都）小区居民生活的配套设施，不属于火电、铸造、水泥、砖瓦、有色金属冶炼与压延的行业。; 符合. 严把燃煤锅炉准入关口。全域禁止新建燃煤锅炉，推动燃气锅炉实施低氮燃烧深度改造，鼓励企业将氮氧化物浓度控制在30毫克/立方米以内。; 本项目使用天然气，为清洁能源。锅炉采用高效低氮燃烧措施，燃烧机头采用进口设备，低氮燃烧技术，属于国外领先技术水平，氮氧化物排放浓度小于30毫克/立方米。; 符合. 西咸新区沣东新城大气污染治理专项行动方案（2023-2027年）; 加强高污染燃料禁燃区管控。按照西咸新区划定的高污染燃料禁燃区相关要求，禁燃区内禁止销售、使用高污染燃料。; 本项目锅炉使用天然气，为清洁能源，不涉及高污染燃料。; 符合. 针对火电、铸造、耐火材料、有色金属冶炼、预制构件等行业，建立动态管理台账，严格控制物料储存、输送及生产工艺过程无组织排放，应密闭的要全部完成密闭改造，物料堆场抑尘设施确保正常运行。严格落实抑尘措施，严禁露天装卸作业和物料干法作业，强化洒水抑尘，增加作业车辆和机械冲洗次数，防止扬尘污染。; 本项目属于热力生产和供应业服务项目，为未央经典（西旅逸都）小区居民生活的配套设施，不涉及工艺物料等输送，不产生扬尘污染。; 符合. 陕西省固体废物污染环境防治条例（2021年修正）; 产生危险废物的单位应当按照危险废物产生、贮存、利用、处置管理流程建立台账，如实记载产生危险废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息。危险废物台账应当至少保存十年，企业重组、改制的，由承继企业接管保存；企业破产、倒闭的，应当将危险废物台账移交当地生态环境行政主管部门保存。; 本项目软水制备过程产生的废离子交换树脂为一般固体废物，不暂存，由离子交换树脂厂家更换时回收处置。; 符合. 《“十四五”节能减排综合工作方案》; 坚决遏制高耗能高排放项目盲目发展。根据国家产业规划、产业政策、节能审查、环境影响评价审批等政策规定，对在建、拟建、建成的高耗能高排放项目（以下称“两高”项目）开展评估检查，建立工作清单，明确处置意见，严禁违规“两高”项目建设、运行，坚决拿下不符合要求的“两高”项目。加强对“两高”项目节能审查、环境影响评价审批程序和结果执行的监督评估，对审批能力不适应的依法依规调整上收审批权。对年综合能耗5万吨标准煤及以上的“两高”项目加强工作指导。严肃财经纪律，指导金融机构完善“两高”项目融资政策。; 本项目使用燃料为天然气，不属于两高项目。; 符合. 西安市供热管理条例; 编制集中供热专项规划，应当体现城乡统筹、节能减排、科学配置热源、长远与近期相结合的要求，合理安排热源厂（站）和管网布局，使其与城市发展规模相适应。; 本项目属于热力生产和供应业服务项目，为未央经典（西旅逸都）小区居民生活的配套设施。; 符合. 新建、改建、扩建热源厂（站）、供热管网等集中供热工程项目，应当符合集中供热专项规划。; 符合. 在已建成和规划建设的集中供热管网覆盖范围内，不得建设高能耗、高污染的供热设施。已建成使用的，应当按照城市发展规划和有利于集中供热、节能环保的原则予以改造，并逐步并入集中供热。; 本项目属于热力生产和供应业服务项目，为未央经典（西旅逸都）小区居民生活的配套设施，本项目使用燃料为天然气，不属于两高项目。; 符合. 新建、改建、扩建城市道路，应当按照集中供热专项规划的要求，同时设计和敷设供热管网。城市道路建有地下综合管廊的，供热管网应当纳入综合管廊。; 本项目属于热力生产和供应业服务项目，为未央经典（西旅逸都）小区居民生活的配套设施，本项目使用燃料为天然气，供热区域天然气管道依托现有市政管道。; 符合. 建设项目配套建设的供热设施应当与建筑主体工程同步设计、同步施工、同步验收。; 本项目属于补办环评，在环评手续办理结束侯，供暖期分进行竣工环境保护验收。; 符合. 《西安市大气污染治理专项行动2024年工作方案》; 整合现有供热模式，实现供热管网互联互通、热源多能互补，合理调配使用全市供热资源。有计划实施地热能、空气源热泵、污水源热泵等多种新能源供热模式。 - （1）开展地热能、空气源热泵、污水源热泵等多种新能源供热模式调研，形成我市新能源供热模式方案。 - （2）原则上全市不再新建燃气供热站，具备条件的新建小区、商业体推广使用地热能、空气源热泵、污水源热泵等清洁供暖技术。 （3）推动已建成小区试点开展清洁供暖改造各区县、开发区至少完成1个清洁供暖改造试点项目。; 本项目位于陕西省西安市西咸新区沣东新城三桥路399号未央经典（西旅逸都）小区地下一层设备间），建设1座锅炉房，2018年11月15日已建成并投入运行，本项目属于补办环评； 本项目属于热力生产和供应业服务项目，为未央经典（西旅逸都）小区居民生活的配套设施，本项目使用燃料为天然气，属于清洁能源。; 符合. 大力发展清洁取暖方式。新建居民住宅、商业综合体等必须使用清洁能源取暖（地热能、空气源热泵、污水源热泵等）。 持续推进用户侧建筑能效提升改造、供热管网保温及智能调控改造。; 本项目锅炉房使用燃料为天然气，属于清洁能源。本项目供热管网仅供酒店及配套设施使用，满足管网保温及智能调控。; 符合. 推动燃气锅炉实施低氮燃烧深度改造。全域推进燃气锅炉低氮燃烧深度改造，氮氧化物排放浓度控制在30毫克/立方米以内。 （1）推动全市燃气锅炉进行低氮燃烧深度改造，重点对莲湖区、灞桥区、未央区、雁塔区、西咸新区、经开区、曲江新区重点区域3公里内全部完成燃气锅炉低氮燃烧深度改造。（氮氧化物排放浓度控制在30毫克/立方米以下）； （2）在雁塔区、莲湖区开展燃气锅炉超低氮燃烧深度治理试点示范（氮氧化物排放浓度控制在25毫克/立方米以下）。; 本项目使用天然气，为清洁能源。锅炉采用高效低氮燃烧措施，燃烧机头采用进口设备，低氮燃烧技术，属于国外领先技术水平，氮氧化物排放浓度小于30毫克/立方米。; 符合. 《西咸新区大气污染治理专项行动2024年工作方案》; 积极优化供热运营模式。按照全市统一安排部署，大力推行中深层无干扰供热地热能等新能源供热模式，结合新区供热现状，整合现有供热模式，推动热源多能互补，合理调配使用供热资源。 （1）开展新能源供热模式调研，形成新区新能源供热模式方案。 （2）原则上新区不再新建燃气供热站，具备条件的新建小区、商业体推广使用地热能、空气源热泵、污水源热泵等清洁供暖技术。 （3）推动已建成小区试点开展清洁供暖改造，新区至少完成1个清洁供暖改造试点项目; 本项目位于陕西省西安市西咸新区沣东新城三桥路399号未央经典（西旅逸都）小区地下一层设备间），建设1座锅炉房，2018年11月15日已建成并投入运行，本项目属于补办环评； 本项目属于热力生产和供应业服务项目，为未央经典（西旅逸都）小区居民生活的配套设施，本项目使用燃料为天然气，属于清洁能源。; 符合. 新建居民住宅、商业综合体等必须使用清洁能源取暖（地热能、空气源热泵、污水源热泵等）。持续推进用户侧建筑能效提升改造、供热管网保温及智能调控改造。; 本项目锅炉房使用燃料为天然气，属于清洁能源。本项目供热管网仅供酒店及配套设施使用，满足管网保温及智能调控。; 符合. 全域推进燃气锅炉低氮燃烧深度改造，氮氧化物排放浓度控制在30毫克/立方米以内。 （1）落实全市锅炉低氮燃烧深度改造奖补政策。 （2）推动燃气锅炉进行低氮燃烧深度改造，重点对新区重点区域3公里内全部完成燃气锅炉低氮燃烧深度改造。（氮氧化物排放浓度控制在30毫克/立方米以下）。; 本项目使用天然气，为清洁能源。锅炉采用高效低氮燃烧措施，燃烧机头采用进口设备，低氮燃烧技术，属于国外领先技术水平，氮氧化物排放浓度小于30毫克/立方米。; 符合. |
| --- | --- |

| # 其他符合性分析 | 5.“三线一单”相符性分析 根据《西安市人民政府关于印发“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（市政发〔2021〕22号），落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单（以下简称“三线一单”），建立健全生态环境分区管控体系。本项目与其符合性分析如下： 一图：本项目位于陕西省西安市西咸新区沣东新城三桥路399号未央经典（西旅逸都）小区地下一层设备间，对照《西安市人民政府关于印发“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（市政发〔2021〕22号），本项目所在区域为重点管控单元，不涉及生态保护红线，项目与西安市生态环境管控单元对照分析图见图1-1。 本项目. 图1-1 本项目与陕西省生态环境管控单元对照分析示意图. |
| --- | --- |

| # 其他符合性分析 | ● 本项目 图1-2 本项目与西安市生态环境管控单元对照分析示意图 |
| --- | --- |

| 其他符合性分析 其 | 一表：对照《西安市人民政府关于印发“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》中“西安市生态环境分区管控准入清单”中的重点管控单元要求，符合性分析一览表详见表1-3。 表1-3 建设项目范围涉及的生态环境管控单元准入清单符合性分析 序号; 市; 区县; 环境管控单元名称; 单元要素属性; 管控要求分类; 管控要求; 面积; 符合性. 1; 西安市; 西 咸 新 区; 西咸新区重点管控单元; 7.3 大 气 环 境 受 体 敏 感 区; 重点管控单元; 空间约束要求; 1.大气污染防治重点区域严禁新增钢铁、水泥熟料、平板玻璃、炼化产能。 2.推动重污染企业搬迁入园或依法关闭。 3.禁止新建非清洁能源供热企业，现有供热面积逐步提高清洁能源供热和远距离输送供热比重。; 211.60m2; 本项目属于热力生产和供应业服务项目，为未央经典（西旅逸都）小区居民生活的配套设施，使用清洁能源，不属于管控要求中行业。. 污染物排放管控; 1.区域内保留企业采用先进生产工艺、严格落实污染治理设施，污染物执行超低排放或特别排放限值。 2.鼓励将老旧车辆和非道路移动机械替换为清洁能源车辆；推进新能源或清洁能源汽车使用。 3.加大餐饮油烟治理力度，排放油烟的饮食业单位全部安装油烟净化装置并实现达标排放。 4.西咸新区积极推进地热供暖技术。; 本项目主体工程为未央经典（西旅逸都）小区居民在采暖季供暖、供热，锅炉采用清洁能源，并安装低氮燃烧器，运营期废气中的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物均可实现达标排放。不属于大气排污量大的行业，对环境的影响较小，符合大气环境受体敏感区管控要求。. 2; 西安市; 西 咸 新 区; 西咸新区重点管控单元; 7.3 水环境城镇生活污染重点管控区; 重点管控单元; 空间约束要求; 1.统筹做好城市、县城及农村污水处理设施建设，继续提升污水处理能力，完善城镇污水处理厂和农村污水处理设施运营管理机制。到2025年，城市污水集中处理率稳步提升，县城污水集中处理率达到95%。加强雨污管网管理与建设。 2.持续巩固城市建成区黑臭水体整治成果，建立完善黑臭水体污染防治长效机制，定期开展巡查、监测、评估等工作，有效防止水质反弹。 3.严格控制新建、扩建化学制浆造纸、化工、印染、果汁和淀粉加工等高耗水、高污染项目。水污染排放企业严格执行排污许可制度，实施“持证排水”。 4.全面推进工业园区污水管网排查整治和污水收集处理设施建设，推进化工园区雨污分流改造和初期雨水收集处理。实施重点行业企业达标排放限期改造，大力推进化学需氧量、氨氮、总磷重点行业污染减排。水环境超载汇水范围内的新建、改建、扩建工业项目，实行主要污染物排放等量或减量置换。; 本项目属于热力生产和供应业服务项目，为未央经典（西旅逸都）小区居民生活的配套设施，不属于新建、扩建化学、制浆造纸、化工、印染、果汁和淀粉加工等高耗水、高污染项目。本项目依托小区现有雨水管网实施雨污分流。本项目不涉及主要水污染物排放等量或减量置换。. - 说明：对照“西安市生态环境分区管控准入清单”中的重点管控单元要求，本项目满足各单元在空间布局约束、污染物排放管控、资源利用效率等管控要求，本项目位于重点管控单元，重点管控单元应优化空间布局和产业布局，结合生态环境质量达标情况以及经济社会发展水平等，按照差别化的生态环境准入要求，加强污染物排放控制和环境风险防控，不断提升资源利用效率，稳步改善生态环境质量，符合西安市“三线一单”相关要求。 - 综上，本项目符合“三线一单”管控要求。 - 6、项目选址合理性分析 根据现场踏勘可知，本项目位于陕西省西安市西咸新区沣东新城三桥路399号未央经典（西旅逸都）小区地下一层设备间；本项目所在区域已经完善了市政路网、通讯网、电力网、供排水网、天然气管网、公共绿化等；本项目建设地已具备较强的基础承载和产业配套能力，交通便利，便于项目建设与运营；项目建设占地性质为二类居住用地，符合用地要求。本项目所产生的“三废”产生量及排放量较小，能做到有效的处理，三废达标排放，对区域环境影响较小。 综上所述，本项目对各项污染物均采取了相应的环保措施，可做到达标排放或妥善处置，对周围环境影响较小，因此，从环境保护角度分析，本项目选址合理。 |
| --- | --- |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1 项目概况 1.1 项目由来 - 城市集中供热是城市重要的市政基础设施之一，集中供热普及率、热化率是现代化城市和环境友好型城市的重要标志，它反映一座城市的生活质量、环境质量、能源利用效率的综合管理水平。 为了保障该住宅小区的整体生活质量，建设单位在未央经典（西旅逸都）小区地下一层原设备用房建设项目供热中心，包括锅炉房1座，安装5台1.4MW真空热水锅炉，以及热泵机组2台，为未央经典（西旅逸都）住宅小区冬季提供集中供暖。 2.2 项目建设位置及四邻关系 - （1）项目建设位置：本项目位于陕西省西安市西咸新区沣东新城三桥路399号未央经典（西旅逸都）小区地下一层设备间。 - （2）项目四邻关系：根据现场调查，本项目外部四邻关系：东侧为车刘村、南侧及西侧为欣欣家园小区，北侧为西安高架快速干道；内部四邻关系：东侧为未央经典小区5#住宅楼，南侧为小区大门口，西侧为未央经典小区4#住宅楼，北侧为未央经典（西旅逸都）小区1#、2#、3#已建成并入住，距小区内最近的住户直线距离约15m。 - 本项目地理位置图详见附图4，未央经典（西旅逸都）小区总平面图详见附图5，项目四邻关系见附图6。 - （3）项目行政处罚情况：本项目锅炉房为未央经典（西旅逸都）的小区配套设施，2018年11月建成，未办理环评；本项目锅炉房运行至今，未发生相关环境污染及投诉事件；根据《中华人民共和国环境保护法》第六十一条及《中华人民共和国环境影响评价法》第三十一条规定，本项目“未批先建”行政处罚已完成，处罚文件件附件7，本项目属于补报环评。 - 2.3 建设内容与规模 - 本项目工程供热范围内的热负荷性质全部为采暖热负荷，在未央经典（西旅逸都）小区地下一层原设备用房建设供热中心，设备间面积210m2，包括锅炉房1座，规模为5×1.4MW燃气真空热水锅炉，以及热泵机组2台，同时新建与之配套的电气工程、给排水工程、土建工程、控制工程等。5台锅炉串联设置排烟道，锅炉废气经锅炉房东侧5#内置专用烟道引至楼顶排放，排放高度约66m。该项目建成后主要用于未央经典（西旅逸都）小区的冬季供暖，总供热面积约为100000m2。 本项目由主体工程、辅助工程、公用工程、环保工程及依托工程组成，主要建设内容见表2-1。 表2-1 工程组成情况表 序号; 项目名称; 项目组成; 规模; 备注. 1; 主体工程; 锅炉房; ①新建锅炉房一座，安装5台1.4MW的燃气热水锅炉；换热站，安装热泵机组2台； ②燃气热水锅炉：5台，额定热功率：1.4MW，额定出水/回水温度：75℃/50℃；热效率：90%；年最大耗气量72万m3/a；; 已建成. 2; 辅助工程; 供气管网; 锅炉房引入低压燃气DN200管道；; 已建成. 软水制备; 锅炉房安装1台全自动软水设备；; 已建成. 3; 公用 工程; 供水; 市政给水管网；; 依托. 排水; 排至市政污水管网；; 依托. 供电; 市政开闭所引入1路10kV电源进线；; 依托. 供气; 天然气由市政供气管网引入；; 依托. 3; 环保工程; 废气; 5台1.4MW燃气热水锅炉自带低氮燃烧器，锅炉废气经过H：90m，D=1000mm排气筒（DA001）排放；; 已建成. 废水; 锅炉定期排污水、反冲洗废水及软化水系统排水经锅炉房降温池沉淀后与生活污水进入小区化粪池预处理后排入市政污水管道，最终进入西安净水处理有限责任公司第六再生水厂进行处理。；; /. 噪声; 设备均选用低噪声型设备，采取基础减振、消声等降噪措施；; 已建成. 固废; 生活垃圾统一委托环卫部门处置；; 依托. 软水制备过程产生废离子树脂，根据建设单位提供及现场调查收集资料，锅炉房全自动软水制备装置运行过程中产生的废离子交换树脂，年产生量约0.11t/a，废离子交换树脂不属于危险废物，根据《固体废物分类与代码目录》（生态环境部公告，2024年第4号），代码为“900-008-S59”，交由离子交换树脂厂家定期更换后回收带走，不在厂区存储。；; /. - 2.4 主要生产设施及设施参数 本项目主要设施设备见表2-2。 表2-2 主要设备清单 序号; 设备名称; 规格型号; 单位; 数量; 备注. 1; 软水箱; V=9m3; 台; 1; /. 2; 全自动软水器; 10m3/h; 台; 1; /. 3; 冷凝器; 3XAW300-140-G1; 组; 10; 一、二级各五组. 4; 一次热网循环泵; TD150-17/4; 台; 3; 两用一备. 5; 高位膨胀水箱; V=4.5m³; 台; 2; /. 6; 低区板式换热器; P=2500; 台; 2; /. 7; 低区循环水泵; TD125-22/4; 台; 4; 三用一备. 8; 高区板式换热器; P=2500; 台; 2; /. 9; 高区循环水泵; TD125-22/4; 台; 4; 三用一备. 10; 低区系统补水泵; CDL8-8; 台; 2; 一用一备. 11; 高区系统补水泵; CDL8-12; 台; 2; 一用一备. 12; 热泵机组; WGZ040B5; 台; 4; /. 13; 热泵冷冻水循环泵; TD125-11/4; 台; 2; 一用一备. 14; 冷却水环泵; SLWT80-160A; 台; 2; 一用一备. 15; 燃气热水锅炉; C630-350ECO; 台; 5; /. 2.5 项目原辅材料 本项目的原辅材料使用情况见表2-3。 表2-3 原辅材料供应情况 序号; 名称; 消耗量; 单位; 储存方式. 1; 天然气; 720163.35; m3/a; 管道. 2; 水; 2918.12; m3/a; 管网供给. 3; 电; 175103; kW•h; 市政供电系统. 2.6 与污染排放有关的物质分析 本项目天然气来自市政燃气管网，天然气燃烧会产生一定量的颗粒物、二氧化硫及氮氧化物。 天然气理化性质：天然气是存在于地下岩石储集层中以烃为主体的混合气体的统称，比空气轻，具有无色、无味、无毒之特性。天然气主要成分是烷烃，其中甲烷占绝大多数，另有少量的乙烷、丙烷和丁烷，此外一般有硫化氢、二氧化碳、氮和水气和少量一氧化碳及微量的稀有气体，如氦和氩等。本项目天然气成分见表2-4。 表2-4 天然气成分表 名称; 参数. 组分; CH4; C2H6; C3H8; IC4; NC4; CO2; H2; N2; H2S. 体积（%）; 96.1; 0.45; 0.075; 0.02; 0.01; 3.2; 微; 微; ≤20mg/Nm3. 高热值; 38.7MJ/m3; 9245kcal/m3. 低热值; 34.82MJ/m3; 8330kcal/m3. 33.24MJ/m3（20℃）; 7940kcal/m3（20℃）. 密度; 0.76kg/Nm3; /. 比重; 0.589; /. 运动粘度; 13.91×10-6m2/s; /. 爆炸极限; 5.15～15.44%; /. 表2-5 天然气的主要性能指标及危险性 标识; 中文名; 天然气; 英文名; natural gas. 分子式; 主要成分为CH4; CAS号; 8006-14-2. 危险性类别; 第2.1类易燃气体. 理化特性; 熔点°C; -182.6; 沸点（°C）; -161.4. 外观性状; 纯品为无色无味气体。. 溶解性; 微溶于水，溶于乙醇、乙醚、苯、甲苯等. 稳定性; 稳定. 禁忌物; 强氧化物、强酸、强碱、卤素. 燃爆特性; 燃烧性; 易燃; 火险危险性分类; 甲. 闪点，°C; -218; 引燃温度（℃）; 537. 爆炸下限（V%）; 5; 爆炸上限（V%）; 15. 危险特性; 易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。与五氧化溴、氯气、次氯酸、三氟化氮、液氧、二氟化氧及其他强氧化剂接触发生剧烈反应。. 灭火方法; 雾状水、泡沫、二氧化碳。. 毒理学及健康危害; 毒理学; 急性毒性：LD50：50%（小鼠经口2h）. 健康危害; 空气中甲烷浓度过高，能使人窒息。当空气中甲烷达25%~30%时，可引起头痛、头晕、乏力、注意力不集中、呼吸和心跳加速、共济失调。若不及时脱离，可窒息死亡。皮肤接触液化气体可致冻伤。. 职业接触 限值; 中国未制定标准，美国（ACGIH）未制定标准。. 2.7 劳动定员及工作制度 本项目每天运行10小时，年工作日120天，共计1200小时；项目生产及管理依托未央经典（西旅逸都）小区物业公司员工，不新增员工。 2.8 项目水平衡情况分析 2.8.1 给水 ①锅炉用水 根据企业实际运行数据，本项目锅炉年运行120天，每天10h，锅炉软水用水量为20m3/d（2400m3/a）。 ②反冲洗用水：根据企业实际运行数据，本项目交换器内的离子树脂30天反冲洗一次，反冲洗方式为采用软水进行正洗和反洗。本项目设备反冲洗用水量为20m3/次，则软水的使用量为0.67m3/d（80m3/a）。 ③软化设备制备用水：本项目设钠离子交换器1台，钠离子交换器即软化器，是用于去除水中钙离子、镁离子，制取软化水的离子交换器，组成水中硬度的钙、镁离子与软化器中的离子交换树脂进行交换，水中的钙、镁离子被钠离子交换，使水中不易形成碳酸盐垢及硫酸盐垢，从而获得软化水。 - 本项目全自动软水器制水率为85%，综上，则本项目锅炉房运行期耗水量为24.32m3/d（2918.12m3/a）；本项目锅炉需用软化水、反冲洗用软化水，以及新鲜水用水量见下表2-6。 表2-6 项目锅炉软化水、反冲洗用水、新鲜水用水量一览表 序号; 锅炉房名称; 锅炉软水m3/d; 反冲洗用水m3/d; 新鲜水m3/d. 1; 未央经典（西旅逸都）小区锅炉房; 20; 0.67; 24.32. 2.8.2 排水 本项目排水实行雨污分流制，运营期排水为职工生活污水、锅炉定期排污水、反冲洗废水、软化水系统排水。 ①职工生活污水：项目生产及管理依托未央经典（西旅逸都）小区物业公司员工，不新增员工，生活污水依托小区卫生间，进入化粪池预处理后进入污水管网，不纳入污水总量控制。 ②锅炉废水：项目锅炉用水循环使用，锅炉排污废水约为锅炉用水量的5%计，排放量约为1m3/d（120m3/a）。 ③反冲洗用水排水：根据企业实际运行数据，本项目设备反冲洗用水量为0.67m3/d，则反冲洗废水排放量为0.67m3/d（80m3/a）。 ④软化水系统排水：软水器制水时废水量为用水量的15%，则软水制备废水量为为5.32m3/d（638.4m3/a）。 综上，本项目运行期总排水量为5.32m3/d（638.4m3/a），锅炉定期排污水、反冲洗废水及软化水系统排水经锅炉房降温池沉淀后进入小区化粪池预处理后排入市政污水管道，最终进入西安净水处理有限责任公司第六再生水厂进行处理。 本项目具体供排水情况见表2-7，水平衡图见图2-1。 表2-7 项目供、排水情况一览表 序号; 锅炉房名称; 用水项目; 年用水量m3/d; 废水产生量m3/d. 1; 未央经典（西旅逸都）小区锅炉房; 软水制备; 20.67; 3.65. 软水制备; 锅炉用水; 20; /. 反冲洗用水; 0.67; 0.67. 锅炉排水; /; 1. 合计; 20.67; 5.32. 图2-2 未央经典（西旅逸都）小区锅炉房水平衡图（单位：m3/d） 2.8.3 供电 本项目的电源依托现有供电网，年用电约为175103kW·h。 2.8.4 天然气 根据锅炉实际运行记录，本项目天然气年用量约为720163.35m3，由西安秦华天然气公司供给，采用天然气管道输送。 2.9 环保投资 该工程总投资126万元，环保投资9.6万元，占总投资的7.6%。项目环保投资见表2-8。 表2-8 污染防治措施及投资估算表 污染源; 工程名称; 数量; 总投资（万元）. 废水; 锅炉排污水; 污水管网; /; /. 废气; 锅炉废气; 5台低氮燃烧器+90m排气筒（DA001）; 1根; 6.8. 噪声; 设备噪声; 选用低噪声设备，减振、隔音等措施; /; 2.5. 固废; 生活垃圾; 生活垃圾由带盖垃圾桶收集后，定期交由环卫部门统一进行处理; 若干; 0.3. 一般固废; 离子交换树脂厂家定期更换后回收带走，不在厂区存储。; /; /. 小计; /; 9.6. |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 工艺流程简述（图示）： 1.天然气锅炉运营期工艺流程及产污环节简述 图2-2 天然气锅炉生产工艺流程及产污环节图 - 软水处理系统：自来水首先经过软水系统进行软化处理，去除水中的杂质（主要是钙、镁等），以免水中的钙、镁在高温下形成水垢附着在锅炉内壁上，降低锅炉热效率、浪费燃料、使锅炉出力不足、甚至引起事故等。 - （2）锅炉系统 燃气热水锅炉是就是利用燃气燃烧放出的热量来加热水的一种热力设备。其工作原理就是：燃气在燃烧室内完全燃烧，通过火焰、高温烟气对流经换热器的冷水进行加热，产生热水。 （3）燃烧系统 本项目建设1座锅炉房，安装5台燃气真空热水锅炉，用于未央经典（西旅逸都）小区采暖季供热、制冷。燃料为天然气，天然气经管道送入炉前燃烧系统，后进入锅炉低氮燃烧器进行燃烧。锅炉燃烧所需空气由鼓风机提供，产生的烟气经锅炉房排气筒进入烟囱排入大气。 为保证锅炉燃烧废气中的NOx能达标排放，本项目安装低氮燃烧器。低氮燃烧技术是通过改变燃烧设备的燃烧条件来降低NOx的形成，通过调节燃烧温度、烟气中的氧的浓度、烟气在高温区的停留时间等方法来抑制NOx的生成或破坏已生产的NO。 本项目选用的低氮燃烧器采用分段燃烧技术，是将燃料的燃烧过程分阶段来完成。第一阶段燃烧中，将总燃烧空气里的70%~75%供入炉膛，使燃料在缺氧的富燃料条件下燃烧，能抑制NOx的生成；第二阶段通入足量的空气，使剩余燃料燃尽，此段中氧气过量，但温度较低，生成的NOx也较少。根据分段燃烧原理设计的阶段燃烧器，使燃料与空气分段混合燃烧，由于燃烧偏离理论当量比，故可降低NOx的生成。 - （5）供暖系统：经过软化的水进入锅炉主体加热后供暖，供暖热水通过机械循环使用，循环压力由水泵提供。 （6）排烟系统：产生的废气经过烟囱排放。 项 目 运 营 期 水电气 废水 市政污水管网 废气 建设6座锅炉房，分别安装9座锅炉，废气由独立的排气筒排放。 噪声 减噪、降噪 固废 废离子交换树脂 厂家回收 本项目运营期主要污染工序见下表2-9 表2-9 项目运营期主要污染工序一览表 污染类别; 污染源名称; 产生工序; 主要污染因子. 废气; 燃气锅炉; 燃烧; 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物. 废水; 锅炉系统排污水; 运行过程; COD、NH3-N、TDS、SS. 噪声; 锅炉等噪声; 运行过程; 机械噪声. 固废; 软水设备; 运行过程; 废离子交换树脂. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 根据现场踏勘，本项目为新建项目，环境影响评价工作介入时，已投入运行，本报告为补报手续；本项目在运行期间，项目未完成环境影响评价、排污许可证申领、突发环境事件应急预案备案及竣工环境保护验收工作。 根据现场踏勘，本项目锅炉房位于未央经典（西旅逸都）小区地下负1层，安装5台燃气真空热水锅炉，废气由地下室预留烟道排气筒（37m）排放。 锅炉房200m范围内最高建筑物为未央经典（西旅逸都）小区（29层高，每层按3m高计），总高87m；根据《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中要求，本项目排气筒需高出小区屋面3m，即本项目排气筒高度应设置为90m。 经现场评估，本项目锅炉房位于央经典（西旅逸都）小区负1层，排气筒依托地下室预留烟道排放，当前排气筒高度为37m，在取得项目环评批复后，可将燃气锅炉产生的锅炉废气经专用烟道引至东侧5#住宅楼29F楼顶排放，排放高度约为90m。 整改要求：建设单位应在项目环评批复后，按要求及时办理其它环保手续和整改。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | - 3.1 环境空气质量现状 （1）区域环境空气质量现状 本项目位于陕西省西安市西咸新区沣东新城三桥路399号未央经典（西旅逸都）小区地下负1层设备间；根据大气功能区划，本项目所在地为二类功能区，环境空气质量标准执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。 （2）项目所在区域达标判定 为了解项目所在区域环境质量达标情况，本项目环境空气质量现状根据陕西省生态环境厅发布的《环保快报》（2024年1月）《2023年12月及1~12月全省环境空气质量状况》中西咸新区2023年1~12月统计数据，项目区主要大气常规因子年均值监测结果见表3-1。 表3-1 西咸新区空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 标准值; 现状浓度; 最大浓度占标率; 达标 情况. SO2（μg/m3）; 年平均质量浓度; 60; 7; 11.67%; 达标. NO2（μg/m3）; 年平均质量浓度; 40; 37; 92.50%; 达标. PM10（μg/m3）; 年平均质量浓度; 70; 82; 117.14%; 不达标. PM2.5（μg/m3）; 年平均质量浓度; 35; 48; 137.14%; 不达标. CO（mg/m3）; 第95百分位数日平均质量浓度; 4.0; 1.3; 32.50%; 达标. O3（μg/m3）; 第90百分位数日最大8小时平均质量浓度; 160; 163; 101.88%; 不达标. 从表3-1可知，西咸新区环境空气常规六项指标中，SO2年平均质量浓度、NO2年平均质量浓度、CO的《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，PM2.5年平均质量浓度、PM10年平均质量浓度、O3日最大8小时平均浓度超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。 城市环境空气质量达标情况评价指标为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3，六项污染物年评价指标全部达标即为环境空气质量达标。因此项目所在区域属于不达标区域。 - 3.2 声环境质量现状 - 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行）厂界周边50m范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。根据现场踏勘，本项目所在地50m范围内噪声敏感点为未央经典（西旅逸都）小区住宅楼。 - 为了解项目所在地声环境质量状况，本次环评声环境质量现状监测引用“秦华热力集团有限公司站点污染源监测--西旅逸都例行监测报告（报告编号：ZZJC-2024-H-01-090，附件6）”中厂界噪声监测数据进行声环境现状评价，本次声环境监测结果如下表3-2所示。 表3-2 项目声环境现状值 单位：dB（A） 监测结果 序号; 监测点; 2024年1月30日; 标准值. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1; 西旅逸都）小区3#楼; 52; 46; 60; 50. 2; 西旅逸都）小区4#楼; 53; 48. 3; 西旅逸都）小区5#楼; 50; 47. 由上表监测结果可知，项目敏感点未央经典（西旅逸都）小区住宅楼的昼、夜间声环境均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求。 - 3.3 地下水、土壤环境 - 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）中表述：“原则上不开展地下水、土壤环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值”。 - 本项目锅炉房位于负1层，建设单位进行防渗硬化，无地下水及土壤污染途径。项目区周边不存在土壤敏感点和地下水敏感区，因此。本项目可不开展土壤环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境：本项目厂界外500米范围内主要为居住区、医院、学校等，厂界外500米范围内无自然保护区、风景名胜区、文化区等保护目标。 表3-3 本项目大气环境保护目标一览表 环境要素; 名称; 坐标/m; 保护对象; 保护 内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界最近距离/m; 保护目标. E（°）; N（°）. 大气环境; 未央经典（西旅逸都）小区; 108.843861121; 34.291131759; 小区; 环境 空气; 二类环境功能区; /; 15; 《环境空气质量标准》中二级标准. 欣苑小区; 108.840658564; 34.291074091; 小区; W; 230. 欣欣家园; 108.841956753; 34.291288668; 小区; W; 100. 嘉宝城上城; 108.845111031; 34.289357477; 小区; S; 123. 车刘小区; 108.845170039; 34.291267210; 小区; E; 35. 华美嘉苑小区; 108.846462864; 34.290816599; 小区; E; 200. 搜宝中心 写字楼; 108.843474848; 34.286929988; 写字楼; S; 450. 三桥欢乐港汽配城; 108.847895128; 34.290695810; 商混区; E; 225. - 2、声环境：本项目周边50米范围内声环境保护目标为未央经典（西旅逸都）小区住宅楼。 表3-4 本项目声境保护目标一览表 环境要素; 名称; 坐标/m; 保护对象; 保护 内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界最近距离/m; 保护目标. E（°）; N（°）. 声环境; 未央经典（西旅逸都）小区; 108.843861121; 34.291131759; 小区; 声环境; 二类环境功能区; /; 15; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | - 1、废气排放标准 - 本运营期锅炉颗粒物、SO2执行《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）表3中排放标准；NOX执行《西安市大气污染治理专项行动2024年工作方案》中限值要求；烟气黑度执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）。 表3-5 运营期大气污染物排放标准 阶段; 标准名称及级（类）别; 污染物; 监控位置; 标准值. 单位; 数值. 运营期; 《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）表3; 颗粒物; 烟囱排放口; mg/m3; 10. SO2; mg/m3; 20. 《西安市大气污染治理专项行动2024年工作方案》; NOX; mg/m3; 30. 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）; 烟气黑度; ≤1. - 2、废水排放标准 - 运营期本项目废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A级标准。 表3-6 污水排放执行标准 单位：mg/L 阶段; 标准名称及级（类）别; 项目; 标准限值. 运营期; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准; pH; 6~9. COD; 500mg/L. BOD5; 300mg/L. SS; 400mg/L. 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A级标准; NH3-N; 45mg/L. 总磷; 8mg/L. 总氮; 70mg/L. TDS; 1500mg/L. - 3、噪声排放标准 - 根据《西安市人民政府办公厅关于印发声环境功能区划方案的通知》（市政办函〔2019〕107号），本项目位于2类区，噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 表3-7 噪声排放标准 污染源; 执行标准; 噪声限值dB(A). 昼间; 夜间. 设备噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准; 60; 50. - 4、固废排放标准 - 本项目固体废物为生活垃圾及废离子交换树脂。生活垃圾设垃圾桶分类收集，统一委托环卫部门处置。 全自动软水制备装置运行过程中产生的废离子交换树脂由离子交换树脂厂家回收，不在锅炉房贮存。 |
| 总量 控制 指标 | 根据关于印发《“十四五”污染减排综合工作方案编制技术指南》：“十四五”期间对COD、氨氮、氮氧化物和VOCs等主要污染物实行排放总量控制计划管理。 结合项目的工艺特征和排污特点，所在区域环境质量现状、评价最终得出建议新增总量指标为COD、NH3-N、NOX。 - （1）废气总量控制指标：NOX：0.233t/a， （2）废水总量控制指标：COD：0.244t/a、NH3-N：0.026t/a。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 根据现场调查，本项目已建成，因此不存在施工期污染问题。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1.大气环境影响分析 本项目建设1座锅炉房，安装5台1.4MW燃气热水锅炉，本项目运营期废气主要为锅炉废气，主要污染物为烟尘、二氧化硫、氮氧化物和林格曼黑度。 （1）污染物源强核算依据 本项目锅炉房安装安装5台1.4MW燃气热水锅炉，用于未央经典（西旅逸都）住宅小区冬季集中供暖，锅炉低氮燃烧器采用国外领先燃烧技术，5台锅炉烟气收集后经1根90m排气筒（DA001）排放。 因本项目已建成并投入运营，本次污染物源强核算参照陕西正泽检测科技有限公司出具的例行监测报告中数据（报告编号：ZZJC-2024-H-03-042、ZZJC-2024-H-03-090，附件7）进行达标符合性分析；监测时锅炉运行工况为80%，锅炉运行正常，并留有容量，保障小区正常供暖。 本项目锅炉房废气污染物产排情况一览表见表4-1。 表4-1 废气污染物排放情况表 污染源 名称; 废气量 Nm3/h; 污染物名称; 产生情况; 治理措施; 排放状况; 执行标准; 运行时间. 年产生量t/a; 速率 kg/h; 浓度 mg/Nm3; 工艺; 是否为可行性技术; 排放量 t/a; 速率 kg/h; 浓度 mg/Nm3; 速率 kg/h; 浓度 mg/Nm3. 5台1.4MW燃气热水锅炉; 7727; SO2; 0.018; 0.015; 3ND; 经低氮燃烧器后废气通过90m排气筒（DA001）排放；; 是; 0.018; 0.015; 3ND; /; 20; 1200. NOx; 0.186; 0.155; 29; 是; 0.186; 0.155; 29; /; 30. 烟尘; 0.074; 0.0619; 4.7; 是; 0.074; 0.0619; 4.7; /; 10. - （2）污染物排放现状 本项目锅炉房废气污染物排放情况一览表见表4-2。 表4-2 项目废气污染物排放情况一览表 点位 名称; 点位编号 及坐标; 排气筒高度（m）; 排气筒内径（mm）; 烟温（℃）; 监测项目; 排放浓度（mg/m3）; 排放限值（mg/m3）. 5台1.4MW燃气热水锅炉; DA001; 90; 1000; 30.8; 烟尘; 4.7; 10. E:108.843861121 N:34.291131759; SO2; 3ND; 20. NOX; 29; 30. 烟气黑度; ＜1级; 1. - （3）污染物排放量核算 - 本项目燃气热水真空锅炉年运行120天，每天运行10小时，锅炉废气污染物排放量采用下式进行计算： 废气污染物排放总量q=（废气排放速率G×年运行时间d×日运行时长h）×10-3， - ①污染物废气排放总量q，t/a； - ②废气排放速率G，Kg/h； - ③年运行时间d，天； - ④日运行时长h，小时； - 本项目废气污染物排放量情况一览表见表4-3。 表4-3 项目废气污染物排放量情况一览表 污染源 名称; 污染物; 排放状况. 废气量 （Nm3/h）; 运行时间（h）; 浓度 （mg/m3）; 速率 （kg/h）; 排放量 （t/a）; 监测工况; 满负荷排放量（t/a）. 5台1.4MW燃气热水锅炉; 烟尘; 17689; 1200; 4.7; 0.0619; 0.074; 80%; 0.093. SO2; 3ND; 0.027; 0.032; 0.041. NOX; 7727; 1200; 29; 0.155; 0.186; 0.233. 综上，本项目锅炉废气中的颗粒物、二氧化硫浓度可达到《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）表3燃气锅炉排放限值中的标准限值要求，氮氧化物可达到《西安市大气污染治理专项行动2024年工作方案》中氮氧化物浓度控制标准，对周围环境的影响较小。 1.2 锅炉废气污染治理设施可行性分析 本项目燃料使用天然气，含硫量低，烟气粉尘含量小，废气不经处理颗粒物和SO2排放浓度均可满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）表3中燃气锅炉大气污染物排放浓度限值要求，因此项目颗粒物和SO2不需要设置治理设施。 低氮燃烧可行性：根据《排污许可证申请与核发技术规范锅炉》（HJ953-2018）表3中内容，“燃气锅炉烟气中氮氧化物污染防治设施名称及工艺包括低氮燃烧、SCR法、低氮燃烧+SCR法、其他”，本项目采用国外领先的低氮燃烧技术，从源头进行NOx减排，可达标排放，属于可行技术。 NOx的排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）表3中标准要求，NOx可以控制在30毫克/立方米，符合《西安市大气污染治理专项行动2024年工作方案》中相关要求，故本项目使用的低氮燃烧器可行。 1.3 排气筒高度设置的合理性分析 根据《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）的相关规定：燃油、燃气锅炉烟囱不低于8m；新建锅炉房的烟囱周围半径200m距离内有建筑物时，其烟囱应高出最高建筑物3m以上。 根据现场踏勘，本项目锅炉房位于未央经典（西旅逸都）小区地下负1层，安装5台燃气真空热水锅炉，废气由地下室预留烟道排气筒（37m）排放。 锅炉房200m范围内最高建筑物为未央经典（西旅逸都）小区（29层高，每层按3m高计），总高87m；根据《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中要求，本项目排气筒需高出小区屋面3m，即本项目排气筒高度应设置为90m。 经现场评估，本项目锅炉房位于央经典（西旅逸都）小区负1层，排气筒依托地下室预留烟道排放，当前排气筒高度为37m，在取得项目环评批复后，可将燃气锅炉产生的锅炉废气经专用烟道引至东侧5#住宅楼29F楼顶排放，排放高度约为90m。 1.4 非正常情况污染排放 非正常排放是指生产过程中开停车（工、炉）、设备检修、工艺设备运转异常等非正常工况下的污染物排放，以及污染物排放控制措施达不到应有效率等情况下的排放。本项目运营过程中使用清洁能源，无废气治理设施；废气非正常工况排放主要为天然气锅炉“起炉、停炉”过程中导致燃料燃烧不充分，以及“低氮燃烧器”源头降氮设备发生故障，非正常工况下废气中氮氧化物以高于标准限值进入排气筒，排放至大气环境中。 非正常情况应对措施：非正常情况下比正常工况下各污染物排放量明显偏大，污染物排放浓度较正常状态下超标较多。因此，为防止锅炉废气非正常工况排放，建设单位必须要加强锅炉及低氮燃烧器的管理，定期检修，确保各设施正常运行，应采取以下措施确保废气达标排放： （1）安排专人负责锅炉设备的日常维护和管理，每隔固定时间检查、汇报情况，及时发现锅炉设备的隐患，确保低氮燃烧系统正常运行。 - （2）建立健全的环保管理机构，对环保管理人员和技术人员进行岗位培训，委托具有专业资质的环境检测单位对项目排放的各类污染物进行定期检测。 - （3）严格执行锅炉运行操作规程，保证锅炉的稳定运行。 - 1.5 废气监测要求 - 依据《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）和项目内容、企业实际情况，制定相应的监测方案。废气监测计划具体如表4-4所示。 表4-4 废气常规监测计划表 类别; 污染源 名称; 监测项目; 监测点位置; 点位数量; 监测 频率; 标准. 有组织废气; 锅炉烟气; NOX; 排气筒 出口DA001; 2个; 1次/月; 《西安市大气污染治理专项行动2024年工作方案》. SO2; 1次/年; 《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）. 颗粒物. 烟气黑度; 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）；. - 1.6 大气环境影响结论 - 根据环境空气质量现状，本项目所在区域属于不达标区域，项目采用国外领先的低氮燃烧技术，从源头进行NOx减排，废气污染物可达标排放；本项目为未央经典（西旅逸都）小区供热、供暖，项目废气污染物排放量较小；建设项目在大气污染防治方面采用的环保设施合理、可靠、有效，大气污染物经治理后可以达标排放，总体上对区域大气环境影响较小，本评价认为，从环保角度来讲，建设项目具备环境可行性。 2.水环境影响分析 本项目排水实行雨污分流制，运营期排水为职工生活污水、锅炉定期排污水、反冲洗废水、软化水系统排水。 ①职工生活污水：项目生产及管理依托未央经典（西旅逸都）小区物业公司员工，不新增员工，生活污水依托小区卫生间，进入化粪池预处理后进入污水管网，不纳入污水总量控制。 ②锅炉废水：项目锅炉用水循环使用，锅炉排污废水约为锅炉用水量的5%计，排放量约为1m3/d（120m3/a）。 ③反冲洗用水排水：根据企业实际运行数据，本项目设备反冲洗用水量为0.67m3/d，则反冲洗废水排放量为0.67m3/d（80m3/a）。 ④软化水系统排水：软水器制水时废水量为用水量的15%，则软水制备废水量为为5.32m3/d（638.4m3/a）。 综上，本项目运行期总排水量为5.32m3/d（638.4m3/a），锅炉定期排污水、反冲洗废水及软化水系统排水主要为清净下水，经锅炉房降温池沉淀后进入小区化粪池预处理后排入市政污水管道，最终进入西安净水处理有限责任公司第六再生水厂进行处理。 - 本项目废水基本情况见表4-5。 表4-5 污水类别、污染物种类、污水排放去向及污染防治设施表 废水 类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口. 编号; 名称; 工艺. 锅炉废水; COD、BOD5、NH3-N、SS、TP、TN、TDS; 废水经市政管网排入西安净水处理有限责任公司第六再生水厂处理后达标排放; 间断排放; TW001; 化粪池; /; DW001; 锅炉房总排放口. - 2.2 废水源强核算 - 本项目运营期锅炉定期排污水、软化系统废水、反冲洗废水主要污染物为COD、NH3-N、TDS及SS等。 - 依据《给水排水设计手册》（第5册）中等浓度生活污水的污染物浓度，并结合项目特点确定污染物产生浓度分别为：COD 450mg/L、BOD5 300mg/L、SS 400mg/L、NH3-N 40mg/L、TP 5mg/L、TN 50mg/L、TDS 1000mg/L，混合废水污染物浓度下表4-6。 表4-6 项目锅炉废水主要污染物浓度一览表 单位：mg/L 污染因子 废水量; COD; BOD5; SS; NH3-N; TP; TN; TDS. 锅炉废水（5.32m3/d）; 450; 300; 400; 40; 5; 50; 1000. 本项目废水产排情况见表4-7。 表4-7 本项目锅炉房废水产排情况一览表 污染因子 项目; pH; COD; BOD5; SS; TDS; NH3-N; TP; TN. 进水水质（mg/L）; 6~9; 450; 300; 400; 1000; 40; 5; 50. 产生量（t/a）; /; 0.287; 0.192; 0.255; 0.638; 0.026; 0.003; 0.032. 化粪池处理效率; /; 15%; 15%; 30%; 0%; 0%; 0%; 0%. 出水水质（mg/L）; 6~9; 382.5; 255; 280; 1000; 40; 5; 50. 排放量（t/a）; /; 0.244; 0.163; 0.179; 0.638; 0.026; 0.003; 0.032. 标准; 6~9; 500; 300; 400; 1500; 45; 8; 70. 达标性分析; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 由上表可知，本项目运营期锅炉废水经化粪池预处理后排放浓度可以满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中A级标准，废水排入市政污水管网，最终进入西安净水处理有限责任公司第六再生水厂。 - 2.3 项目废水排放信息 本项目锅炉房废水经化粪池预处理后进入市政污水管网，废水排放口基本情况见表4-8。 表4-8 废水间接排放口基本情况 排放口 编号; 排放口 名称; 地理坐标; 排放去向; 排放口类型. DW001; 锅炉房废水排放口; E:108°50′37.900″ N:34°17′28.074″; 排入西安净水处理有限责任公司第六再生水厂; 一般排放口. 2.4 达标排放分析 本项目运营期混合废水经化粪池预处理后能够满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A等级标准，可排入市政管网，最终进入西安净水处理有限责任公司第六再生水厂处理。 2.6 西安净水处理有限责任公司第六再生水厂依托可行性分析 西安净水处理有限责任公司第六再生水厂位于西安市北三环六村堡立交西北角，总占地面积16.95公顷，该污水处理厂分两期建设，采用以A2/O为主的生物处理工艺。一期工程10×104m3/d及二期的5×104m3/d工程于2016年8月进行验收，并于2016年10月28日取得西安市环境保护局沣渭新区分局关于西安市污水处理有限责任公司西安市第六污水处理厂工程（15万吨/天处理规模）竣工环保验收的批复（市环沣渭验[2016]10号）。二期工程剩余5×104m3/d已建成并完成调试，于2018年4月完成竣工环保验收并全部正式投入使用。 本项目位于西安净水处理有限责任公司第六再生水厂的收纳范围内，本项目外排废水量约为5.32m3/d（638.4m3/a）仅占污水处理厂现有日处理量的0.0355%，运营期锅炉废水经化粪池预处理后能够满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）污水排入城镇下水道水质控制项目A级标准限值，可排入市政管网，最终进入西安净水处理有限责任公司第六再生水厂处理。 从处理能力上分析，西安净水处理有限责任公司第六再生水厂可接受本项目全部外排废水。故本项目外排废水不会对西安净水处理有限责任公司第六再生水厂的水质、水量及处理能力造成较大影响，因此，本项目排放废水进入该污水处理厂是可行的。 2.6 环境监测计划 本项目营运期废水监测计划见表4-9。 表4-9 运营期环境监测计划 污染源名称; 监测项目; 监测位置; 监测点数; 监测 频率; 执行标准. 锅炉排污水; 流量、pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、TDS、TP、TN; 锅炉房废水总排口; 1个点; 2次/年; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A级标准；. 3.声环境影响分析 3.1 噪声源强分析 本项目运营期产生的噪声污染源主要包括锅炉燃烧器、配套水泵等设备。本项目主要噪声源统计见下表4-10。 表4-10 运营期间噪声设备及源强情况一览表 单位dB（A） 序号; 噪声源; 位置; 数量/台; 源强; 降噪措施; 降噪量; 降噪后源强. 1; 锅炉燃烧器; 锅炉房; 5; 75~80; 墙壁隔音+减振+软连接; 30; 45~50. 2; 泵类; 锅炉房; 7; 75~80; 减振+软连接; 20; 45~50. 3; 风机; 锅炉房; 5; 75~80; 墙壁隔音+减振+软连接; 30; 45~50. 本项目已建成并投入运营，本次环评声环境影响分析引用“秦华热力集团有限公司站点污染源监测--西旅逸都例行监测报告（报告编号：ZZJC-2024-H-01-090，附件6）”中厂界噪声监测数据进行声环境影响分析评价，声环境监测结果如下表4-11所示。 表4-11 项目声环境现状值 单位：dB（A） 序号; 监测点; 监测日期; 2024年1月30日; 标准值. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1; 东厂界; 50; 47; 60; 50. 2; 南厂界; 54; 48. 3; 西厂界; 53; 48. 4; 北厂界; 52; 46. 根据监测结果可知，项目在运营器厂界昼间、夜间噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 本项目声环境保护目标为锅炉房所在酒店，具体保护目标见表4-12。 表4-12 本项目锅炉房所在区域声环境保护目标一览表 序号; 环境要素; 名称; 相对厂址方位; 相对厂界最近距离/m. 1; 本项目锅炉房50m范围内声环境保护目标; 未央经典 （西旅逸都）小区; /; 15. 本项目锅炉房较所在区域声环境保护目标的相对距离及方位如表4-12所示，项目在运营过程中厂界昼间、夜间噪声监测布点在锅炉房厂界四周外1m处监测，噪声排放值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，因此，项目运营期产生的噪声对周围声环境保护目标影响较小。 3.2 噪声影响分析 项目运营期噪声来源于供热中心内水泵、排风机等设备噪声，设备均布置在室内，且位于地下，噪声值约85~95dB（A）。为减少噪声排放对周边声环境敏感点的影响，本项目采取了一下措施： - 选用低噪设备，及时对设备进行检修，确保设备正常运行，从源头上降低噪声排放强度； - 为防止机组振动引起的锅炉房墙体产生固定结构传播噪声对周围环境的影响，锅炉房采取钢筋混凝土结构，同时，供热中心选用隔声门。 - 3.3 振动环境影响分析 本项目运营期振动主要来源于换热站循环水泵和锅炉房补水泵，水泵噪声主要分为泵体噪声和流体噪声两部分，泵体噪声通过建筑隔声后有较大的衰减，但是，叶轮旋转产生的泵体振动与流体压力脉冲形成结构噪声，沿地面、墙体、管道等结构传播，激发二次振动影响。 本项目位于未央经典小区南侧地下一层，供热中心地上为小区绿地，供热中心建筑结构与小区居民住宅楼主体结构无直接相连，看可有效减少沿墙体结构传播引起的振动影响。距离本项目最近的住户为未央经典小区5#一层住户，直线距离约15m，为有效减少振动对小区住户影响，建议采取以下措施： - （1）水泵安装采用橡胶隔振器，通过隔振器与地面连接。 - （2）水泵进出口管道两端、换热机组进出水管道两端采用双层可曲挠橡胶管连接。 - （3）供热中心室外沿墙热水管道采用弹性吊挂支撑方式；热水管道采用隔声包扎处理，隔声包扎与管道保温相结合。 - 此外，本项目锅炉房位于未央经典小区南侧地下室，供热中心上层为小区绿化用地，绿化植被可有效阻碍噪声传播。采取以上措施后，项目噪声和振动对外环境影响较小。 3.4 噪声监测计划 表4-13 监测情况一览表 类别; 监测项目; 监测点位置; 监测频率; 控制指标. 噪声; 等效连续A声级; 厂界四周; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）. 4.固体废物 废离子交换树脂：本项目全自动软水制备装置运行过程中产生的废离子交换树脂，根据建设单位提供的资料，年产生量约0.11t；废离子交换树脂属于一般固体废物，根据《固体废物分类与代码目录》（生态环境部公告，2024年第4号），代码为“900-008-S59”，废离子交换树脂由离子交换树脂厂家回收，不在厂区暂存。 - 5.地下水 本项目供水由当地自来水管网供给，不取用地下水，因此，项目用水对地下水水位没有影响。 6.土壤 本项目为污染影响型项目，本项目运营期土壤污染主要影响源来自于大气沉降影响。本项目主要大气沉降型污染物为颗粒物，不涉及土壤污染重点污染物（镉、汞、砷铅、铬（六价）铜、镍、石油烃），土壤不会产生明显影响，本项目正常状况下排放的污染物基本不会对周围土壤环境产生影响。 - 7.环境风险 - （1）危险物质识别 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）的要求对项目生产过程中涉及的物质及生产设施进行风险识别。经检索《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B表B.1中突发环境事件风险物质及临界量，本项目涉及的主要风险物质为天然气，临界量为10t。 天然气通过管道直接输送至天然气蒸汽锅炉内，不储存，燃气锅炉所用天然气接自市政供气管道，管道天然气在线量主要与管道直径和压力有关，市政天然气入户管径取DN200，工作压力为20kPa，设计压力为50kPa，根据管道走向，天然气管道在项目内部铺设长度以1500m计，则计算天然气管道在线量约3765m3，天然气密度为0.7174kg/m3，因此管道在线量为1.8t，环境风险评价工作级别判定结果见下表4-14。 表4-14 环境风险物质识别 单元名称; 危险物质; 管道在线量（q1）; 临界量（Q1）; Q（q1/Q1）. 天然气锅炉; 天然气; 2.70t; 10t; 0.27. 合计; 0.27. 根据上表可以看出，危险物质存在量与临界量比值Q<1，本项目环境风险潜势为I，据此判定风险评价工作等级为简单分析，不需进行专项评价。 - （2）风险源分布及可能影响途径 本项目危险废物主要为天然气，具有燃烧爆炸性。采用管道运输，分布于锅炉房内天然气管道。主要影响途径为通过大气、地表水和地下水影响环境。 - （3）环境风险防范措施 - 本项目的主要环境风险为爆炸和燃烧产生的次生污染，应制定紧急应变程序和提供适当的应急设备，让员工能够迅速地做出正确的反应，以降低人员伤亡和财产损失： - 天然气连接管线设计、施工、运营、管理、检验、修理和改造等严格执行《城镇燃气设计规范》（GB50028-2006）、《石油天然气管道安全规程》（SY6186-2007）、《天然气管道运行管理规范》（SY/T5922-2012）等规范要求执行，并采取以下措施进行防范： - ①管线开挖施工前，严格按照设计规范及现场条件，确定管线走向，避开电力、给排水、电信等管线。 - ②管道施工时应对施工材料加强质量检查，严禁使用不合格产品。对焊接质量严格检验，防止焊接缺陷造成泄漏事故的发生。并由有关负责人签字后才能够进行埋管作业。 - ③按规定进行设备维修、保养、更換易损及老化部件。加强自动控制系统的管理和控制，严格控制压力平衡，防止事故的发生。 - ④严格进行普道防腐技术处理，加强阴极保护管理，防止管道腐蚀的发生，特别是在接口处应加强管道的防腐级别。 - ⑤加强对管线阀门、泄漏检测报警系统检修维护保养工作，确保阀门、泄漏检测报警系统正常运行确保燃烧器燃气泄漏检测、燃气泄漏环境浓度检测、燃气总管快速切断阀控制的仪器正常运行。 - ⑥加强防火安全管理：杜绝明火，凡进入锅炉房的人员一律严禁带火种，在锅炉房内需动用电焊、气焊作业时，严格根据动火审批程序办事，采取一切必要的预防措施，施工作业时车间专职安全员和主要领导要在现场监护，锅炉房内禁止堆放任何易燃物品和杂物。 - ⑦采取防静电防爆措施：每年对天然气管道的静电和防雷接地装置以及电气设备的接地保护线进行检测，保证防火防爆安全装置完好，使静电和雷电能够及时得到地释放：采用防拳型照明、防爆仪表及其他防爆用电设备。 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物 项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 锅炉废气（DA001） | SO2 | 锅炉房5台1.4MW燃气热水锅炉废气经收集后通过1根过90m高排气筒排放； | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）表3燃气锅炉排放限值； |
|  |  | 烟尘 |  |  |
|  |  | NOX |  | 《西安市大气污染治理专项行动2024年工作方案》 |
|  |  | 烟气黑度 |  | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）； |
| 水环境 | 锅炉定期排污水 | COD | 市政污水管网最终进西安净水处理有限责任公司第六再生水厂； | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中A级标准要求； |
|  |  | BOD5 |  |  |
|  |  | SS |  |  |
|  |  | NH3-N |  |  |
|  |  | 总磷 |  |  |
|  |  | 总氮 |  |  |
|  |  | SS |  |  |
|  |  | TDS |  |  |
|  |  | 流量 |  |  |
| 声环境 | 设备噪声 | 等效连续A声级 | 厂房隔声、基础减震等 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准； |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 本项目运营期主要产生的固废包括生活垃圾和废饱和离子交换树脂；生活垃圾分类收集，统一委托环卫部门处置；废饱和离子交换树脂为一般工业固废，交由厂家回收处置。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 本项目按照环评要求切实落实各种污染控制措施，运营期不存在地下水和地下水污染途径。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 不涉及 |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | 锅炉房设各类标识；定期巡查；设消防系统。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、环保设施应指定专人负责管理和维修，定期维护环保设施，保持其正常、稳定、有效运行。 2、加强职工操作培训，提高职工技术水平和环保意识，建立健全各项环保规章制度，注意正确的操作规程。避免因操作失误造成的环境影响及环境风险。 3、编制突发环境事件应急预案。 4、根据《企业事业单位环境信息公开办法》（环境保护部第31号）相关规定，建立健全本单位环境信息公开制度。 5、竣工后及时办理排污许可证，履行验收相关手续。严格落实排污许可证制度。 |  |  |  |

# 六、结论

本项目的建设符合国家产业政策，采取相应措施后，排放的污染物可以做到达标排放，对周围环境的影响在可承受范围之内。因此环评认为，在切实落实环评报告提出的各项污染防治措施、严格执行环保“三同时”制度的基础上，从环境保护角度，该建设项目环境影响可行。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | SO2 | / | / | / | 0.041 | / | 0.041 | +0.041 |
|  | NOX | / | / | / | 0.233 | / | 0.233 | +0.233 |
|  | 烟尘 | / | / | / | 0.093 | / | 0.093 | +0.093 |
| 废水 | COD | / | / | / | 0.244 | / | 0.244 | +0.244 |
|  | BOD5 | / | / | / | 0.163 | / | 0.163 | +0.163 |
|  | SS | / | / | / | 0.179 | / | 0.179 | +0.179 |
|  | NH3-N | / | / | / | 0.026 | / | 0.026 | +0.026 |
|  | 总磷 | / | / | / | 0.003 | / | 0.003 | +0.003 |
|  | 总氮 | / | / | / | 0.032 | / | 0.032 | +0.032 |
|  | TDS | / | / | / | 0.638 | / | 0.638 | +0.638 |
| 一般工业 固体废物 | 废离子交换树脂 | / | / | / | 0.11 | / | 0.11t/a | +0.041 |
| 生活垃圾 | 生活垃圾 | / | / | / | / | / | / | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①