# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：      沣东紫锦酒店锅炉房建设项目

建设单位（盖章）：西安德祜置业有限公司

编制日期：             二零二四年十二月

中华人民共和国生态环境部制

一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 沣东紫锦酒店锅炉房建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2017-611203-70-03-020054 |  |  |
| 建设单位联系人 | 施定江 | 联系方式 | 13289312885 |
| 建设地点 | 陕西省（自治区）西安（市）西咸新区（区）沣东新城沣东二路以南、科源一路以东 |  |  |
| 地理坐标 | （ 108 度 46 分 21.286 秒， 34 度 15 分 54.931 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | D4430热力生产和供应 | 建设项目 行业类别 | 91热力生产和供应工程 |
| 建设性质 | 新建（迁建） 改建 扩建 技术改造 | 建设项目申报情形 | 首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | / | 项目审批（核准/备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 450 | 环保投资（万元） | 110 |
| 环保投资占比（%） | 24.44 | 施工工期 | / |
| 是否开工建设 | 否 是：本项目建设1座锅炉房（安装1台1t/h燃气热水真空锅炉，2台直燃机（1用1备），项目已建成未投入运行；本项目属于补办环评，行政处罚可豁免，详见建设项目工程分析中的项目概况章节。 | 用地（用海） 面积（m2） | 211.60 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | - 1.规划名称：《西咸新区-沣东新城分区规划（2010-2020）》； - 2.审查机关：陕西省人民政府； 3.审查文件名称及文号：陕西省人民政府关于《西咸新区总体规划》的批复（陕政函（2011）110号）； |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 1.规划环评文件名称：《西咸新区-沣东新城分区规划（2010-2020）环境影响报告书》； 2.审查机关：原西安市环境保护局； 3.审查文件名称及文号：西安市环境保护局关于《西咸新区-沣东新城分区规划（2010-2020）环境影响报告书的审查意见》（市环函[2014]20号）。 |  |  |

| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1.与西咸新区-沣东新城分区规划（2010-2020）规划符合性分析 本项目与西咸新区-沣东新城分区规划（2010-2020）符合性分析见表1-1。 表1-1 本项目与西咸新区-沣东新城分区规划（2010-2020）符合性分析 文件; 政策要求; 本项目实际情况; 符合性. 西咸新区-沣东新城分区规划（2010-2020）; 沣东新城的定位为西部地区统筹科技资源示范基地，高新技术研发和会展中心，西安未来将建设成为具有东方人文特色的生态化国际新城。规划形成“两带、七板块”的空间格局。; 本项目位于沣东新城，为沣东紫锦酒店的配套设施，属于热力生产和供应业；沣东紫锦酒店属于商业设施用地，可为会展中心等大型商务项目提供服务。; 符合. 西咸新区-沣东新城分区规划（2010-2020）环境影响报告书及审查意见; 入区企业清洁生产必须达到国内先进水平，严禁“三高一低”企业入区、由总量指标限值企业类型和规模、污染物排放指标等工业企业的准入条件。; 本项目为商业酒店的配套设施，用于供热、供暖，不涉及“三高一低”企业。; 符合. 做好规划区项目的环境保护准入工作，限制规划定位的产业以外项目进入，并依法对具体建设项目进行环境影响评价，规划区内不得建设电镀生产线及涉重金属排放企业。; 本项目符合规划区规划定位，不属于电镀生产线及涉重金属排放企业。; 符合. 水环境保护对策和措施：严格环境准入制度，防治企业污染排放。在规划建设中，要设置相应的环保准入门槛，限制造纸、化工、食品饮料加工、皮革、电镀等高耗水、重污染行业进入。; 本项目运营期，废水以锅炉软水处理系统产生的浓盐水和反冲洗水为主，含盐水和反冲洗废水均为清净下水，主要污染物为TDS，废水经降温池冷却后，进入沣东紫锦酒店化粪池预处理后，进入市政污水管网，排入沣东南污水处理厂集中处理，排放废水符合纳污标准要求。; 符合. 大气环境保护对策和措施：严格产业准入制度，控制企业污染排放。设置新城产业准入大气环境标准，对排污量大的行业进行限制，防止对新城产生影响。; 本项目为商业酒店的配套设施，用于供热、供暖的锅炉与直燃机采用清洁能源，并安装低氮燃烧器，不属于大气排污量大的行业，对沣东新城环境的影响较小。; 符合. 声环境保护对策和措施：加强环境噪声管理，建立完善的环境噪声管理办法。完善环境噪声达标区管理办法，加强对公共和个人娱乐区、商业区等的环境噪声管理，加强对建筑噪声以及固定噪声源的管理。; 本项目天然气锅炉与直燃机在室内运行，对风机和水泵等采取基础减震、软连接等减震、降噪措施。; 符合. 规划区内工业固废应分类收集处理、综合利用，危险废物由企业委托有资质的固体废弃物安全处置中心安全处置。; 本项目软水制备过程产生的一般固体废物“废离子交换树脂”不暂存，由离子交换树脂厂家更换时回收处置。; 符合. 《西咸新区-沣东新城分区规划（2010-2020）环境影响报告书的审查意见》（市环函（2014）20号）; 做好规划区项目的环境保护准入工作，限制规划定位的产业以外项目进入，并依法对具体建设项目进行环境影响评价，规划区内不得建设电镀生产线及涉重金属排放企业。; 本项目依法办理环评手续，为沣东紫锦酒店的配套设施的配套设施，用于沣东紫锦酒店供热、供暖，符合规划区规划定位，不属于电镀生产线及涉重金属排放企业。; 符合. 严格控制入区工业项目，采取总量控制的方式，限制大气污染物排放量大的项目。; 项目运营期锅炉废气收集后经2根87m排气筒（DA001、DA002）排放。项目不属于大气污染物排放量大的行业。; 符合. 规划区内应按：“清污分流、雨污分流、一水多用”的原则设计和建设给排水管网，实行污水集中处理，生产废水和生活污水必须经处理达到污水厂接纳标准后汇入污水管道排入污水处理厂集中处理。; 本项目废水依托锅炉房所在酒店已建化粪池处理。项目不属于造纸、化工、食品饮料加工、皮革、电镀等高耗水、重污染行业。; 符合. 规划区内工业固废应分类收集处理、综合利用，危险废物委托有资质的固体废物安全处置。; 本项目运营期生活垃圾分类收集，委托环卫部门处置；本项目软水制备过程产生的一般固体废物“废离子交换树脂”不暂存，由离子交换树脂厂家更换时回收处置。; 符合. 综上，本项目产品、生产工艺、采取的污染防治措施均符合《西咸新区沣东新城分区规划（2010年-2020年）环境影响报告书》及《西咸新区沣东新城分区规划（2010年-2020年）环境影响报告书审查意见》（陕西咸环函（2014）20号）要求。 |
| --- | --- |

| 其他符合性分析 | 1.与产业政策符合性分析 本项目建设1座锅炉房，位于沣东紫锦酒店负二层，1台锅炉，2台直燃机（1用1备），用于沣东紫锦酒店供热、供暖。本项目属于热力生产和供应业，为沣东紫锦酒店的配套设施。 根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于其中的限值类和淘汰类产业，生产设备不属于其中规定的限制类和淘汰类发展之列，本项目不属于39个重点行业，项目建设符合国家及陕西省现行的产业政策。根据《市场准入负面清单（2022年）》，本项目不属于禁止准入事项。 综上，本项目符合国家、地方产业政策。 - 2.环评类别判定 - 按照《中华人民共和国环境保护法》和生态环境部令第16号《建设项目环境保护管理条例》（2021版）等相关要求，本项目应开展环境影响评价工作，环评类别按分类管理名录中“四十一、电力、热力生产和供应业”中“91、热力生产和供应工程（包括建设单位自建自用的供热工程）”类建设项目，本项目天然气锅炉总容量1.0t/h，直燃机总容量2.9MW，故应编制环境影响报告表。 - 3.“两高”项目判定 - 热力生产行业重点针对以热力生产为主要建设内容且年综合能耗（等价值）5万吨标准煤及以上的项目进行管控。本项目热力生产和供应工程，年使用天然气13万m3，折标煤系数取1.2143kgce/m3，则其折标量为157.859tce，该数值小于5万吨标准煤。故本项目可不按照“两高”项目实行动态清单管理。 - 4.“三线一单”相符性分析 - 根据《西安市人民政府关于印发“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（市政发〔2021〕22号），落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单（以下简称“三线一单”），建立健全生态环境分区管控体系。本项目与其符合性分析如下： 一图：本项目位于陕西省西安市西咸新区沣东新城沣东二路以南、科 |
| --- | --- |

| # 其他符合性分析 | 源一路以东，对照《西安市人民政府关于印发“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（市政发〔2021〕22号），本项目所在区域为重点管控单元，不涉及生态保护红线，项目与西安市生态环境管控单元对照分析图见图1-1。 本项目. 图1-1 本项目与陕西省生态环境管控单元对照分析示意图. 本项目 ●. 图1-2 本项目与西安市生态环境管控单元对照分析示意图. |
| --- | --- |

| 其其他符合性分析 其 | 一表：对照《西安市人民政府关于印发“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》中“西安市生态环境分区管控准入清单”中的重点管控单元要求，符合性分析一览表详见表1-2。 表1-2 建设项目范围涉及的生态环境管控单元准入清单符合性分析 序号; 市; 区县; 环境管控单元名称; 单元要素属性; 管控要求分类; 管控要求; 面积; 符合性. 1; 西安市; 长安区; 陕西省西安市长安区重点管控单元4; 大气环境布局敏感重点管控区、水环境城镇生活污染重点管控区、高污染燃料禁燃区; 空间约束要求; 大气环境布局敏感重点管控区： - 1.严格控制新增《陕西省“两高”项目管理暂行目录》行业项目（民生等项目除外，后续对“两高”范围国家如有新规定的，从其规定）。 - 2.严禁新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工产能。 - 3.推动重污染企业搬迁入园或依法关闭。 - 水环境城镇生活污染重点管控区： - 1.持续推进城中村、老旧城区、城乡结合部污水截流、收集和城市雨污管道新建、改建。; 5850.73m2; 大气环境布局敏感重点管控区： 1.本项目热力生产和供应工程，年使用天然气13万m3，折标煤系数取1.2143kgce/m3，则其折标量为157.859tce，该数值小于5万吨标准煤。故本项目可不按照“两高”项目实行动态清单管理。 2.本项目属于热力生产和供应业，不属于钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工行业等。 3.本项目属于热力生产和供应业服务项目，不属于重污染企业。 水环境城镇生活污染重点管控区： 1.本项目属于热力生产和供应业服务项目，为沣东紫锦酒店的配套设施，位于陕西省西安市西咸新区沣东新城建成区内，污水依托现有市政污水管网。. /; 污染物排放管控; 大气环境布局敏感重点管控区： - 1.鼓励将老旧车辆和非道路移动机械替换为清洁能源车辆。推进新能源或清洁能源汽车使用。 - 水环境城镇生活污染重点管控区： - 1.加强城镇污水收集处理设施建设与提标改造。城镇生活污水处理达到《陕西省黄河流域污水综合排放标准》（DB61/224-2018）排放限值要求 - 2.城镇新区管网建设及老旧城区管网升级改造中实行雨污分流，鼓励推进初期雨水收集、处理和资源化利用，建设人工湿地水质净化工程，对处理达标后的尾水进一步净化。 - 3.污水处理厂出水用于绿化、农灌等用途的，合理确定管控要求，确保达到相应污水再生利用标准。; 大气环境布局敏感重点管控区： 1.本项目属于热力生产和供应业服务项目，为沣东紫锦酒店的配套设施，不涉及老旧车辆和非道路移动机械。 水环境城镇生活污染重点管控区： 1~3.本项目属于热力生产和供应业服务项目，为沣东紫锦酒店的配套设施，沣东紫锦酒店实行雨污分流；锅炉房位于酒店地下二层，锅炉、直燃机定期排污水、反冲洗废水、冷却塔排水及软化水系统排水经锅炉房降温池沉淀后与生活污水进入酒店化粪池预处理后排入市政污水管道，最终进入沣东南污水处理厂进行处理。. /; 环境风险防控; /; /. /; 资源开发效率要求; 高污染燃料禁燃区： - 1.禁止销售、使用高污染燃料。禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施。已建成的，应当在市人民政府规定的期限内停止使用或者改用天然气、页岩气、煤层气、液化石油气、干热岩、电、太阳能或者其他清洁能源。 - 2.禁止燃放烟花爆竹。; - 1.本项目为沣东紫锦酒店供暖、供热，锅炉与直燃机采用清洁能源，污染物满足超低排放要求 - 2.本项目不涉及燃放烟花爆竹。. - 一说明：对照“西安市生态环境分区管控准入清单”中的重点管控单元要求，本项目满足各单元在空间布局约束、污染物排放管控、资源利用效率等管控要求，本项目位于重点管控单元，重点管控单元应优化空间布局和产业布局，结合生态环境质量达标情况以及经济社会发展水平等，按照差别化的生态环境准入要求，加强污染物排放控制和环境风险防控，不断提升资源利用效率，稳步改善生态环境质量，符合西安市“三线一单”相关要求。 - 综上，本项目符合“三线一单”管控要求。 |
| --- | --- |

|  | 5.与相关环保政策符合性分析表 表1-3 本项目与相关环保政策符合性分析 相关政策、规划; 要求; 本项目与规划关系; 相符性. 《陕西省大气污染防治条例》 （2023修订版）; 第二十八条 城市人民政府应当划定并公布高污染燃料禁燃区。在禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施，已建成的，应当在城市人民政府规定的期限内改用天然气、页岩气、液化石、油气、电或者其他清洁能源。; 本项目锅炉及直燃机燃料使用天然气，不使用高污染燃料。; 符合. 企业应当优先采用能源和原材料利用效率高、污染物排放量少的清洁生产技术、工艺和装备，减少大气污染物的产生和排放。; 本项目使用天然气，为清洁能源。锅炉与直燃机采用高效低氮燃烧措施，锅炉使用低氮燃烧技术，属于国际领先技术水平，氮氧化物排放浓度小于30毫克/立方米。燃烧机头高效低氮燃烧技术说明详见附件7。; 符合. 《陕西省“十四五”生态环境保护规划》（陕政办发[2021]25号）; 深化落实环评制度。不断健全环境影响评价等生态源头预防体系，对重点区域、重点流域、重点行业依法开展规划环境影响影响评价，严格建设项目生态环境准入。; 本项目位于陕西省西安市西咸新区沣东新城沣东二路以南、科源一路以东，目前在办理环评手续中。; 符合. 强化工业炉窑和锅炉全面管控，关中地区巩固燃煤锅炉拆改成效、燃气锅炉低氮改造成果。; 本项目锅炉与直燃机使用天然气，为清洁能源。锅炉采用低氮燃烧措施。; 符合. 陕西省人民政府关于印发《陕西省大气污染治理专项行动方案（2023-2027）》的通知（陕发[2023]4号）; 严把燃煤锅炉准入关口，各市（区）建成区禁止新建燃煤锅炉。推动燃气锅炉实施低氮燃烧深度改造，鼓励企业将氮氧化物浓度控制在30毫克/立方米。; 本项目使用天然气，为清洁能源。锅炉与直燃机采用高效低氮燃烧措施，锅炉使用低氮燃烧技术，属于国际领先技术水平，氮氧化物排放浓度小于30毫克/立方米。燃烧机头高效低氮燃烧技术说明详见附件7。; 符合. 西安市人民政府关于印发“十四五”生态环境保护规划的通知（市政发[2021]21号）; 督导建设工地严格落实建设工地扬尘污染防治措施，不断探索扬尘污染防治新模式；加强督导检查惩处力度，全面推行绿色施工。建立标准化扬尘在线监控系统，对工地扬尘防治工作实施监管。开展全市道路洁净度检测评定，严格管控渣土运输车辆落实全密闭运输要求；大力推进低尘机械化湿式清扫作业，强化道路绿化用地扬尘治理。; 本项目不涉及土建，只进行锅炉设备的安装，施工期较短，对周围环境影响较小。; 符合. 积极开展工业污染治理。深化工业污染治理。巩固燃煤锅炉拆改成效、燃气锅炉低氮改造成果，建立动态工作台账。积极开展化工、水泥、有色、建材等行业污染治理升级改造，加大无组织排放治理力度。; 本项目使用天然气，为清洁能源。锅炉与直燃机采用高效低氮燃烧措施，锅炉使用低氮燃烧技术，属于国际领先技术水平，氮氧化物排放浓度小于30毫克/立方米。燃烧机头高效低氮燃烧技术说明详见附件7。; 符合. 《西安市大气污染防治条例》; 第二十三条 向大气排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者应当安装大气污染防治设施并确保正常使用。; 符合. 西安市人民政府关于印发《西安市大气污染治理专项行动方案（2023-2027）》的通知（市字[2023]32号）; 关中地区以降低PM10指标为导向建立动态管控机制，施工场地严格执行“六个百分百”，施工工地扬尘排放超过《施工场界扬尘排放限值（DB61/1078-2017）》的立即停工整改，西安市、咸阳市、渭南市除沙尘天气影响外，PM10小时浓度连续3小时超过150微克/立方米时，暂停超过环境质量监测值2.5倍以上的施工工地作业。; 本项目不涉及土建，只进行锅炉设备的安装，施工期较短，对周围环境影响较小。; 符合. 严把燃煤锅炉准入关口，各市（区）建成区禁止新建燃煤锅炉。推动燃气锅炉实施低氮燃烧深度改造，鼓励企业将氮氧化物浓度控制在30毫克/立方米。; 本项目使用天然气，为清洁能源。锅炉与直燃机采用高效低氮燃烧措施，锅炉使用低氮燃烧技术，属于国际领先技术水平，氮氧化物排放浓度小于30毫克/立方米。燃烧机头高效低氮燃烧技术说明详见附件7。; 符合. 西咸新区大气污染治理专项行动方案（2023-2027年）; 持续扩大高污染燃料禁燃区。继续强化《关于继续执行〈西咸新区高污染燃料禁燃区建设实施方案〉的通知》（陕西咸办字〔2020〕18号）落实，依法将新区已征地范围除火力发电企业机组以外的区域划定为Ⅲ类高污染燃料禁燃区；依法将整体完成清洁取暖改造的地区划定为高污染燃料禁燃区。; 本项目使用天然气，为清洁能源。锅炉与直燃机采用高效低氮燃烧措施，不涉及高污染燃料及Ⅲ类禁燃区。; 符合. 针对火电、铸造、水泥、砖瓦、有色金属冶炼与压延等涉及物料存储的行业企业，建立动态管理清单，严格控制物料储存、输送及生产工艺过程粉尘无组织排放，应密闭的要全部密闭，物料堆场抑尘设施确保正常运行。严格落实抑尘措施，严禁露天装卸作业和物料干法作业，强化洒水抑尘，增加作业车辆和机械冲洗次数，防止扬尘污染。; 本项目属于热力生产和供应业服务项目，为沣东紫锦酒店的配套设施，不属于火电、铸造、水泥、砖瓦、有色金属冶炼与压延的行业。; 符合. 严把燃煤锅炉准入关口。全域禁止新建燃煤锅炉，推动燃气锅炉实施低氮燃烧深度改造，鼓励企业将氮氧化物浓度控制在30毫克/立方米以内。; 本项目使用天然气，为清洁能源。锅炉与直燃机采用高效低氮燃烧措施，锅炉使用低氮燃烧技术，属于国际领先技术水平，氮氧化物排放浓度小于30毫克/立方米。燃烧机头高效低氮燃烧技术说明详见附件7。; 符合. 西咸新区沣东新城大气污染治理专项行动方案（2023-2027年）; 加强高污染燃料禁燃区管控。按照西咸新区划定的高污染燃料禁燃区相关要求，禁燃区内禁止销售、使用高污染燃料。; 本项目锅炉和直燃机使用天然气，为清洁能源，不涉及高污染燃料。; 符合. 针对火电、铸造、耐火材料、有色金属冶炼、预制构件等行业，建立动态管理台账，严格控制物料储存、输送及生产工艺过程无组织排放，应密闭的要全部完成密闭改造，物料堆场抑尘设施确保正常运行。严格落实抑尘措施，严禁露天装卸作业和物料干法作业，强化洒水抑尘，增加作业车辆和机械冲洗次数，防止扬尘污染。; 本项目属于热力生产和供应业服务项目，为沣东紫锦酒店的配套设施，不涉及工艺物料等输送，不产生扬尘污染。; 符合. 陕西省固体废物污染环境防治条例（2021年修正）; 产生危险废物的单位应当按照危险废物产生、贮存、利用、处置管理流程建立台账，如实记载产生危险废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息。危险废物台账应当至少保存十年，企业重组、改制的，由承继企业接管保存；企业破产、倒闭的，应当将危险废物台账移交当地生态环境行政主管部门保存。; 本项目软水制备过程产生的废离子交换树脂为一般固体废物，不暂存，由离子交换树脂厂家更换时回收处置。; 符合. 《“十四五”节能减排综合工作方案》; 坚决遏制高耗能高排放项目盲目发展。根据国家产业规划、产业政策、节能审查、环境影响评价审批等政策规定，对在建、拟建、建成的高耗能高排放项目（以下称“两高”项目）开展评估检查，建立工作清单，明确处置意见，严禁违规“两高”项目建设、运行，坚决拿下不符合要求的“两高”项目。加强对“两高”项目节能审查、环境影响评价审批程序和结果执行的监督评估，对审批能力不适应的依法依规调整上收审批权。对年综合能耗5万吨标准煤及以上的“两高”项目加强工作指导。严肃财经纪律，指导金融机构完善“两高”项目融资政策。; 本项目使用燃料为天然气，本项目热力生产和供应工程，年使用天然气13万m3，折标煤系数取1.2143kgce/m3，则其折标量为157.859tce，该数值小于5万吨标准煤。故本项目可不按照“两高”项目实行动态清单管理。; 符合. 西安市供热管理条例; 编制集中供热专项规划，应当体现城乡统筹、节能减排、科学配置热源、长远与近期相结合的要求，合理安排热源厂（站）和管网布局，使其与城市发展规模相适应。; 本项目位于沣东新城，属于热力生产和供应业，为沣东紫锦酒店的配套设施。; 符合. 新建、改建、扩建热源厂（站）、供热管网等集中供热工程项目，应当符合集中供热专项规划。; 符合. 在已建成和规划建设的集中供热管网覆盖范围内，不得建设高能耗、高污染的供热设施。已建成使用的，应当按照城市发展规划和有利于集中供热、节能环保的原则予以改造，并逐步并入集中供热。; 本项目属于热力生产和供应业服务项目，为沣东紫锦酒店的配套设施，本项目使用燃料为天然气，不属于两高项目。; 符合. 新建、改建、扩建城市道路，应当按照集中供热专项规划的要求，同时设计和敷设供热管网。城市道路建有地下综合管廊的，供热管网应当纳入综合管廊。; 本项目属于热力生产和供应业服务项目，为沣东紫锦酒店的配套设施，本项目使用燃料为天然气，供热区域天然气管道依托现有市政管道。; 符合. 建设项目配套建设的供热设施应当与建筑主体工程同步设计、同步施工、同步验收。; 本项目属于补办环评，在环评手续办理结束后，供暖期进行竣工环境保护验收。; 符合. 《西安市大气污染治理专项行动2024年工作方案》; 整合现有供热模式，实现供热管网互联互通、热源多能互补，合理调配使用全市供热资源。有计划实施地热能、空气源热泵、污水源热泵等多种新能源供热模式。 - （1）开展地热能、空气源热泵、污水源热泵等多种新能源供热模式调研，形成我市新能源供热模式方案。 - （2）原则上全市不再新建燃气供热站，具备条件的新建小区、商业体推广使用地热能、空气源热泵、污水源热泵等清洁供暖技术。 （3）推动已建成小区试点开展清洁供暖改造各区县、开发区至少完成1个清洁供暖改造试点项目。; 本项目位于陕西省西安市西咸新区沣东新城，本项目建设1座锅炉房，为沣东紫锦酒店的配套设施，属于热力生产和供应业服务项目，本项目属于补办环评； 本项目锅炉与直燃机服务于沣东紫锦酒店的日常使用，供热时序为全年制；市政仅有集中供热时序，为特定时段（每年十一月至次年3月），不满足酒店的日常用热需求。 因此，本项目建设单位建设1座锅炉房；本项目使用燃料为天然气，属于清洁能源。; 符合. 大力发展清洁取暖方式。新建居民住宅、商业综合体等必须使用清洁能源取暖（地热能、空气源热泵、污水源热泵等）。 持续推进用户侧建筑能效提升改造、供热管网保温及智能调控改造。; 本项目锅炉房使用燃料为天然气，属于清洁能源。本项目供热管网仅供酒店及配套设施使用，满足管网保温及智能调控。; 符合. 推动燃气锅炉实施低氮燃烧深度改造。全域推进燃气锅炉低氮燃烧深度改造，氮氧化物排放浓度控制在30毫克/立方米以内。 （1）推动全市燃气锅炉进行低氮燃烧深度改造，重点对莲湖区、灞桥区、未央区、雁塔区、西咸新区、经开区、曲江新区重点区域3公里内全部完成燃气锅炉低氮燃烧深度改造。（氮氧化物排放浓度控制在30毫克/立方米以下）； （2）在雁塔区、莲湖区开展燃气锅炉超低氮燃烧深度治理试点示范（氮氧化物排放浓度控制在25毫克/立方米以下）。; 本项目使用天然气，为清洁能源。锅炉与直燃机采用高效低氮燃烧措施，锅炉使用低氮燃烧技术，属于国际领先技术水平，氮氧化物排放浓度小于30毫克/立方米。燃烧机头高效低氮燃烧技术说明详见附件7。; 符合. 《西咸新区大气污染治理专项行动2024年工作方案》; 积极优化供热运营模式。按照全市统一安排部署，大力推行中深层无干扰供热地热能等新能源供热模式，结合新区供热现状，整合现有供热模式，推动热源多能互补，合理调配使用供热资源。 （1）开展新能源供热模式调研，形成新区新能源供热模式方案。 （2）原则上新区不再新建燃气供热站，具备条件的新建小区、商业体推广使用地热能、空气源热泵、污水源热泵等清洁供暖技术。 （3）推动已建成小区试点开展清洁供暖改造，新区至少完成1个清洁供暖改造试点项目; 本项目位于陕西省西安市西咸新区沣东新城，本项目建设1座锅炉房，为沣东紫锦酒店的配套设施，属于热力生产和供应业服务项目，本项目属于补办环评； 本项目锅炉与直燃机服务于沣东紫锦酒店的日常使用，供热时序为全年制；市政仅有集中供热时序，为特定时段（每年十一月至次年3月），不满足酒店的日常用热需求。因此，本项目建设单位建设1座锅炉房；本项目使用燃料为天然气，属于清洁能源。; 符合. 新建居民住宅、商业综合体等必须使用清洁能源取暖（地热能、空气源热泵、污水源热泵等）。持续推进用户侧建筑能效提升改造、供热管网保温及智能调控改造。; 本项目锅炉房使用燃料为天然气，属于清洁能源。本项目供热管网仅供酒店及配套设施使用，满足管网保温及智能调控。; 符合. 全域推进燃气锅炉低氮燃烧深度改造，氮氧化物排放浓度控制在30毫克/立方米以内。 （1）落实全市锅炉低氮燃烧深度改造奖补政策。 （2）推动燃气锅炉进行低氮燃烧深度改造，重点对新区重点区域3公里内全部完成燃气锅炉低氮燃烧深度改造。（氮氧化物排放浓度控制在30毫克/立方米以下）。; 本项目锅炉房使用燃料为天然气，属于清洁能源。锅炉与直燃机采用高效低氮燃烧措施，锅炉使用低氮燃烧技术，属于国际领先技术水平，氮氧化物排放浓度小于30毫克/立方米。燃烧机头高效低氮燃烧技术说明详见附件7。; 符合. - 6.项目选址合理性分析 根据现场踏勘可知，本项目位于陕西省西安市西咸新区沣东新城沣东二路以南、科源一路以东；本项目锅炉房为沣东紫锦酒店配套的设施，坐落于酒店负二层，紫锦酒店东侧为天地源兰樾坊小区（距离本项目100m），南侧为沣东i立方（距离本项目73m），西侧为中国水电建设集团十五工程局有限公司（距离本项目70m），北侧为西咸新区沣东第一小学（距离本项目110m）。项目所在区域已经完善了市政路网、通讯网、电力网、供排水网、天然气管网、公共绿化等。 本项目锅炉与直燃机服务于沣东紫锦酒店的日常使用，供热时序为全年制；市政仅有集中供热时序，为特定时段（每年十一月至次年3月），不满足酒店的日常用热水需求；因此，不适用于市政集中供热。 本项目建设地已具备较强的基础承载和产业配套能力，交通便利，便于项目建设与运营；项目建设占地性质为商业用地，符合用地要求。 本项目废气中颗粒物、二氧化硫排放浓度符合《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）中相关排放浓度限值要求，氮氧化物排放浓度符合《西安市大气污染治理专项行动2024年工作方案》中相关排放浓度限值要求，项目所产生的“三废”产生量及排放量较小，能做到有效的处理，三废达标排放，对区域环境影响较小。 综上所述，本项目对各项污染物均采取了相应的环保措施，可做到达标排放或妥善处置，对周围环境影响较小，因此，从环境保护角度分析，本项目选址合理。 |
| --- | --- |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | - 1.项目概况 - 1.1 项目由来、地理位置及四邻关系 （1）项目由来：本项目位于陕西省西安市西咸新区沣东新城，为沣东紫锦酒店的配套设施，属于热力生产和供应业服务项目。本项目锅炉与直燃机服务于沣东紫锦酒店的日常使用，供热时序为全年制；市政仅有集中供热时序，为特定时段（每年十一月至次年3月），不满足酒店的日常用热水需求。因此，建设单位建设1座锅炉房，安装1台1t/h锅炉，2台1.45MW直燃机（1用1备），服务于沣东紫锦酒店。 （2）项目建设位置：本项目位于陕西省西安市西咸新区沣东新城沣东一路9号。 （3）项目四邻关系：本项目锅炉房为沣东紫锦酒店配套的设施，坐落于酒店负二层。紫锦酒店东侧为天地源兰樾坊小区（距离本项目100m），南侧为沣东i立方（距离本项目73m），西侧为中国水电建设集团十五工程局有限公司（距离本项目70m），北侧为西咸新区沣东第一小学（距离本项目110m）。 （4）行政处罚豁免情况：本项目锅炉房为沣东紫锦酒店配套的设施，2022年2月建成，未办理环评；本项目锅炉房未投入使用，建设期未发生相关环境污染及投诉事件；根据《中华人民共和国行政处罚法》第三十六条“违法行为在二年内未被发现的，不再给予行政处罚”，因此本项目“未批先建”行政处罚可以豁免，本项目属于补报环评。 - 2.建设内容与规模 本项目建设1座锅炉房，锅炉房占地面积211.60m2，安装1台1t/h锅炉，2台1.45MW直燃机（1用1备）。本项目由主体工程、辅助工程、公用工程、环保工程及依托工程组成，主要建设内容见表2-1。 表2-1 工程组成情况表 序号; 项目名称; 项目组成; 规模; 备注. 1; 主体工程; 锅炉房; ①锅炉房为混凝土框架结构，负二层，建筑面积505.95m2；; 已建成. ②1.0t/h卫生热水锅炉：1台，额定热功率：0.7MW，额定出水/回水温度：75℃/50℃；热效率：90%；年最大耗气量2.2万m3/a；; 已建成. ③1.45MW直燃机：2台（1用1备），制热、制冷面积24743.53m2，额定热功率：1.45MW，冷却水进口温度32℃，温水出口温度：60℃；年最大耗气量10.8万m3/a。; 已建成. 2; 辅助工程; 供气管网; 锅炉房引入低压燃气DN150管道。; 已建成. 软水制备; 在锅炉房内安装1台FLECK系列全自动软水设备。; 已建成. 控制室; 用于锅炉房控制系统。; 已建成. 值班室; 和控制室共用，用于职工日常值班。; 已建成. 降温池; 1座（3m×3m×3m）降温池; 已建成. 3; 公用 工程; 供水; 市政给水管网。; 依托. 排水; 排至市政污水管网。; 依托. 供电; 市政开闭所引入1路10kV电源进线。; 依托. 供气; 天然气由市政供气管网引入。; 依托. 4; 环保工程; 废气; 1t/h燃气热水锅炉安装低氮燃烧器，废气通过1根高77m，内径为Φ500mm的排气筒（DA001）排放。 2台直燃机安装低氮燃烧器，废气通过共用1根高77m，内径为Φ600mm的排气筒（DA002）排放。; 已建成. 废水; 锅炉、直燃机定期排污水、反冲洗废水、冷却塔排水及软化水系统排水经锅炉房降温池沉淀后与生活污水进入酒店化粪池预处理后排入市政污水管道，最终进入沣东南污水处理厂进行处理。; 已建成. 噪声; 设备均选用低噪声型设备，采取基础减振、软连接及消声等降噪措施。; 已建成. 固废; 生活垃圾（900-099-S64）统一委托环卫部门处置。; 依托. 软水制备过程产生废离子树脂，根据建设单位提供资料，锅炉房全自动软水制备装置运行过程中产生的废离子交换树脂，年产生量约0.15t/a，废离子交换树脂不属于危险废物，根据《固体废物分类与代码目录》（生态环境部公告，2024年第4号），代码为“900-008-S59”，交由离子交换树脂厂家定期更换后回收带走，不在锅炉房存储。; /. - 3.主要生产设施及设施参数 本项目主要设施设备见表2-2。 表2-2 主要设备清单 - 序号; - 设备名称; - 设备数量; - 设备组成. - 1; - 直燃型溴化锂吸收式冷（温）水主机; - 2台; - 包括蒸发器、吸收器、高温再生器、冷凝器、高低温热交换器、各种泵等；. - 2; - 燃气真空热水锅炉; - 1台; - 包括燃烧室、送风系统、点火系统、监测系统、燃料系统、电控系统；. - 3; - 燃烧装置; - 3套; - 包括燃烧器、燃烧控制装置、燃烧安全装置；. - 4; - 风机; - 3台; - 风机马达、风机叶轮；. - 5; 自动抽气装置; - 2套; - 液流引射装置自动抽气装置，银钯管抽气装置、真空泵；. - 6; 容量控制装置; - 2套; - PID控制装置、设备能量控制、变频控制；. - 7; 全自动软水器; - 1台; 型号：FLECK系列全自动软水设备. - 8; 软化水箱; - 1台; 长2.5m、宽2.5m、高2.0m；. - 9; 补水泵; - 2台; YE2-90L-2 功率2.2KW；. - 10; - 循环泵; - 冷冻泵; - 3台; - YE3-200L-4 功率30kw；. - 冷却泵; - 3台; - YE3-250M-4 功率55kw；. - 锅炉循环泵; - 3台; - YE3-112M-2 功率4kw；. - 11; - 控制柜; - 3台; - /. - 12; - 安全保护装置及其他检测单元; - 3套; 防止冷水冻结、高温再生器温度高、高温再生器压力高、高温再生器液面低、水系统流量异常保护等；. - 13; - 变频装置; - 6套; 变频器、变频控制装置；. - 14; 燃气泄漏报警系统; - 1套; /. - 15; 锅炉排气简; - 1根; 1根Φ=500mm，H=77m（DA001），不锈钢；. - 16; 直燃机排气简; - 1根; 1根Φ=600mm，H=77m（DA002，2台直燃机废气共用1根排气筒），不锈钢；. - 17; 降温池; - 1座; 3m×3m×3m降温池. 4.原辅材料 本项目的原辅材料使用情况见表2-3。 表2-3 原辅材料供应情况 序号; 名称; 类型; 消耗量; 单位; 备注. 1; 天然气; 锅炉、直燃机; 13.0; 万m3/a; 市政天然气管道. 2; 水; 16191.83; 万m3/a; 市政自来水管网. 3; 电; 30.6240; 万kW•h; 市政电网. 4; 离子交换树脂; 纯水机; 0.15; t; 设备厂家提供. - 5.与污染排放有关的物质分析 本项目天然气来自市政燃气管网，天然气燃烧会产生一定量的颗粒物、二氧化硫及氮氧化物。 天然气理化性质：天然气是存在于地下岩石储集层中以烃为主体的混合气体的统称，比空气轻，具有无色、无味、无毒之特性。天然气主要成分是烷烃，其中甲烷占绝大多数，另有少量的乙烷、丙烷和丁烷，此外一般有硫化氢、二氧化碳、氮和水气和少量一氧化碳及微量的稀有气体，如氦和氩等，本项目天然气成分见表2-4。 表2-4 天然气成分表 名称; 参数. 组分; CH4; C2H6; C3H8; IC4; NC4; CO2; H2; N2; H2S. 体积（%）; 96.1; 0.45; 0.075; 0.02; 0.01; 3.2; 微; 微; ≤20mg/Nm3. 高热值; 38.7MJ/m3; 9245kcal/m3. 低热值; 34.82MJ/m3; 8330kcal/m3. 33.24MJ/m3（20℃）; 7940kcal/m3（20℃）. 密度; 0.76kg/Nm3; /. 比重; 0.589; /. 运动粘度; 13.91×10-6m2/s; /. 爆炸极限; 5.15～15.44%; /. 表2-5 天然气的主要性能指标及危险性 标识; 中文名; 天然气; 英文名; natural gas. 分子式; 主要成分为CH4; CAS号; 8006-14-2. 危险性类别; 第2.1类易燃气体. 理化特性; 熔点°C; -182.6; 沸点（°C）; -161.4. 外观性状; 纯品为无色无味气体。. 溶解性; 微溶于水，溶于乙醇、乙醚、苯、甲苯等. 稳定性; 稳定. 禁忌物; 强氧化物、强酸、强碱、卤素. 燃爆特性; 燃烧性; 易燃; 火险危险性分类; 甲. 闪点，°C; -218; 引燃温度（℃）; 537. 爆炸下限（V%）; 5; 爆炸上限（V%）; 15. 危险特性; 易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。与五氧化溴、氯气、次氯酸、三氟化氮、液氧、二氟化氧及其他强氧化剂接触发生剧烈反应。. 灭火方法; 雾状水、泡沫、二氧化碳。. 毒理学及健康危害; 毒理学; 急性毒性：LD50：50%（小鼠经口2h）. 健康危害; 空气中甲烷浓度过高，能使人窒息。当空气中甲烷达25%~30%时，可引起头痛、头晕、乏力、注意力不集中、呼吸和心跳加速、共济失调。若不及时脱离，可窒息死亡。皮肤接触液化气体可致冻伤。. 职业接触 限值; 中国未制定标准，美国（ACGIH）未制定标准。. 6.公用工程 本项目1t/h卫生锅炉年运行天数为365天，每天24小时；直燃机制热年运行天数为250天，冷却塔年运行天数为120天，相关给水、排水核算如下： （1）给水 ①生活用水 本项目锅炉房配备值班工作人员6人，为保证酒店热水，锅炉房实行三班制（每班次2人），每班次8小时，根据陕西省《行业用水定额》（DB61/T943-2020），用水按每人每天用水量70L/人·d计，年工作365天。生活用水量为0.42m3/d（153.30m3/a）。 ②1t/h卫生锅炉热力网循环系统补水 对于密闭式热力网循环系统，由于管道及供热设施密封不严、系统漏水、系统检修放水、事故冒水、系统泄压等原因，需要定期补充软水。参考《城镇供热管网设计规范》（CJJ34-2010），热力网补水不应小于供热系统循环流量的2%。 - 热水锅炉循环水量按下式计算： G=0.86Q/△T 式中：G—循环水流量，m3/h； Q—采暖热负荷，kW； △T—供回水温差，℃；75℃/50℃，△T=25℃。 根据以上公式计算1台0.7MW（1t/h）热水锅炉按设计供/回水温差25℃计算锅炉循环水量为24m3/h。 本项目1t/h卫生锅炉年运行365天，每天24h，热力网补水量按照供热系统循环流量的2%计算，则1t/h卫生锅炉的最大循环水量为576m3/d（210240m3/a），最大软水用水量为11.52m3/d（4204.80m3/a）。 ③直燃机用水：2台直燃机（1用1备）直燃机年运行天数约250天，单台1.45MW直燃机软水补水量为10m3/d，本环评按照最大水量计算，按照2台直燃机同时使用计算，则本项目直燃机总软水补水量为20m3/d（5000m3/a），占循环水量的2%，则循环水量为1000m3/d（250000m3/a）。 ④冷却塔补水：本项目直燃机用于制冷配套的冷却塔使用循环水，需定期补水，直燃机制冷时间按120天计，冷却塔软水最大补水量为5m3/d（600m3/a），占循环水量的2%，冷却塔循环水量为250m3/d（30000m3/a）。 ⑤反冲洗用水：本项目交换器内的离子树脂30天反冲洗一次，反冲洗方式为采用软水进行正洗和反洗。本项目设备反冲洗用水量为25m3/次，则软水的使用量为0.83m3/d（304.17m3/a）。 ⑥软化设备制备用水：本项目设钠离子交换器1台，钠离子交换器即软化器，是用于去除水中钙离子、镁离子，制取软化水的离子交换器，组成水中硬度的钙、镁离子与软化器中的离子交换树脂进行交换，水中的钙、镁离子被钠离子交换，使水中不易形成碳酸盐垢及硫酸盐垢，从而获得软化水。 本项目最大软水用量为37.35m3/d（13632.75m3/a），全自动软水器制水率为85%，则本项目锅炉房运行期新鲜水耗水量为43.94m3/d（16038.53m3/a）。 - 排水 - 本项目运营期排水为职工生活污水、锅炉废水排水、直燃机废水排水、冷却塔排水、反冲洗废水、软化水系统排水，采用定期排污方式进行排除积聚在锅炉下部的水渣和磷酸盐处理后所形成的软质沉淀物。 - ①生活污水产生系数为用水量的80%，生活污水量为0.336m3/d（122.64m3/a），生活污水经化粪池预处理后进入污水管网。 - ②锅炉废水：项目1t/h卫生锅炉用水循环使用，锅炉排污废水约为锅炉循环用水量的5%计，1t/h卫生锅炉的最大软水用水量为11.52m3/d（4204.80m3/a），则排放量约为0.58m3/d（210.24m3/a）。 - ③直燃机排水：项目2台直燃机1用1备，本项目按照最大用水量计算，即2台同时用水使用，直燃机排污废水约为直燃机用水量的5%计，本项目直燃机总软水补水量为20m3/d（5000m3/a），则直燃机排放量约为1m3/d（250m3/a）。 - ④冷却塔排水：冷却塔排水量约为循环水量的1%，根据建设单位提供的资料，冷却塔循环水量为30000m3/a，则冷却塔排放量约为2.5m3/d（300m3/a）。 - ⑤反冲洗用水排水：本项目设备反冲洗用水量为304.17m3/a，则反冲洗废水排放量为0.83m3/d（304.17m3/a）。 - ⑥软化水系统排水：软水器制水时废水量为用水量的15%，则软水制备废水量为为6.59m3/d（2405.72m3/a）。 - 综上，本项目运行期总排水量为11.84m3/d（4321.60m3/a），锅炉、直燃机定期排污水、反冲洗废水、冷却塔排水及软化水系统排水经锅炉房降温池沉淀后与生活污水进入酒店化粪池预处理后排入市政污水管道，最终进入沣东南污水处理厂进行处理。 图2-1 项目用水、循环水、排水平衡图（m3/d） （3）供电 本项目的电源依托现有供电网，年用电约为30.6240万kW·h。 （4）采暖制冷 本项目锅炉房不设置采暖制冷。 （5）天然气 本项目天然气年用量约为13万m3（锅炉：2.2万m3、直燃机10.8万m3），由西安秦华天然气公司供给，采用天然气管道输送。 - 7.项目换热器设置情况 - 本项目建设1座锅炉房，安装1台1t/h燃气真空热水锅炉；2台1.45MW直燃机，并配套1组高低温热交换器。 - ①常压热水锅炉工作原理 - 间接式常压热水锅炉是在锅炉本体中加装了换热盘管，换热盘管浸在热媒水中，锅炉燃烧加热热媒水，热媒水升温后通过水一水换热加热盘管中冷水，产生热水。由于热媒水工作时接近沸点（水温>90℃），损失较大，需配补水箱不间断补水。为了提高水一水换热效率，配用内部循环泵强制热媒水流动。 - ②真空热水锅炉工作原理 - 真空锅炉，又名负压锅炉。真空锅炉的热媒水是经过了脱氧和除垢的高纯水，且被封闭在一个真空腔中，这也是采暖分高中低区时，真空锅炉不用配置板式换热器的原因。热媒水与机组内置换热器中冷水的换热方式是汽水凝结换热，换热系数4000~4500kcal/m2·℃，比承压锅炉水水换热系数350~450kcal/m2.℃高出10倍以上。 6.劳动定员及工作制度 本项目锅炉房配备工作人员6名，为保证酒店热水，锅炉房实行三班制（每班次2人），每班次8小时，项目锅炉24小时运行，年运行365天。 7.环保投资 本项目总投资450万元，环保投资110万元，占总投资的24.44%。项目环保投资见表2-6。 表2-6 污染防治措施及投资一览表 污染源; 工程名称; 数量; 总投资. 废水; 锅炉排污水; 降温池+污水管网；; /; /. 废气; 卫生用水锅炉废气; 1台低氮燃烧器+77m排气筒；; 1根; 33万元. 直燃机废气; 2台低氮燃烧器+77m排气筒；; 1根; 70万元. 噪声; 设备噪声; 低噪声设备，减振、隔音等措施；; /; 5.0万元. 固废; 生活垃圾; 生活垃圾由带盖垃圾桶收集后，定期交由环卫部门统一进行处理；; 若干; 2.0万元. 一般固废; 离子交换树脂厂家定期更换后回收带走，不在锅炉房存储；; /; /. 小计; /; 110万元. |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 工艺流程简述（图示）： 图2-2 本项目工艺流程及产污环节图 1.天然气锅炉运营期工艺流程及产污环节简述 （1）软水处理系统：自来水首先经过软水系统进行软化处理，去除水中的杂质（主要是钙、镁等），以免水中的钙、镁在高温下形成水垢附着在锅炉内壁上，降低锅炉热效率、浪费燃料、使锅炉出力不足、甚至引起事故等。 （2）锅炉系统 燃气热水锅炉是就是利用燃气燃烧放出的热量来加热水的一种热力设备。其工作原理就是：燃气在燃烧室内完全燃烧，通过火焰、高温烟气对流经换热器的冷水进行加热，产生热水。 （3）燃烧系统 本项目建设1座锅炉房，安装1台1t/h燃气真空热水锅炉，用于酒店供热、供暖。燃料为天然气，天然气经管道送入炉前燃烧系统，后进入锅炉低氮燃烧器进行燃烧。锅炉燃烧所需空气由鼓风机提供，产生的烟气经锅炉房排气筒进入烟囱排入大气。 为保证锅炉燃烧废气中的NOx能达标排放，本项目安装低氮燃烧器。低氮燃烧技术是通过改变燃烧设备的燃烧条件来降低NOx的形成，通过调节燃烧温度、烟气中的氧的浓度、烟气在高温区的停留时间等方法来抑制NOx的生成或破坏已生产的NO。 本项目选用的低氮燃烧器采用分段燃烧技术，是将燃料的燃烧过程分阶段来完成。第一阶段燃烧中，将总燃烧空气里的70%~75%供入炉膛，使燃料在缺氧的富燃料条件下燃烧，能抑制NOx的生成；第二阶段通入足量的空气，使剩余燃料燃尽，此段中氧气过量，但温度较低，生成的NOx也较少。根据分段燃烧原理设计的阶段燃烧器，使燃料与空气分段混合燃烧，由于燃烧偏离理论当量比，故可降低NOx的生成。 - （4）供暖系统：经过软化的水进入锅炉主体加热后供热水，热水通过机械循环使用，循环压力由水泵提供。 - （5）排烟系统：产生的废气经过烟囱排放。 2.直燃型溴化锂吸收式冷（温）水空调机组工艺流程简述 图2-3 直燃机工艺流程及产污环节图 - 溴化锂（LiBr）是一种吸水性极强的盐类物质，可以连续不断地将周围的水蒸气吸收过来，维持容器中的真空度。 - （1）制冷工艺 - 冷剂水喷洒在蒸发器管束上，管内的冷水将热量传递给冷剂水降为7℃，冷剂水受热后蒸发，溴化锂溶液将蒸发的热量吸收，通过冷却水系统释放到大气中去。变稀了的溶液经过燃烧加热，分离出的水再次去蒸发，浓溶液再次去吸收。 - 蒸发器：从空调系统来的12℃冷水流经蒸发器的换热管，被换热管外的真空环境下的4℃的冷剂水喷淋，冷剂水蒸发吸热，使冷水降温到7℃。冷剂水获得了空调系统的热量，变成水蒸汽，进入吸收器，被吸收。 - 吸收器：溴化锂溶液具有极强的吸收水蒸汽能力，当它吸收了蒸发器的水蒸汽后，温度上升、浓度变稀。从冷却塔来的流经吸收器换热管的冷却水将溶液吸收来的热量（也就是空调系统热量）带走，而变稀的溶液则被泵分别送向高温发生器和低温发生器加温浓缩。 - 高温发生器（简称高发）：1400℃火焰将溶液加热到160℃，产生大量水蒸汽，水蒸汽进入低温发生器，将稀溶液浓缩，流向吸收器。 - 低温发生器（简称低发）：高发来的水蒸汽进入低发换热管内，将管外的稀溶液加热，溶液产生的水蒸汽进入冷凝器；稀溶液被浓缩，流向吸收器。而高发来的水蒸汽释放热量后也被冷凝为水，同样流入冷凝器。 - 冷凝器：冷却水流经冷凝器换热管，将管外的水蒸汽冷凝为水，把低发的热量（即火焰加热高发的热量）带进冷却塔。而冷凝水作为制冷剂流进蒸发器，进行制冷。 - 供暖工艺 - 在制冷工况转入供热工况时，必须同时打开切换阀，冷却水泵和制剂泵停止运行。高压发生器加热稀溶液所产生的制冷剂水蒸气直接送入蒸发管束表面。水蒸气加热蒸发器内流动的热水而产生采暖效应。水蒸气放出潜热后凝结制冷剂水，并与浓溶液混合稀释变为稀溶液，再经溶液泵输送重新进入高压发生器再循环加热。 - 本项目运营期主要污染工序见下表2-7。 表2-7 项目运营期主要污染工序一览表 污染类别; 污染源名称; 产生工序; 主要污染因子. 废气; 锅炉; 燃烧; 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、烟气黑度. 直燃机. 废水; 值班人员生活污水、锅炉、直燃机系统排污水; 运行过程; pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、TDS、TP、TN. 噪声; 锅炉、直燃机等噪声; 运行过程; 机械噪声. 固废; 生活垃圾、软水设备; 运行过程; 生活垃圾（900-099-S64）、废离子交换树脂（一般固体废物900-008-S59）. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 根据现场踏勘，本项目为新建项目，本报告为补报手续。 本项目运营期产生的废气、废水、固废、噪声及治理措施如下： ①废气：本项目废气以锅炉燃烧废气为主，项目采用天然气为原料，属于清洁能源，锅炉与直燃机烟气中颗粒物与二氧化硫可稳定达标排放；烟气中氮氧化物，建设单位采取安装低氮燃烧器以控制废气中氮氧化物稳定达标排放。本项目锅炉房锅炉废气通过一根1根内径为Φ500mm高77m的排气筒（DA001）排放，2台直燃机（1用1备）废气共用一根1根内径为Φ600mm高77m内（DA002）排放，两根不锈钢材质排气筒安装在酒店预留的砖混烟道内，通过酒店楼顶烟道直至屋面排放。 根据现场踏勘，本项目锅炉房位于沣东紫锦酒店地下负二层，安装1台燃气真空热水锅炉，2台1.45MW直燃机（1用1备），废气由2根排气筒（77m）排放。锅炉房200m范围内最高建筑物为天地源兰樾坊小区（28层高，每层按3m高计），总高84m；根据《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中要求，本项目排气筒需高出小区屋面3m，即本项目排气筒高度应设置为87m。 根据现场踏勘及资料收集，若设立独立的排气筒，越向上直径越小，同时，依据《烟囱设计规范》（GB50051-2021）3.1的设计原则，须要考虑烟囱结构及其附属构件的极限状态；同时，本项目周边环境主要分布为学校、居住区及行政办公场所，人流量较大，依据项目周围环境分析和烟囱实际建设可行性角度和安全角度考虑，本项目锅炉房排气筒设置为77m，和酒店屋面高度保持一致。 ②废水，本项目废水以锅炉定期排污水、反冲洗废水及软化水系统排水为主，废水经锅炉房降温池沉淀后进入酒店化粪池预处理后排入市政污水管道，最终进入沣东南污水处理厂进行处理。 ③固废：本项目固体废物为软水制备过程产生废离子树脂，年产生量约0.15t/a，废离子交换树脂不属于危险废物，根据《固体废物分类与代码目录》（生态环境部公告，2024年第4号），代码为“900-008-S59”，交由离子交换树脂厂家定期更换后回收带走，不在锅炉房存储。 ④噪声：本项目噪声以锅炉房运行过程中的机械噪声为主。为降低噪声对周围环境的影响，建设单位采取对高噪声设备在锅炉房内部建设单独的隔声间，锅炉房材料采用隔音材料，安装隔声门窗，有效降低对周围环境的影响。 建设单位应在项目环评批复后，按要求及时办理其它环保手续和整改。 表2-8 本项目整改清单 序号; 整改项目; 整改前; 整改后. 1; 其他环保手续; 本报告为补报手续；本项目未完成环境影响评价、排污许可证申领、突发环境事件应急预案备案及竣工环境保护验收工作。; 建设单位应在项目环评批复后，按要求及时办理排污许可证申领、突发环境事件应急预案备案及竣工环境保护验收工作。. |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | - 1.环境空气质量现状 （1）区域环境空气质量现状 本项目位于陕西省西安市西咸新区沣东新城沣东新城沣东一路9号；根据大气功能区划，本项目所在地为二类功能区，环境空气质量标准执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。 （2）项目所在区域达标判定 为了解项目所在区域环境质量达标情况，本项目环境空气质量现状根据陕西省生态环境厅发布的《环保快报》（2024年1月）《2023年12月及1~12月全省环境空气质量状况》中西咸新区2023年1~12月统计数据，项目区主要大气常规因子年均值监测结果见表3-1。 表3-1 西咸新区空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 标准值; 现状浓度; 最大浓度占标率; 达标 情况. SO2（μg/m3）; 年平均质量浓度; 60; 7; 11.67%; 达标. NO2（μg/m3）; 年平均质量浓度; 40; 37; 92.50%; 达标. PM10（μg/m3）; 年平均质量浓度; 70; 82; 117.14%; 不达标. PM2.5（μg/m3）; 年平均质量浓度; 35; 48; 137.14%; 不达标. CO（mg/m3）; 第95百分位数日平均质量浓度; 4.0; 1.3; 32.50%; 达标. O3（μg/m3）; 第90百分位数日最大8小时平均质量浓度; 160; 163; 101.88%; 不达标. 从表3-1可知，西咸新区环境空气常规六项指标中，SO2年平均质量浓度、NO2年平均质量浓度、CO的24小时平均浓度限值符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，PM2.5年平均质量浓度、PM10年平均质量浓度、O3日最大8小时平均浓度超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。 城市环境空气质量达标情况评价指标为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3，六项污染物年评价指标全部达标即为环境空气质量达标。因此项目所在区域属于不达标区域。 - 2.声环境质量现状 - 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行）厂界周边50m范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。根据现场踏勘，本项目所在地50m范围内噪声敏感点为沣东紫锦酒店。 - 为了解项目所在地声环境质量状况，本次评价陕西润卓环境技术有限公司于2024年4月8日对项目所在区域声环境现状进行了监测，监测数据详见附件6，本次声环境监测结果如下表3-2所示。 表3-2 项目声环境现状值 单位：dB（A） 监测结果 序号; 监测点; 2024年3月22日; 标准值. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1; 沣东紫锦酒店; 55; 44; 60; 50. 由上表监测结果可知，项目敏感点沣东紫锦酒店的昼、夜间声环境均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求。 - 3.地下水、土壤环境 - 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）中表述：“原则上不开展地下水、土壤环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值”。 - 本项目燃气、热水主要经管道输送，排水沟设有防渗及地面硬化，不存在地下水、土壤环境污染途径，不涉及土壤、地下水环境敏感目标，本次评价可不开展土壤、地下水环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | - 1.大气环境 - 本项目厂界外500米范围内主要为居住区、学校等，厂界外500米范围内无自然保护区、风景名胜区、文化区等保护目标。 表3-3 大气环境保护目标一览表 环境要素; 名称; 坐标/m; 保护对象; 保护 内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界最近距离/m; 保护 目标. E（°）; N（°）. 大气环境; 沣东紫锦酒店; 108.772232058; 34.265173405; 酒店; 环境 空气; 二类环境功能区; E; 0; 《环境空气质量标准》中二级标准. 天地源兰樾坊小区; 108.774517300; 34.264100522; 居住区; E; 100. 沣东i立方; 108.772317888; 34.264164895; 办公区楼; S; 73. 中国水电建设集团十五工程局有限公司; 108.769785883; 34.265205592; 办公区楼; W; 70. 西咸新区沣东第一小学; 108.772343369; 34.266837716; 学校; N; 110. 绿地新里城云门公馆; 108.774607154; 34.266883313; 居住区; NE; 170. 芊域溪源B区; 108.773885639; 34.269214153; 居住区; N; 420. 上海世外教育沣东新城第一初级中学; 108.772300454; 34.268694475; 学校; N; 355. 沣东新城管理委员会; 108.769860985; 34.263332069; 办公区楼; SW; 170. 国家建筑卫生陶瓷质量检验检测中心; 108.772363486; 34.262284666; 办公区楼; S; 300. - 2.声环境 - 本项目周边50米范围内声环境保护目标为沣东紫锦酒店。 表3-4 声环境保护目标一览表 环境要素; 名称; 坐标/m; 保护对象; 保护 内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界最近距离/m; 保护 目标. E（°）; N（°）. 声环境; 沣东紫锦酒店; 108.772232058; 34.265173405; 酒店; 声环境; 二类环境功能区; /; 0; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求. - 3.地下水环境 - 本项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | - 1.废气排放标准 - 本运营期锅炉颗粒物、SO2执行《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）表3中排放标准；NOX执行《西安市大气污染治理专项行动2024年工作方案》中限值要求；烟气黑度执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）。 表3-5 项目大气污染物排放标准 阶段; 标准名称及级（类）别; 污染物; 监控位置; 标准值. 单位; 数值. 运营期; 《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）表3; 颗粒物; 烟囱排放口; mg/m3; 10. SO2; mg/m3; 20. 《西安市大气污染治理专项行动2024年工作方案》; NOX; mg/m3; 30. 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）; 烟气黑度; ≤1. - 2.废水排放标准 本项目排水主要为锅炉及直燃机排污水、冷却塔排污水、软水处理系统产生的含盐废水、反冲洗废水及职工生活污水；混合废水经化粪池预处理后沣东南污水处理厂进行集中处理，污水排放标准执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A级标准。 表3-6 混合废水排放执行标准 单位：mg/L 污染物; pH值; COD; BOD5; SS; NH3-N; 总磷; 总氮; TDS. 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准; 6~9; 500; 300; 400; /; /; /; /. 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A级标准; /; /; /; /; 45; 8; 70; 1500. - 3.噪声排放标准 - 根据西咸新区沣东新城声功能区划，本项目位于2类区，噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，本项目在沣东新城声功能区划图位置见附图3。 表3-7 噪声排放标准 单位：dB（A） 污染源; 执行标准; 噪声限值. 昼间; 夜间. 设备噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准; 60; 50. - 4.固废排放标准 - 本项目固体废物为生活垃圾及废离子交换树脂。 - 生活垃圾设垃圾桶分类收集，统一委托环卫部门处置。 表3-8 固体废物执行标准放标准 污染源; 执行标准. 固体废物; 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）. |
| 总量 控制 指标 | 根据关于印发《“十四五”污染减排综合工作方案编制技术指南》：“十四五”期间对COD、氨氮、氮氧化物和VOCs等主要污染物实行排放总量控制计划管理。结合项目的工艺特征和排污特点，所在区域环境质量现状、评价最终得出建议新增总量指标为COD、NH3-N、NOX。 - （1）废气总量控制指标：NOX:0.873t/a； - （2）废水总量控制指标：COD:1.653t/a、NH3-N:0.173t/a； |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 根据现场调查，本项目已建成，因此不存在施工期污染问题。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1.大气环境影响分析 本项目建设1座锅炉房，建设安装1台1t/h锅炉，2台1.45MW直燃机（1用1备）；运营期废气主要为锅炉与直燃机燃烧废气，主要污染物为颗粒物、二氧化硫和氮氧化物、林格曼黑度；项目废气产排放情况统计及排放口情况见表4-1。 表4-1 废气产排污环节名称、污染物种类、排放形式及污染防治设施 产排污环节; 产污 设施; 污染物 种类; 排放形式; 排放口; 排放口类型; 收集 效率; 处理效率; 污染物防治设施. 设施名称及工艺; 是否为可行技术. 直燃机废气; 2台1.45MW供暖、制冷直燃机（一用一备）; 颗粒物; 有组织; DA001; 一般排放口; 100%; /; /; /. SO2; /; /; /. NOx; /; 低氮燃烧器; 是. 锅炉废气; 1t/h卫生用水锅炉; 颗粒物; 有组织; DA002; 一般排放口; 100%; /; /; /. SO2; /; /; /. NOx; /; 低氮燃烧器; 是. 1.1 污染源强核算 本项目安装1台1t/h燃气真空热水锅炉，2台1.45MW直燃机（1用1备），根据建设单位提供资料，1t/h锅炉用于酒店卫生用水，年运行365，每天运行24h，单台锅炉燃气2.2万m3/a；2台1.45MW直燃机（1用1备），用于酒店供暖、制冷，年运行250，每天运行24h，单台直燃机燃气10.8万m3/a。 锅炉及直燃机以天然气为燃料，废气中主要污染物为颗粒物、SO2、NOX及烟气黑度，根据《排污许可证申请与核发技术规范锅炉》（HJ953-2018）9.1条，锅炉、直燃机排污单位的废气污染物无法采用实测法核算的，采用物料衡算法核算二氧化硫排放量、产污系数法核算其他污染物排放量，且均按直接排放进行核算。因此本次评价锅炉废气污染物中颗粒物、NOx采用产污系数法，SO2采用物料衡算法进行核算。 - （1）锅炉、直燃机烟气量 - 本项目燃气锅炉、直燃机产生的废气根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）中表5基准烟气量取值： 式中：—基准烟气量，Nm3/m3； —收到基低位发热量，MJ/m3； 本项目使用的天然气低位发热量为34.82MJ/m3，结合上式计算得基准烟气量为10.2667Nm3/m3。 本项目锅炉及直燃机排气筒烟气量见表4-2。 表4-2 项目锅炉及直燃机排气筒烟气量一览表 排气筒; 耗气量（万m3/a）; 烟气量（万Nm3/a）; 小时烟气量（m3/h）. 锅炉排气筒; 2.2; 22.586; 25.78. 直燃机排气筒; 10.8; 110.880; 184.80. （2）颗粒物 根据《污染源源强核算技术指南锅炉》（HJ991-2018），颗粒物源强可采用产污系数法核算，计算公式如下： 式中：—核算时段内第j种污染物排放量，t； R—核算时段内燃料耗量，万m3； —产污系数，kg/万m3；根据《环境保护实用数据手册》，取0.8kg/万m3； —污染物去除效率，%。天然气锅炉无需安装除尘装置，烟气直排，本项目取0。 本项目锅炉排气筒颗粒物排放情况见表4-3。 表4-3 项目锅炉及直燃机废气颗粒物排放情况一览表 排气筒; 烟气量 （万Nm3/a）; 小时烟气量 （m3/h）; 排放量（t/a）; 排放速率 （kg/h）; 排放浓度 （mg/m3）. 锅炉排气筒; 22.586; 25.78; 0.00176; 0.002; 7.79. 直燃机排气筒; 110.880; 184.80; 0.00864; 0.0014; 7.79. - （3）二氧化硫 SO2源强可采用物料衡算法核算，计算公式如下： 式中：—核算时段内二氧化硫排放量，t； R—核算时段内燃料耗量，万m3； —燃料总硫的质量浓度，mg/m3；西安市天然气H2S含量≤20mg/m3，折合总硫的质量浓度为18.82mg/m3； —脱硫效率，%，本项目取0； K—燃料中的硫燃烧后氧化成二氧化硫的份额，本项目取1。 本项目锅炉、直燃机排气筒中SO2排放情况见表4-4。 表4-4 项目锅炉及直燃机废气SO2排放情况一览表 排气筒; 烟气量 （万Nm3/a）; 小时烟气量 （m3/h）; 排放量 （t/a）; 排放速率 （kg/h）; 排放浓度 （mg/m3）. 锅炉排气筒; 22.586; 25.78; 0.0008; 0.00009; 3.49. 直燃机排气筒; 110.880; 184.80; 0.0041; 0.0007; 3.49. - （4）氮氧化物 - 本项目锅炉均安装有低氮燃烧器，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告2021年第24号）中“4430工业锅炉（热力供应）行业系数手册”中的4430工业锅炉（热力生产和供应行业）产污系数表-燃气工业锅炉，项目低氮燃烧采用国内领先技术，NOx产污系数为3.03kg/万m3-原料，本项目锅炉废气中NOx排放情况见表4-5。 表4-5 项目锅炉及直燃机废气NOx排放情况一览表（估算） 排气筒; 烟气量 （万Nm3/a）; 小时烟气量 （m3/h）; 排放量（t/a）; 排放速率 （kg/h）; 排放浓度 （mg/m3）. 锅炉排气筒; 22.586; 25.78; 0.0067; 0.0008; 29.51. 直燃机排气筒; 110.880; 184.80; 0.0327; 0.0055; 29.51. 综上，项目污染物排放情况汇总见表4-6。 表4-6 项目锅炉及直燃机废气污染物排放情况一览表 来源; 污染物; 废气量 （万Nm3/a）; 采取措施; 排放浓度（mg/m3）; 排放速率（kg/h）; 排放量（t/a）; 排放时间; 标准限值（mg/m3）. 锅炉; 颗粒物; 22.586; 低氮燃烧器+77m排气筒; 7.79; 0.002; 0.00176; 8760h; 10. 二氧化硫; 3.49; 0.00009; 0.0008; 20. 氮氧化物; 29.51; 0.0008; 0.0067; 30. 直燃机; 颗粒物; 110.880; 低氮燃烧器+77m排气筒; 7.79; 0.0014; 0.00864; 6000h; 10. 二氧化硫; 3.49; 0.0007; 0.0041; 20. 氮氧化物; 29.51; 0.0055; 0.0327; 30. 据表可知，项目烟尘排放浓度为7.79mg/m3，SO2排放浓度为3.49mg/m3，NOx排放浓度为29.51mg/m3，NOx可以控制在30毫克/立方米，本项目锅炉房废气中的颗粒物、二氧化硫浓度可达到《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）表3燃气锅炉排放限值中的标准限值要求，氮氧化物可达到《西安市大气污染治理专项行动2024年工作方案》中氮氧化物浓度控制标准。本项目为燃气锅炉及直燃机，天然气属于清洁能源，项目锅炉满负荷运行，烟气中炭粒、炭黑及可燃气体含量较低，烟气黑度可以满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271/1226-2014）中标准要求，项目燃烧废气经2根77m高专用烟道超过酒店屋面排放。 1.2 锅炉废气污染治理设施可行性分析 本项目燃料使用天然气，含硫量低，烟气粉尘含量小，废气不经处理颗粒物和SO2排放浓度均可满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）表3中燃气锅炉大气污染物排放浓度限值要求，因此项目颗粒物和SO2不需要设置治理设施。 低氮燃烧可行性：根据《排污许可证申请与核发技术规范锅炉》（HJ953-2018）表3中内容，“燃气锅炉烟气中氮氧化物污染防治设施名称及工艺包括低氮燃烧、SCR法、低氮燃烧+SCR法、其他”，本项目采用国际领先的低氮燃烧技术，从源头进行NOx减排，可达标排放，属于可行技术；低氮燃烧器购买资料见附件7。 低氮燃烧原理：本项目采用常压天然气由市政天然气管道供给项目燃气锅炉。锅炉与直燃机安装了低氮燃烧器；本项目低氮燃烧器采用燃气全预混燃烧原理，燃气全预混燃烧是指燃气在燃烧器前与足够的空气进行充分混合，在燃烧的过程中不再需要供给空气的燃烧方式。全预混燃烧的火焰传播速度快，燃烧室容积热强度很高，且能在很小的过剩空气系数下达到完全燃烧（通常a=1.05~1.1），几乎不存在化学不完全燃烧现象。 全预混燃烧降低了氮氧化物的排放，全预混燃烧不产生燃料型氮氧化物，其次，全预混燃烧不产生快速型氮氧化物；最后，全预混燃烧降低了温度型氮氧化物的生成浓度。 本项目NOx的排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）表3中标准要求，NOx可以控制在30毫克/立方米，符合《西安市大气污染治理专项行动2024年工作方案》中相关要求，故本项目使用的低氮燃烧器可行。 1.3 排气筒高度设置的合理性分析 根据《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）的相关规定：燃油、燃气锅炉烟囱不低于8m；新建锅炉房的烟囱周围半径200m距离内有建筑物时，其烟囱应高出最高建筑物3m以上。 根据现场踏勘，本项目锅炉房位于沣东紫锦酒店地下负二层，安装1台燃气真空热水锅炉，2台1.45MW直燃机（1用1备），废气由2根排气筒（77m）排放。锅炉房200m范围内最高建筑物为天地源兰樾坊小区（28层高，每层按3m高计），总高84m；根据《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中要求，本项目排气筒需高出小区屋面3m，即本项目排气筒高度应设置为87m。 经现场评估，本项目锅炉房位于沣东紫锦酒店地下负二层，锅炉房锅炉废气通过一根1根内径为Φ500mm高77m的排气筒（DA001）排放，2台直燃机（1用1备）废气共用一根1根内径为Φ600mm高77m内（DA002）排放，两根不锈钢材质排气筒安装在酒店预留的砖混烟道内，通过酒店楼顶烟道直至屋面排放。若设立独立的排气筒，越向上直径越小，同时，依据《烟囱设计规范》（GB50051-2021）3.1的设计原则，须要考虑烟囱结构及其附属构件的极限状态；同时，本项目周边环境主要分布为学校、居住区及行政办公场所，人流量较大，依据项目周围环境分析和烟囱实际建设可行性角度和安全角度考虑，本项目锅炉房排气筒设置77m。 根据锅炉及直燃机废气污染物源强核算结果，颗粒物排放浓度为7.79mg/m3，二氧化硫排放浓度在3.49mg/m3，氮氧化物排放浓度在29.51mg/m3；颗粒物、二氧化硫排放浓度符合《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）中相关排放浓度限值要求，氮氧化物排放浓度符合《西安市大气污染治理专项行动2024年工作方案》中相关排放浓度限值要求。 综上，本项目锅炉房2根排气筒设置为77m。 1.4 非正常情况污染排放 非正常排放是指生产过程中开停车（工、炉）、设备检修、工艺设备运转异常等非正常工况下的污染物排放，以及污染物排放控制措施达不到应有效率等情况下的排放。本项目运营过程中使用清洁能源，无废气治理设施；废气非正常工况排放主要为天然气锅炉“起炉、停炉”过程中导致燃料燃烧不充分，以及“低氮燃烧器”源头降氮设备发生故障，非正常工况下废气中氮氧化物以高于标准限值进入排气筒，排放至大气环境中。 非正常情况应对措施：非正常情况下比正常工况下各污染物排放量明显偏大，污染物排放浓度较正常状态下超标较多。因此，为防止锅炉废气非正常工况排放，建设单位必须要加强锅炉及低氮燃烧器的管理，定期检修，确保各设施正常运行，应采取以下措施确保废气达标排放： （1）安排专人负责锅炉设备的日常维护和管理，每隔固定时间检查、汇报情况，及时发现锅炉设备的隐患，确保低氮燃烧系统正常运行。 - （2）建立健全的环保管理机构，对环保管理人员和技术人员进行岗位培训，委托具有专业资质的环境检测单位对项目排放的各类污染物进行定期检测。 - （3）严格执行锅炉运行操作规程，保证锅炉的稳定运行。 - 1.5 废气监测要求 - 依据《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）和项目内容、企业实际情况，制定相应的监测方案。废气监测计划具体如表4-7所示。 表4-7 废气常规监测计划表 类别; 污染源名称; 监测项目; 监测点位置; 点位数量; 监测 频率; 标准. 有组织废气; 锅炉、直燃机烟气; NOX; 排气筒 出口DA001 DA002; 2个; 1次/月; 《西安市大气污染治理专项行动2024年工作方案》. SO2; 1次/年; 《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）. 颗粒物. 烟气黑度; 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）；. - 1.6 大气环境影响结论 根据环境空气质量现状，本项目所在区域属于不达标区域；本项目锅炉房位于酒店负二层，为沣东紫锦酒店顾客提供卫生热水及供暖，项目废气污染物排放量较小。 本项目采用国际领先的低氮燃烧技术，从源头进行NOx减排，废气污染物可达标排放；建设项目在大气污染防治方面采用的环保设施合理、可靠、有效，大气污染物经治理后可以达标排放，总体上对区域大气环境影响较小。 - 2.水环境影响分析 2.1 废水源强分析 - 本项目运营期排水为职工生活污水、锅炉废水排水、直燃机废水排水、冷却塔排水、反冲洗废水、软化水系统排水，采用定期排污方式进行排除积聚在锅炉下部的水渣和磷酸盐处理后所形成的软质沉淀物。 - 本项目运行期总排水量为11.84m3/d（4321.60m3/a），锅炉、直燃机定期排污水、反冲洗废水、冷却塔排水及软化水系统排水经锅炉房降温池沉淀后与生活污水进入酒店化粪池预处理后排入市政污水管道，最终进入沣东南污水处理厂进行处理；混合废水基本情况见表4-8。 表4-8 污水类别、污染物种类、污水排放去向及污染防治设施表 废水 类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口. 编号; 名称; 工艺. 混合 废水; COD、BOD5、NH3-N、SS、TP、TN、TDS; 混合废水经市政管网排入沣东南污水处理厂处理后达标排放; 间断排放; TW001; 化粪池; /; DW001; 沣东紫锦酒总排放口. - 2.2 废水源强核算 - 本项目运营期锅炉、直燃机、冷却塔定期排污水、软化系统废水、反冲洗废水和锅炉排水主要污染物为COD、NH3-N、TDS及SS等。 - 依据《给水排水设计手册》（第5册）中等浓度生活污水的污染物浓度，并结合项目特点确定污染物产生浓度分别为：COD 450mg/L、BOD5 300mg/L、SS 400mg/L、NH3-N 40mg/L、TP 5mg/L、TN 50mg/L、TDS 1000mg/L，混合废水污染物浓度下表4-9。 表4-9 项目混合废水主要污染物浓度一览表 单位：mg/L 污染因子 废水量; COD; BOD5; SS; NH3-N; TP; TN; TDS. 混合废水（11.84m3/d）; 450; 300; 400; 40; 5; 50; 1000. 本项目废水产排情况见表4-10。 表4-10 本项目锅炉房废水产排情况一览表 污染因子 项目; pH; COD; BOD5; SS; TDS; NH3-N; TP; TN. 进水水质（mg/L）; 6.~9; 450; 300; 400; 1000; 40; 5; 50. 产生量（t/a）; /; 1.945; 1.296; 1.729; 4.322; 0.173; 0.022; 0.216. 化粪池处理效率; /; 15%; 15%; 30%; 0%; 0%; 0%; 0%. 出水水质（mg/L）; 6~9; 382.5; 255; 280; 1000; 40; 5; 50. 排放量（t/a）; /; 1.653; 1.102; 1.210; 4.322; 0.173; 0.022; 0.216. 达标性分析; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 由上表可知，本项目运营期混合废水经化粪池预处理后排放浓度可以满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中A级标准，废水排入市政污水管网，最终进入沣东南污水处理厂。 - 2.3 项目废水排放信息 本项目锅炉房废水经化粪池预处理后进入市政污水管网，废水排放口基本情况见表4-11。 表4-11 废水间接排放口基本情况 排放口 编号; 排放口 名称; 地理坐标; 排放去向; 排放口类型. 经度; 纬度. DW001; 沣东紫锦酒总排放口; E:10846′21.286″; N:34°16′54.931″; 排入沣东南污水处理厂; 一般排放口. 2.4 达标排放分析 本项目运营期混合废水经化粪池预处理后能够满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A等级标准，可排入市政管网，最终进入沣东南污水处理厂处理。 2.5 本项目化粪池依托可行性分析 根据建设单位提供资料，沣东紫锦酒店配套的化粪池为300m3，沣东紫锦酒店生活污水的排放量约为45~50m3/d（按照50m3/d计）；本项目废水排水量为11.84m3/d（4321.60m3/a）；沣东紫锦酒店整体废水的排放量为61.84m3/d，现有配套的化粪池容量（300m3）满足废水处理需求。 本项目锅炉、直燃机定期排污水、反冲洗废水、冷却塔排水及软化水系统排水经锅炉房降温池沉淀后与生活污水进入酒店化粪池预处理后排入市政污水管道，最终进入沣东南污水处理厂进行处理。 综上，沣东紫锦酒店化粪池满足锅炉房废水预处理与排放要求。 2.6 沣东南污水处理厂依托可行性分析 沣东南污水处理厂位于西安市沣东新城科统四路以南、科统三路以北、沣河东路以东、西成高铁以西，主要接纳沣河以东、绕城高速以西、南至昆明湖、北至科源东路区域的生活污水。沣东南污水处理厂总占地面积240.35亩，总处理规模20.0×104m3/d，分三期实施，一期处理规模为4.0×104m3/d，二期规模为4.0×104m3/d，三期规模为12.0×104m3/d。一期项目于2017年9月动工建设，2019年11月完工，二期及三期项目目前仍未开始动工。 一期工程主要建设粗格栅、提升泵房、细格栅、曝气沉砂池、初沉池、生物反应池等设施。污水采用“曝气沉砂池+辐流式初沉池+改良A2O工艺结合多段多级除磷脱氮工艺+周边进水周边出水沉淀+混凝沉淀+深床滤池+次氯酸钠消毒”，经处理达标后尾水输送至科统区临时处理站泄水池后经管道排入太平河，出水水质达到《西安市城镇污水处理厂再生水化提标改造和加盖除臭工程三年行动方案（2018-2020）》的通知（市政办发〔2018〕100号）》出水水质要求及《陕西省黄河流域污水综合排放标准》（DB61/224-2018）表1中A标准。 本项目位于沣东南污水处理厂的收纳范围内，本项目外排废水量约为6.66m3/d（2432.03m3/a）仅占污水处理厂现有日处理量的0.0166%，运营期锅炉废水经化粪池预处理后能够满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）污水排入城镇下水道水质控制项目A级标准限值，可排入市政管网，最终进入沣东南污水处理厂处理。 从处理能力上分析，沣东南污水处理厂可接受本项目全部外排废水。故本项目外排废水不会对沣东南污水处理厂的水质、水量及处理能力造成较大影响，因此，本项目排放废水进入该污水处理厂是可行的。 2.7 环境监测计划 依据《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）和项目内容、企业实际情况，制定相应的监测方案；本项目营运期废水监测计划见表4-12。 表4-12 运营期环境监测计划 污染源名称; 监测项目; 监测位置; 监测点数; 监测频率; 执行标准. 混合废水; 流量、pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、TDS、TP、TN; 沣东紫锦酒总排放口; 1个点; 2次/年; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A级标准；. 3.声环境影响分析 3.1 噪声源强分析 （1）主要噪声源 本项目运营期主要噪声源来自锅炉房泵类噪声。项目建成后燃烧器、循环水泵等泵类主要分布于锅炉房内。参考《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）中附录D，本项目噪声主要来源于锅炉（燃烧器）、水泵等。在采取措施以后，项目主要噪声源及排放情况见下表4-13。 表4-13 项目运营期噪声源强一览表 序号; 噪声源; 数量; 设备声级dB（A）; 排放 特征; 距厂界最近距离/m. 东; 南; 西; 北. 1; 锅炉; 1台; 80; 频发; 4; 5; 7; 11. 2; 直燃机; 2台; 80; 频发; 5; 6; 7; 10. 3; 水泵; 11台; 75; 频发; 8; 7; 9; 9. 4; 风机; 3台; 85; 频发; 5; 5; 7; 10. （2）噪声治理措施 针对主要噪声源，项目选用低噪声泵体，同时对设备房采取密闭房间放置和隔声处理措施；设置防振支座和减震垫，以减振降噪；加强设备的维护管理工作，保证设备正常运行，可使噪声量降低约20~25dB（A）。经降噪后的声源源强具体如下表4-14。 表4-14 项目主要设备源强及处理措施一览表 序号; 设备名称; 噪声源强dB（A）; 降噪措施; 降噪后源强dB(A). 1; 锅炉; 80; 低噪设备、设备入室、基础减振; 60. 2; 直燃机; 80; 55. 3; 水泵; 75; 55. 4; 风机; 85; 65. （3）预测条件及模式 ①预测条件 a.考虑声源至受声点的距离衰减；考虑墙体对噪声的阻挡； b.在辐射过程中，空气吸收、雨、雪、雾和温度等影响忽略不计。 ②预测模式 按照《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）中推荐模式进行预测。 ③预测点的布置 预测点位为项目厂界。 ④预测模式 由于噪声源距厂界的距离远大于声源本身尺寸，噪声预测点选用点源模式： a.室内声源 根据《环境影响评价技术导则声环境》推荐的室内声源的声传播模式，将室内声源等效为等效室外点声源，据此，室内声源传播衰减公式为： 式中：Lw1——某个室内声源在靠近围护结构处产生的倍频带声功率级； r1——某个室内声源与靠近围护结构处的距离： Q——指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8； L1——靠近围护结构处的倍频带声压级； R——房间常数； b.合成声压级 合成声压级采用公式为： 式中：Lpn——n个噪声源在预测点产生的声压级，dB（A）； Lpni——第n个噪声源在预测点产生的声压级，dB（A）； - （4）预测结果 - 本次评价对项目设备采取降噪措施后对厂界噪声的贡献值进行预测。噪声预测结果见表4-15。 表4-15 项目主要噪声源预测结果一览表 点位; 东厂界; 西厂界; 南厂界; 北厂界. 贡献值; 41; 42; 47; 48. 标准值（昼间）; 60; 60; 60; 60. 标准值（夜间）; 50; 50; 50; 50. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标. 由预测结果可知，本项目运行期产生的噪声经处理后到达厂界后昼、夜噪声排放能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值要求，因此，本项目对周围声环境影响较小。 3.2 噪声防治措施 为降低噪声对周围环境的影响，建设单位采取对高噪声设备在锅炉房内部建设单独的隔声间，锅炉房材料采用隔音材料，安装隔声门窗；提高机械设备装配精度，加强维护和检修，提高润滑度，减少机械振动和摩擦产生的噪声，防止共振等；加强锅炉房密闭性，锅炉房各噪声源与酒店设置隔离带，在隔离带种树木花草，进行厂区绿化，建挡墙，可有效降低对周围环境的影响。 3.3 低频噪声引起振动影响分析及防治措施 本项目锅炉房位于酒店负二层，运营期锅炉房配套配套的水泵类设备在工作时会引起间歇式振动。在现代的住宅建设中，常将锅炉房和水泵间置于地下室内。如果没有妥善的解决隔声减振的问题，会对住户造成不同程度的影响。 根据《高层住宅地下锅炉房噪声分析与治理》（*戴天兴，张树燕 西安建筑科技大学，陕西 西安，710055）文献可知，地下室声源主要有水泵、锅炉、风机等设备，运行时噪声很大，对这些地方进行测试，找出主要的噪声源、对声源进行噪声频谱分析、寻找噪声传播途径，经分析确定噪声的传播途径主要有以下几点： - 机械运行时产生的噪声和振动沿建筑结构固体传递到各层各户室内； - 地下室内的空气噪声通过楼梯间、泻爆口等传递到各户室内； （3）噪声和振动沿管道和管道井传递到各层各户室内（主要是厨房和卫生间）。 从各测点的测试结果看，一层住户室内噪声及振动的主要传播途径是地板和墙体，空气声次之。地板的影响表现为所有房间噪声几乎均匀，只有建筑结构的整体振动才能使各个房间内声压级大致接近。泻爆口处住户窗户内的测试结果表明从泻爆口传出的声能并不多，表明泻爆口不是主要的传声途径，主要的传声途径是楼板、墙体和管道。二、三层室内噪声的传播途径则有不同，表现为室内噪声分布不均匀，卫生间和靠近管道井的房间噪声明显要大。说明二、三层以上，楼板和墙体的传声在不断地减弱，管道井成了主要传播途径。 噪声源为水泵和燃气锅炉，为连续的非稳态噪声，其非稳态主要是由于水泵的运行情况不稳，由于水压的变化，不时地发出吼鸣声。 建设单位采取以下措施进行振动防治： （1）对高噪声设备安装减振胶垫及软连接以降低振动噪声源强，水泵采取安装减振胶垫，减少机器振动向基础的传递量，使水泵的振动得已有效的隔离，抑制噪声和降低固体传声。 （2）同时对锅炉房内管路系统进行减振处理，将其他进出隔声房的管道外壁上做隔声处理，以降低风管振动引起的低频轰鸣声。 （3）采取基础隔振，它是将振动设备的基础与基础支撑面之间用减振材料、减振器（金属弹簧、橡胶减振器和减振垫等）等隔开，减少振源的振动输出。 （4）在振源设备周围地面上设置隔振沟、板桩墙等隔振层，切断振波向外传播的途径。 3.4 噪声监测计划 依据《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）和项目内容、企业实际情况，制定相应的监测方案；本项目营运期噪声监测计划见表4-16。 表4-16 监测情况一览表 类别; 监测项目; 监测点位置; 监测频率; 控制指标. 噪声; 等效连续A声级; 厂界四周; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类. - 4.固体废物 - （1）生活垃圾 - 本项目锅炉房配备工作人员6人，锅炉房运行时间以365天计，生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计，生活垃圾产生量为1.10t/a，根据《固体废物分类与代码目录》（生态环境部公告，2024年第4号），代码为“900-099-S64”，设垃圾桶分类收集，生活垃圾统一委托环卫部门处置。 （2）废离子交换树脂 - 全自动软水制备装置运行过程中产生的废离子交换树脂，根据建设单位提供的资料，年产生量约0.15t；废离子交换树脂属于一般固体废物，根据《固体废物分类与代码目录》（生态环境部公告，2024年第4号），代码为“900-008-S59”，废离子交换树脂由离子交换树脂厂家回收。 - 5.地下水 本项目供水由当地自来水管网供给，不取用地下水；本项目锅炉房已全部硬化并达到相关防渗要求，锅炉房地面与裙脚已采取基础防渗与表面防渗措施，表面防渗材料采用抗渗混凝土25cm厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），本项目不涉及危险废物，锅炉及配套设备均位于负二层地，基本切断了废水、固废进入地下水的途径，污染物一般不会直接入渗地下水进而污染。因此，项目用水对地下水水位没有影响，故本次环评可不开展地下水环境进行评价。 6.土壤 本项目为污染影响型项目，本项目运营期土壤污染主要影响源来自于大气沉降影响。本项目主要大气沉降型污染物为颗粒物，不涉及土壤污染重点污染物（镉、汞、砷铅、铬（六价）铜、镍、石油烃），土壤不会产生明显影响，本项目正常状况下排放的污染物基本不会对周围土壤环境产生影响。 - 7.环境风险 - （1）危险物质识别 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）的要求对项目生产过程中涉及的物质及生产设施进行风险识别。经检索《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B表B.1中突发环境事件风险物质及临界量，本项目涉及的主要风险物质为天然气，临界量为10t。天然气通过管道直接输送至锅炉房内，不储存，燃气锅炉、直燃机所用天然气接自市政供气管道，管道天然气在线量主要与管道直径和压力有关，市政天然气入户管径取DN150，压力为10kPa~13kPa，根据管道初步走向，天然气管道在项目内部铺设长度以1000m计，则计算天然气管道在线量约2510m3，天然气密度为0.7174kg/m3，因此管道在线量为1.8t，环境风险评价工作级别判定结果见下表4-17。 表4-17 环境风险物质识别 单元名称; 危险物质; 管道在线量（q1）; 临界量（Q1）; Q（q1/Q1）. 锅炉、直燃机; 天然气; 1.8t; 10t; 0.18. 合计; 0.18. 根据上表可以看出，危险物质存在量与临界量比值Q<1，本项目环境风险潜势为I，据此判定风险评价工作等级为简单分析，不需进行专项评价。 - （2）风险源分布及可能影响途径 本项目危险废物主要为天然气，具有燃烧爆炸性。采用管道运输，分布于锅炉房内天然气管道。主要影响途径为通过大气、地表水和地下水影响环境。 - （3）环境风险防范措施 - 本项目的主要环境风险为爆炸和燃烧产生的次生污染，应制定紧急应变程序和提供适当的应急设备，让员工能够迅速地做出正确的反应，以降低人员伤亡和财产损失： - 天然气连接管线设计、施工、运营、管理、检验、修理和改造等严格执行《城镇燃气设计规范》（GB50028-2006）、《石油天然气管道安全规程》（SY6186-2007）、《天然气管道运行管理规范》（SY/T5922-2012）等规范要求执行，并采取以下措施进行防范： - ①按规定进行设备维修、保养、更换易损及老化部件。加强自动控制系统的管理和控制，严格控制压力平衡，防止事故的发生。 - ②严格进行普道防腐技术处理，加强阴极保护管理，防止管道腐蚀的发生，特别是在接口处应加强管道的防腐级别。 - ③加强对管线阀门、泄漏检测报警系统检修维护保养工作，确保阀门、泄漏检测报警系统正常运行确保燃烧器燃气泄漏检测、燃气泄漏环境浓度检测、燃气总管快速切断阀控制的仪器正常运行。 - ④加强防火安全管理：杜绝明火，凡进入锅炉房的人员一律严禁带火种，在锅炉房内需动用电焊、气焊作业时，严格根据动火审批程序办事，采取一切必要的预防措施，施工作业时车间专职安全员和主要领导要在现场监护，锅炉房内禁止堆放任何易燃物品和杂物。 - ⑤采取防静电防爆措施：每年对天然气管道的静电和防雷接地装置以及电气设备的接地保护线进行检测，保证防火防爆安全装置完好，使静电和雷电能够及时得到地释放：采用防拳型照明、防爆仪表及其他防爆用电设备。 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物 项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 锅炉废气（DA001） 直燃机废气（DA002） | SO2 | 锅炉房1t/h卫生用水锅炉废气经过1根内径为D=500mm，高度为77m的排气筒（DA001排放； 直燃机废气经过1根内径为D=600mm，高度为77m的排气筒（DA002）排放； | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）表3 |
|  |  | 烟尘 |  |  |
|  |  | NOX |  | 《西安市大气污染治理专项行动2024年工作方案》 |
|  |  | 烟气黑度 |  | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014） |
| 水环境 | 混合废水 | pH | 经市政污水管网最终进沣东南污水处理厂集中处理； | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中A级标准要求； |
|  |  | COD |  |  |
|  |  | BOD5 |  |  |
|  |  | SS |  |  |
|  |  | TDS |  |  |
|  |  | NH3-N |  |  |
|  |  | TP |  |  |
|  |  | TN |  |  |
| 声环境 | 设备噪声 | 等效连续A声级 | 厂房隔声、基础减震等 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准； |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 本项目运营期主要产生的固废包括生活垃圾和废饱和离子交换树脂；生活垃圾分类收集，统一委托环卫部门处置；废饱和离子交换树脂为一般工业固废，交由厂家回收处置。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 本项目按照环评要求切实落实各种污染控制措施，运营期不存在地下水污染途径。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 不涉及 |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | 1.建立严格的环境管理制度及操作规程，严格培训操作人员，严格遵守各项规章制度。确保各项环保治理措施切实可行，并保证低氮燃烧器、风机等治理设施正常运行，且做到达标排放。 2.在锅炉管道进口处添加氧气浓度监测装置，当氧气浓度过高时，及时调整风量或将进风口直接关闭，降低锅炉的氧气浓度；确保天然气充分燃烧的条件。 3.为有效防止锅炉爆燃爆炸情形，安装锅炉MFT保护装置，一旦检测到锅炉烟气中沉积物达到一定程度，能够在短时间内将锅炉内部明火熄灭，同时关闭燃气输送管道。 4.定期检查和维修环保治理设施，及时发现问题及时解决，使事故发生率降至最低。 5.建立一套完整的应急方案，一旦发生意外，能迅速地解决问题和处理事故现场，使环境损失、经济损失、人员伤亡等降至最小。 |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | 1.排污许可 根据《排污许可证管理办法（试行）》和《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》等相关政策文件，本项目排污许可证管理类别为登记管理，企业应在实际投入生产或发生排污前完成排污许可申请。 2.环境管理与监测要求 2.1环境管理要求 （1）制定项目环境保护管理制度，制定年度环境管理工作计划，日常环境监测计划。 （2）企业应建立环境保护档案（包括环评、环保竣工验收、排污许可、污染源监测、环保设备运行记录、台帐及其它环境统计资料等）。 （3）积极配合环保行政主管部门的管理，及时申报企业排污情况及检查。 （4）开展定期、不定期环境与污染源监测，发现问题及时处理。 （5）开展员工的环保宣传与培训，提高环保意识教育，提升企业的环境管理水平，确保实现清洁生产、持续改进。 （6）维护环保设施的正常运行，对各种环保设施进行定期检查和维修，确保污染物达标排放。 2.2监测要求 环境监测目的是了解建设项目在运营期的排污和影响情况，并制定相应措施，使其影响减少到最低程度。同时通过监测数据的调查分析，制定出相应的项目管理政策和提供决策依据。按照《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）中规定，委托有资质单位对污染物进行监测。具体监测计划见各环境要素监测计划内容。 |  |  |  |

# 六、结论

本项目符合国家相关产业政策，符合当地总体规划、环境保护规划。项目严格执行安全生产及科学管理，在落实设计和环评提出的各项环境保护措施、污染防治措施的基础上，可以满足“达标排放、总量控制”的要求，从而实现经济效益、社会效益和环境效益的协调发展。从环境保护的角度讲，项目建设可行。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | SO2 | / | / | / | 0.0049t/a | / | 0.0049t/a | +0.0049t/a |
|  | NOX | / | / | / | 0.0394t/a | / | 0.0394t/a | +0.0394t/a |
|  | 烟尘 | / | / | / | 0.0104t/a | / | 0.0104t/a | +0.0104t/a |
| 废水 | COD | / | / | / | 1.653t/a | / | 1.653t/a | +1.653t/a |
|  | BOD5 | / | / | / | 1.102t/a | / | 1.102t/a | +1.102t/a |
|  | SS | / | / | / | 1.210t/a | / | 1.210t/a | +1.210t/a |
|  | TDS | / | / | / | 4.322t/a | / | 4.322t/a | +4.322t/a |
|  | NH3-N | / | / | / | 0.173t/a | / | 0.173t/a | +0.173t/a |
|  | 总磷 | / | / | / | 0.022t/a | / | 0.022t/a | +0.022t/a |
|  | 总氮 | / | / | / | 0.216t/a | / | 0.216t/a | +0.216t/a |
| 一般工业 固体废物 | 废离子交换树脂 | / | / | / | 0.15t/a | / | 0.15t/a | +0.15t/a |
| 生活垃圾 | 生活垃圾 | / | / | / | 1.1t/a | / | 1.1t/a | +1.1t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①