# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：        北沙口紫境城小区锅炉项目

建设单位（盖章）：     陕西汇都置业有限公司

编制日期：            二零二四年十二月

中华人民共和国生态环境部制

一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 北沙口紫境城小区锅炉项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | / |  |  |
| 建设单位联系人 | 李盘恩 | 联系方式 | 13119160317 |
| 建设地点 | 陕西省西安市西咸新区沣东新城三桥街道北沙口村紫境城小区 |  |  |
| 地理坐标 | 108度49分20.711秒，34度18分11.719秒 |  |  |
| 国民经济 行业类别 | D4430热力生产和供应 | 建设项目 行业类别 | 四十一、热力生产和供应业 91 热力生产和供应工程 |
| 建设性质 | 新建 □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | / | 项目审批（核准/备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 168 | 环保投资（万元） | 50 |
| 环保投资占比（%） | 29.8 | 施工工期 | / |
| 是否开工建设 | □否 是：2022年9月，本项目在北沙口紫境城小区东南角空地处建设1座锅炉房，安装4台7MW燃气热水锅炉（2用2备），为北沙口紫境城小区居民采暖季供热，项目建成并投入运行；本项目属于补办环评，生态环境罚没手续已完成，详见附件6。 | 用地面积 （m2） | 946.22 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | - 1.规划名称：《西咸新区-沣东新城分区规划》（2010-2020）； - 2.审查机关：陕西省人民政府； - 3.审查文件名称及文号：陕西省人民政府关于《西咸新区总体规划》的批复（陕政函（2011）110号）； |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 1.规划环评文件名称：《西咸新区-沣东新城分区规划（2010-2020）环境影响报告书》； 2.审查机关：原西安市环境保护局； 3.审查文件名称及文号：原西安市环境保护局关于《＜西咸新区-沣东新城分区规划（2010-2020）环境影响报告书＞的审查意见》（市环函[2014]20号）。 |  |  |

| # 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1.与西咸新区-沣东新城分区规划（2010-2020）规划符合性分析 本项目与西咸新区-沣东新城分区规划（2010-2020）符合性分析见表1-1。 表1-1 本项目与西咸新区-沣东新城分区规划（2010-2020）符合性分析 文件; 政策要求; 本项目实际情况; 符合性. 西咸新区-沣东新城分区规划（2010-2020）; 沣东新城的定位为西部地区统筹科技资源示范基地，高新技术研发和会展中心，西安未来将建设成为具有东方人文特色的生态化国际新城。; 本项目位于陕西省西安市西咸新区沣东新城三桥街道北沙口村紫境城小区，属于热力生产和供应业，为社区居民生活的配套设施，用地性质属于二类居住用地。; 符合. 西咸新区-沣东新城分区规划（2010-2020）环境影响报告书及审查意见; 入区企业清洁生产必须达到国内先进水平，严禁“三高一低”企业入区、由总量指标限值企业类型和规模、污染物排放指标等工业企业的准入条件。; 本项目为社区居民生活的配套设施，用于供热，供暖。不涉及“三高一低”企业。; 符合. 做好规划区项目的环境保护准入工作，限制规划定位的产业以外项目进入，并依法对具体建设项目进行环境影响评价，规划区内不得建设电镀生产线及涉重金属排放企业。; 本项目符合规划区规划定位，不属于电镀生产线及涉重金属排放企业。; 符合. 水环境保护对策和措施：严格环境准入制度，防治企业污染排放。在规划建设中，要设置相应的环保准入门槛，限制造纸、化工、食品饮料加工、皮革、电镀等高耗水、重污染行业进入。; 本项目运营期，废水以锅炉软水处理系统产生的浓盐水和反冲洗水为主，含盐水和反冲洗废水均为清净下水，主要污染物为TDS；此部分废水经降温池后可直接进入市政污水管网，排入西安净水处理有限责任公司第六再生水厂，排放废水符合纳污标准要求。; 符合. 大气环境保护对策和措施：严格产业准入制度，控制企业污染排放。设置新城产业准入大气环境标准，对排污量大的行业进行限制，防止对新城产生影响。; 本项目为集中供热，供暖锅炉采用清洁能源，并安装低氮燃烧器，不属于大气排污量大的行业，对环境的影响较小。; 符合. 声环境保护对策和措施：加强环境噪声管理，建立完善的环境噪声管理办法。完善环境噪声达标区管理办法，加强对公共和个人娱乐区、商业区等的环境噪声管理，加强对建筑噪声以及固定噪声源的管理。; 本项目天然气锅炉在室内运行，对风机、水泵等采取基础减震及软连接等减震、降噪措施。; 符合. 规划区内工业固废应分类收集处理、综合利用，危险废物由企业委托有资质的固体废弃物安全处置中心安全处置。; 本项目软水制备过程产生的一般固体废物“废离子交换树脂”不暂存，由离子交换树脂厂家更换时回收处置。; 符合. 《西咸新区-沣东新城分区规划（2010-2020）环境影响报告书的审查意见》（市环函（2014）20号）; 做好规划区项目的环境保护准入工作，限制规划定位的产业以外项目进入，并依法对具体建设项目进行环境影响评价，规划区内不得建设电镀生产线及涉重金属排放企业。; 本项目依法办理环评手续，用于北沙口村紫境城小区供热、供暖。符合规划区规划定位，不属于电镀生产线及涉重金属排放企业。; 符合. 严格控制入区工业项目，采取总量控制的方式，限制大气污染物排放量大的项目。; 项目运营期锅炉废气收集后经2根高8m，内径为Φ1000mm的排气筒（DA001、DA002）排放；项目不属于大气污染物排放量大的行业。; 符合. 规划区内应按：“清污分流、雨污分流、一水多用”的原则设计和建设给排水管网，实行污水集中处理，生产废水和生活污水必须经处理达到污水厂接纳标准后汇入污水管道排入污水处理厂集中处理。; 本项目废水依托锅炉房所在小区的市政官网可直接进入市政污水管网，排入西安净水处理有限责任公司第六再生水厂，排放废水符合纳污标准要求。项目不属于造纸、化工、食品饮料加工、皮革、电镀等高耗水、重污染行业。; 符合. 规划区内工业固废应分类收集处理、综合利用，危险废物委托有资质的固体废物安全处置。; 本项目运营期生活垃圾分类收集，委托环卫部门处置；本项目软水制备过程产生的一般固体废物“废离子交换树脂”不暂存，由离子交换树脂厂家更换时回收处置。; 符合. 综上，本项目采取的污染防治措施符合《西咸新区沣东新城分区规划（2010年-2020年）环境影响报告书》及《西咸新区沣东新城分区规划（2010年-2020年）环境影响报告书审查意见》（陕西咸环函（2014）20号）的要求。 |
| --- | --- |
| ## 其他符合性分析 其他符合性分析 其他符合性分析 其他符合性分析 其他符合性分析 其他符合性分析 其他符合性分析 其他符合性分析 其他符合性分析 其他符合性分析 其他符合性分析 | 1.与产业政策符合性分析 2022年9月，本项目在北沙口紫境城小区东南角空地处建设1座锅炉房，安装4台7MW燃气热水锅炉（2用2备），为北沙口紫境城小区居民采暖季供热，为北沙口紫境城小区的配套设施。根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），项目属于“D4430热力生产和供应”，根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于其中的限值类和淘汰类产业，生产设备不属于其中规定的限制类和淘汰类发展之列，本项目不属于39个重点行业，项目建设符合国家及陕西省现行的产业政策。根据《市场准入负面清单（2022年）》，本项目不属于禁止准入事项。 综上，本项目符合国家及陕西省现有产业政策。 2.环评类别判定 - 按照《中华人民共和国环境保护法》和生态环境部令第16号《建设项目环境保护管理条例》（2021版）等相关要求，本项目应开展环境影响评价工作，环评类别按分类管理名录中“四十一、电力、热力生产和供应业”中“91、热力生产和供应工程（包括建设单位自建自用的供热工程）”类建设项目，本项目天然气锅炉总容量为28MW（4台7MW，2用2备），故应编制环境影响报告表。 - 3.“两高”项目判定 - 热力生产行业重点针对以热力生产为主要建设内容且年综合能耗（等价值）5万吨标准煤及以上的项目进行管控。本项目热力生产和供应工程，年使用天然气41.6万m3，折标煤系数取1.2143kgce/m3，则其折标量为505.149tce，该数值小于5万吨标准煤。故本项目可不按照“两高”项目实行动态清单管理。 - 4.“三线一单”符合性分析 根据《陕西省“三线一单”生态环境分区管控应用技术指南：环境影响评价（试行）》（陕环办发[2022]76号）通知中环评文件规范化要求中的规定：环评文件涉及“三线一单”生态环境分区管控符合性分析应采取“一图一表一说明”的表达方式，在对照分析结果右侧加列，并论证规划或建设项目的符合性。项目经陕西省“三线一单”数据应用系统（V1.0）对照，得项目与陕西省“三线一单”生态环境管控单元对照分析报告，报告见附件3，项目与陕西省生态环境管控单元对照分析见图1-1。 项目所在地 图1-1 本项目与陕西省生态环境管控单元对照分析示意图 ①“一图”：指的是规划或建设项目与环境管控单元对照分析示意图。 根据《西安市人民政府关于印发“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（市政发〔2021〕22号），共划定环境管控单元158个，分为优先保护单元、重点管控单元两类，实施生态环境分区管控。 根据本项目与西安市生态环境管控单元分布示意图的对比结果，本项目位于西安市重点管控单元，不涉及优先保护单元；项目实施过程中应落实《西安市“三线一单”生态环境分区管控方案》重点管控单元的相关要求，项目与西安市生态环境管控单元分布位置关系图见附图1。 ②“一表”：指的是项目或规划范围涉及的生态环境管控单元准入清单。 本项目位于重点管控单元，项目与西安市“三线一单”分区管控方案对比结果见表1-3。 表1-3 建设项目范围涉及的生态环境管控单元准入清单符合性分析 序号; 市; 区县; 环境管控单元名称; 单元要素属性; 管控要求分类; 管控要求; 面积; 符合性. 1; 西安市; 未央区; 陕西省西安市未央区重点管控单元2; 大气环境布局敏感重点管控区、水环境城镇生活污染重点管控区、高污染燃料禁燃区; 空间约束要求; 大气环境布局敏感重点管控区： - 1.严格控制新增《陕西省“两高”项目管理暂行目录》行业项目（民生等项目除外，后续对“两高”范围国家如有新规定的，从其规定）。 - 2.严禁新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工产能。 - 3.推动重污染企业搬迁入园或依法关闭。 - 水环境城镇生活污染重点管控区： - 1.持续推进城中村、老旧城区、城乡结合部污水截流、收集和城市雨污管道新建、改建。; 946.22m2; 大气环境布局敏感重点管控区： 1.本项目使用燃料为天然气，本项目热力生产和供应工程，年使用天然气41.6万m3，折标煤系数取1.2143kgce/m3，则其折标量为505.149tce，该数值小于5万吨标准煤。 故本项目可不按照“两高”项目实行动态清单管理。 2.本项目属于热力生产和供应业，不属于钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工行业等。 3.本项目属于热力生产和供应业服务项目，不属于重污染企业。 水环境城镇生活污染重点管控区： 1.本项目属于热力生产和供应业服务项目，为北沙口紫境城小区居民采暖季供热，属于北沙口紫境城小区的配套设施，位于沣东新城建成区内，污水依托现有市政污水管网。. /; 污染物排放管控; 大气环境布局敏感重点管控区： - 1.鼓励将老旧车辆和非道路移动机械替换为清洁能源车辆。推进新能源或清洁能源汽车使用。 - 水环境城镇生活污染重点管控区： - 1.加强城镇污水收集处理设施建设与提标改造。城镇生活污水处理达到《陕西省黄河流域污水综合排放标准》（DB61/224-2018）排放限值要求 - 2.城镇新区管网建设及老旧城区管网升级改造中实行雨污分流，鼓励推进初期雨水收集、处理和资源化利用，建设人工湿地水质净化工程，对处理达标后的尾水进一步净化。 - 3.污水处理厂出水用于绿化、农灌等用途的，合理确定管控要求，确保达到相应污水再生利用标准。; 大气环境布局敏感重点管控区： 1.本项目属于热力生产和供应业服务项目，为北沙口紫境城小区居民采暖季供热，属于北沙口紫境城小区的配套设施，不涉及老旧车辆和非道路移动机械。 水环境城镇生活污染重点管控区： 1~3.本项目属于热力生产和供应业服务项目，为北沙口紫境城小区居民采暖季供热，属于北沙口紫境城小区的配套设施，北沙口紫境城小区实行雨污分流；锅炉房位于小区东南角空地处，锅炉定期排污水、反冲洗废水及软化水系统排水经锅炉房降温池沉淀后进入小区化粪池预处理后排入市政污水管道，最终进入西安净水处理有限责任公司第六再生水厂进行处理。. /; 环境风险防控; /; /. /; 资源开发效率要求; 高污染燃料禁燃区： - 1.禁止销售、使用高污染燃料。禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施。已建成的，应当在市人民政府规定的期限内停止使用或者改用天然气、页岩气、煤层气、液化石油气、干热岩、电、太阳能或者其他清洁能源。 - 2.禁止燃放烟花爆竹。; - 1.本项目为北沙口紫境城小区居民生活的配套设施，用于采暖季供热、供暖，锅炉采用清洁能源，污染物满足超低排放要求 - 2.本项目不涉及燃放烟花爆竹。. ③“一说明”：指的是依据“一图”和“一表”结果，论证规划或建设项目符合性的说明。 根据一图一表分析可知，本项目位于陕西省西安市西咸新区沣东新城后卫寨立交桥北600米，属于西安市生态环境管控单元分布示意图中的重点管控单元。 - 本项目满足各单元在空间布局约束、污染物排放管控、资源利用效率等管控要求。因此，本项目的建设符合西安市“三线一单”相关要求。 5.与相关环保政策符合性分析表 表1-4 本项目与相关环保政策符合性分析 相关政策、规划; 要求; 本项目与规划关系; 相符性. 《陕西省大气污染物防治条例》（2023修订版）; 第二十八条 城市人民政府应当划定并公布高污染燃料禁燃区。在禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施，已建成的，应当在城市人民政府规定的期限内改用天然气、页岩气、液化石、油气、电或者其他清洁能源。; 本项目锅炉燃料使用天然气，不使用高污染燃料。; 符合. 企业应当优先采用能源和原材料利用效率高、污染物排放量少的清洁生产技术、工艺和装备，减少大气污染物的产生和排放。; 本项目锅炉使用天然气，为清洁能源。锅炉采用高效低氮燃烧措施。; 符合. 《陕西省“十四五”生态环境保护规划》（陕政办发）〔2021〕25号）; 深化落实环评制度。不断健全环境影响评价等生态源头预防体系，对重点区域、重点流域、重点行业依法开展规划环境影响影响评价，严格建设项目生态环境准入。; 本项目位于陕西省西安市西咸新区沣东新城，目前在办理环评手续中。; 符合. 强化工业炉窑和锅炉全面管控，关中地区巩固燃煤锅炉拆改成效、燃气锅炉低氮改造成果。; 本项目锅炉使用天然气，为清洁能源，锅炉采用低氮燃烧措施。; 符合. 西安市人民政府关于印发“十四五”生态环境保护规划的通知（市政发〔2021〕21号）; 督导建设工地严格落实建设工地扬尘污染防治措施，不断探索扬尘污染防治新模式；加强督导检查惩处力度，全面推行绿色施工。建立标准化扬尘在线监控系统，对工地扬尘防治工作实施监管。开展全市道路洁净度检测评定，严格管控渣土运输车辆落实全密闭运输要求；大力推进低尘机械化湿式清扫作业，强化道路绿化用地扬尘治理。; 本项目不涉及土建，只进行锅炉设备的安装，施工期较短，对周围环境影响较小。; 符合. 积极开展工业污染治理。深化工业污染治理。巩固燃煤锅炉拆改成效、燃气锅炉低氮改造成果，建立动态工作台账。积极开展化工、水泥、有色、建材等行业污染治理升级改造，加大无组织排放治理力度。; 本项目热水锅炉均安装低氮燃烧器，环评要求企业做好台账记录。; 符合. 陕西省人民政府关于印发《陕西省大气污染治理专项行动方案（2023-2027）》的通知（陕发〔2023〕4号）; 严把燃煤锅炉准入关口，各市（区）建成区禁止新建燃煤锅炉。推动燃气锅炉实施低氮燃烧深度改造，鼓励企业将氮氧化物浓度控制在30毫克/立方米。; 本项目使用天然气，为清洁能源。锅炉采用高效低氮燃烧措施，氮氧化物排放浓度小于30毫克/立方米。; 符合. 西安市人民政府关于印发“十四五”生态环境保护规划的通知（市政发〔2021〕21号）; 督导建设工地严格落实建设工地扬尘污染防治措施，不断探索扬尘污染防治新模式；加强督导检查惩处力度，全面推行绿色施工。建立标准化扬尘在线监控系统，对工地扬尘防治工作实施监管。开展全市道路洁净度检测评定，严格管控渣土运输车辆落实全密闭运输要求；大力推进低尘机械化湿式清扫作业，强化道路绿化用地扬尘治理。; 本项目已建成，施工期无污染，对环境未造成影响。; 符合. 积极开展工业污染治理。深化工业污染治理。巩固燃煤锅炉拆改成效、燃气锅炉低氮改造成果，建立动态工作台账。积极开展化工、水泥、有色、建材等行业污染治理升级改造，加大无组织排放治理力度。; 本项目使用天然气，为清洁能源。锅炉采用高效低氮燃烧措施，燃烧机头采用进口设备，低氮燃烧技术，属于国际领先技术水平，氮氧化物排放浓度小于30毫克/立方米，锅炉废气经经2根8米排气筒排放排放。; 符合. 《西安市大气污染防治条例》; 第二十三条向大气排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者应当安装大气污染防治设施并确保正常使用。; 符合. 西安市人民政府关于印发《西安市大气污染治理专项行动方案（2023-2027）》的通知（市字〔2023〕32号）; 关中地区以降低PM10指标为导向建立动态管控机制，施工场地严格执行“六个百分百”，施工工地扬尘排放超过《施工场界扬尘排放限值（DB61/1078-2017）》的立即停工整改，西安市、咸阳市、渭南市除沙尘天气影响外，PM10小时浓度连续3小时超过150微克/立方米时，暂停超过环境质量监测值2.5倍以上的施工工地作业。; 本项目不涉及土建，只进行锅炉设备的安装，施工期较短，对周围环境影响较小。; 符合. 严把燃煤锅炉准入关口，各市（区）建成区禁止新建燃煤锅炉。推动燃气锅炉实施低氮燃烧深度改造，鼓励企业将氮氧化物浓度控制在30毫克/立方米。; 本项目使用天然气，为清洁能源。锅炉采用高效低氮燃烧措施，氮氧化物排放浓度小于30毫克/立方米; 符合. 西咸新区大气污染治理专项行动方案（2023-2027年）; 持续扩大高污染燃料禁燃区。继续强化《关于继续执行〈西咸新区高污染燃料禁燃区建设实施方案〉的通知》（陕西咸办字〔2020〕18号）落实，依法将新区已征地范围除火力发电企业机组以外的区域划定为Ⅲ类高污染燃料禁燃区；依法将整体完成清洁取暖改造的地区划定为高污染燃料禁燃区。; 本项目使用天然气，为清洁能源。锅炉采用高效低氮燃烧措施，不涉及高污染燃料及Ⅲ类禁燃区。; 符合. 针对火电、铸造、水泥、砖瓦、有色金属冶炼与压延等涉及物料存储的行业企业，建立动态管理清单，严格控制物料储存、输送及生产工艺过程粉尘无组织排放，应密闭的要全部密闭，物料堆场抑尘设施确保正常运行。严格落实抑尘措施，严禁露天装卸作业和物料干法作业，强化洒水抑尘，增加作业车辆和机械冲洗次数，防止扬尘污染。; 本项目属于热力生产和供应业服务项目，为北沙口紫境城小区的配套设施，不属于火电、铸造、水泥、砖瓦、有色金属冶炼与压延的行业。; 符合. 严把燃煤锅炉准入关口。全域禁止新建燃煤锅炉，推动燃气锅炉实施低氮燃烧深度改造，鼓励企业将氮氧化物浓度控制在30毫克/立方米以内。; 本项目使用天然气，为清洁能源。锅炉采用高效低氮燃烧措施，锅炉使用低氮燃烧技术，氮氧化物排放浓度小于30毫克/立方米。; 符合. 西咸新区沣东新城大气污染治理专项行动方案（2023-2027年）; 加强高污染燃料禁燃区管控。按照西咸新区划定的高污染燃料禁燃区相关要求，禁燃区内禁止销售、使用高污染燃料。; 本项目锅炉使用天然气，为清洁能源，不涉及高污染燃料。; 符合. 针对火电、铸造、耐火材料、有色金属冶炼、预制构件等行业，建立动态管理台账，严格控制物料储存、输送及生产工艺过程无组织排放，应密闭的要全部完成密闭改造，物料堆场抑尘设施确保正常运行。严格落实抑尘措施，严禁露天装卸作业和物料干法作业，强化洒水抑尘，增加作业车辆和机械冲洗次数，防止扬尘污染。; 本项目属于热力生产和供应业服务项目，为北沙口紫境城小区的配套设施，不涉及工艺物料等输送，不产生扬尘污染。; 符合. 陕西省固体废物污染环境防治条例（2021年修正）; 产生危险废物的单位应当按照危险废物产生、贮存、利用、处置管理流程建立台账，如实记载产生危险废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息。危险废物台账应当至少保存十年，企业重组、改制的，由承继企业接管保存；企业破产、倒闭的，应当将危险废物台账移交当地生态环境行政主管部门保存。; 本项目软水制备过程产生的废离子交换树脂为一般固体废物，不暂存，由离子交换树脂厂家更换时回收处置。; 符合. 《“十四五”节能减排综合工作方案》; 坚决遏制高耗能高排放项目盲目发展。根据国家产业规划、产业政策、节能审查、环境影响评价审批等政策规定，对在建、拟建、建成的高耗能高排放项目（以下称“两高”项目）开展评估检查，建立工作清单，明确处置意见，严禁违规“两高”项目建设、运行，坚决拿下不符合要求的“两高”项目。加强对“两高”项目节能审查、环境影响评价审批程序和结果执行的监督评估，对审批能力不适应的依法依规调整上收审批权。对年综合能耗5万吨标准煤及以上的“两高”项目加强工作指导。严肃财经纪律，指导金融机构完善“两高”项目融资政策。; 本项目使用燃料为天然气，本项目热力生产和供应工程，年使用天然气41.6万m3，折标煤系数取1.2143kgce/m3，则其折标量为505.149tce，该数值小于5万吨标准煤。故本项目可不按照“两高”项目实行动态清单管理。; 符合. 西安市供热管理条例; 编制集中供热专项规划，应当体现城乡统筹、节能减排、科学配置热源、长远与近期相结合的要求，合理安排热源厂（站）和管网布局，使其与城市发展规模相适应。; 本项目位于陕西省西安市西咸新区沣东新城三桥街道北沙口村紫境城小区，属于热力生产和供应业，为北沙口紫境城小区的配套设施。; 符合. 新建、改建、扩建热源厂（站）、供热管网等集中供热工程项目，应当符合集中供热专项规划。; 符合. 在已建成和规划建设的集中供热管网覆盖范围内，不得建设高能耗、高污染的供热设施。已建成使用的，应当按照城市发展规划和有利于集中供热、节能环保的原则予以改造，并逐步并入集中供热。; 本项目属于热力生产和供应业服务项目，为北沙口紫境城小区的配套设施，本项目使用燃料为天然气，不属于两高项目。; 符合. 新建、改建、扩建城市道路，应当按照集中供热专项规划的要求，同时设计和敷设供热管网。城市道路建有地下综合管廊的，供热管网应当纳入综合管廊。; 本项目属于热力生产和供应业服务项目，为北沙口紫境城小区的配套设施，本项目使用燃料为天然气，供热区域天然气管道依托现有市政管道。; 符合. 建设项目配套建设的供热设施应当与建筑主体工程同步设计、同步施工、同步验收。; 本项目属于补办环评，在环评手续办理结束后，供暖期进行竣工环境保护验收。; 符合. 关于经开区有关燃气锅炉建设相关问题的回复（西安市大气污染治理专项行动领导小组办公室2024年6月13日）; 关于经开区有关燃气锅炉建设相关问题的回复 经开区大气专项办： 你办《关于燃气锅炉建设相关问题的请示》收悉。经研究，现将《西安市大气污染治理专项行动2024年工作方案》（以下简称《方案》）中关于燃气锅炉相关问题回复如下： 一、住宅区、商业体项目（含自建燃气锅炉的）在本《方案》发布之前已完成项目规划、建审等审批备案并开工建设的，原则上允许按照原规划建审明确的方案建设燃气锅炉。燃气锅炉氮氧化物排放浓度应低于30毫克/立方米，并进一步采取末端治理等措施降低氮氧化物排放浓度，经监测达标后报辖区住建、城管、生态环境部门备案后方可投入使用。 二、医疗卫生、文化教育、科研单位以及产业园区、工业企业有蒸汽、清毒等特殊用汽需求的一事一议。 请你办在《方案》执行过程中，结合实际、因地制宜，杜绝“一刀切”行为。 特此回复。; 本项目位于陕西省西安市西咸新区沣东新城沙口紫境城小区，建设1座锅炉房，建设1座锅炉房，安装4台7MW燃气真空热水锅炉及相关配套设备，2022年9月已建成并投入运行。 本项目在《西安市大气污染治理专项行动2024年工作方案》下发之前已建设完成。 本项目以天然气为燃料，属于清洁能源。热水机组采用高效低氮燃烧措施，锅炉使用低氮燃烧技术，氮氧化物排放浓度小于30毫克/立方米。; 符合. 《西安市大气污染治理专项行动2024年工作方案》; 整合现有供热模式，实现供热管网互联互通、热源多能互补，合理调配使用全市供热资源。有计划实施地热能、空气源热泵、污水源热泵等多种新能源供热模式。 - （1）开展地热能、空气源热泵、污水源热泵等多种新能源供热模式调研，形成我市新能源供热模式方案。 - （2）原则上全市不再新建燃气供热站，具备条件的新建小区、商业体推广使用地热能、空气源热泵、污水源热泵等清洁供暖技术。 （3）推动已建成小区试点开展清洁供暖改造各区县、开发区至少完成1个清洁供暖改造试点项目。; 本项目位于陕西省西安市西咸新区沣东新城沙口紫境城小区，建设1座锅炉房，2022年9月已建成并投入运行，本项目属于补办环评； 本项目属于热力生产和供应业服务项目，为北沙口紫境城小区的配套设施，本项目使用燃料为天然气，属于清洁能源。; 符合. 大力发展清洁取暖方式。新建居民住宅、商业综合体等必须使用清洁能源取暖（地热能、空气源热泵、污水源热泵等）。 持续推进用户侧建筑能效提升改造、供热管网保温及智能调控改造。; 本项目锅炉房使用燃料为天然气，属于清洁能源。本项目供热管网仅供小区及配套设施使用，满足管网保温及智能调控。; 符合. 推动燃气锅炉实施低氮燃烧深度改造。全域推进燃气锅炉低氮燃烧深度改造，氮氧化物排放浓度控制在30毫克/立方米以内。 （1）推动全市燃气锅炉进行低氮燃烧深度改造，重点对莲湖区、灞桥区、未央区、雁塔区、西咸新区、经开区、曲江新区重点区域3公里内全部完成燃气锅炉低氮燃烧深度改造。（氮氧化物排放浓度控制在30毫克/立方米以下）； （2）在雁塔区、莲湖区开展燃气锅炉超低氮燃烧深度治理试点示范（氮氧化物排放浓度控制在25毫克/立方米以下）。; 本项目使用天然气，为清洁能源。锅炉采用高效低氮燃烧措施，锅炉使用低氮燃烧技术，氮氧化物排放浓度小于30毫克/立方米。; 符合. 《西咸新区大气污染治理专项行动2024年工作方案》; 积极优化供热运营模式。按照全市统一安排部署，大力推行中深层无干扰供热地热能等新能源供热模式，结合新区供热现状，整合现有供热模式，推动热源多能互补，合理调配使用供热资源。 （1）开展新能源供热模式调研，形成新区新能源供热模式方案。 （2）原则上新区不再新建燃气供热站，具备条件的新建小区、商业体推广使用地热能、空气源热泵、污水源热泵等清洁供暖技术。 （3）推动已建成小区试点开展清洁供暖改造，新区至少完成1个清洁供暖改造试点项目; 本项目位于陕西省西安市西咸新区沣东新城沙口紫境城小区，建设1座锅炉房，2022年9月已建成并投入运行，本项目属于补办环评； 本项目属于热力生产和供应业服务项目，为北沙口紫境城小区的配套设施，本项目使用燃料为天然气，属于清洁能源。; 符合. 新建居民住宅、商业综合体等必须使用清洁能源取暖（地热能、空气源热泵、污水源热泵等）。持续推进用户侧建筑能效提升改造、供热管网保温及智能调控改造。; 本项目锅炉房使用燃料为天然气，属于清洁能源。本项目供热管网仅供小区及配套设施使用，满足管网保温及智能调控。; 符合. 全域推进燃气锅炉低氮燃烧深度改造，氮氧化物排放浓度控制在30毫克/立方米以内。 （1）落实全市锅炉低氮燃烧深度改造奖补政策。 （2）推动燃气锅炉进行低氮燃烧深度改造，重点对新区重点区域3公里内全部完成燃气锅炉低氮燃烧深度改造。（氮氧化物排放浓度控制在30毫克/立方米以下）。; 本项目锅炉房使用燃料为天然气，属于清洁能源。锅炉采用高效低氮燃烧措施，锅炉使用低氮燃烧技术，氮氧化物排放浓度小于30毫克/立方米。; 符合. 《陕西省生态环境厅关于解决企业申报污染物许可排放量与环评文件排放量不一致问题的通知》（陕环排管函（2024）18号）; 新改扩建项目环评文件应明确污染物排放量核算符合排污许可规范等相关要求，同时增加该项目与已建成同类项目实际污染物达标排放量的比对分析内容（优先采用监测数据法，其次采用产排污系数法、物料衡算法核算），综合确定该项目污染物排放量。 环评文件审批部门应将项目污染物排放量作为环评审查的主要内容，确保环评文件排放量同时满足环境影响评价和排污许可管理要求。; 本项目正在进行环评，环评文件中明确了污染物许可排放量的相关核算，根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）及《排污许可证申请与核发技术规范锅炉》（HJ953-2018）9.1条，采用物料衡算法核算二氧化硫排放量、产污系数法核算其他污染物排放量，且均按直接排放进行核算。 本项目满足环评文件排放量，同时满足环境影响评价和排污许可管理要求。; 符合. 《陕西省排污许可制支撑空气质量持续改善实施方案》（陕环发[2023]59号）; 以大气环境质量改善需求从严确定许可排放量，并对试点区域内所有行业排污单位废气主要排放口、一般排放口及无组织排放全口径许可污染物排放量，逐步实现固定污染源污染物排放的全面管控。; 根据《排污许可证申请与核发技术规范锅炉》（HJ953-2018）及本项目燃气热水机组总容量为28MW，本项目为“登记管理”，废气排放口为“主要排放口”，符合方案要求。; 符合. 实现绩效分级与排污许可联动。严格将排污许可证执行情况作为大气绩效分级的重要依据，对排污单位超过许可排放浓度、许可排放量排放污染物等违法情形实行绩效分级的“一票否决”制。; 根据分类管理名录“四十一、电力、热力生产和供应业”中“91、热力生产和供应工程（包括建设单位自建自用的供热工程）”，本项目属于热力生产和供应业，不属于39个重点行业。; 符合. 依证实施特殊时段污染物管控。; 本项目以天然气为燃料，属于清洁能源，本项目锅炉采用高效低氮燃烧措施，锅炉使用低氮燃烧技术，氮氧化物排放浓度小于30毫克/立方米。; 符合. 排污单位应严格编制自行监测方案、规范开展自行监测、确保自行监测报告质量并完整公开自行监测信息。; 依据《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）和项目内容、建设单位实际情况，本项目在报告中制定相应的监测计划。; 符合. 开展涉气企业“审计式”核查。依据《排污许可证后核查审计式技术规范 总则》，2024年底前开展涉气重点行业“审计式”核查工作，促进绩效分级管控措施有效落实。; 根据分类管理名录“四十一、电力、热力生产和供应业”中“91、热力生产和供应工程（包括建设单位自建自用的供热工程）”，本项目属于热力生产和供应业，不属于39个重点行业。; 符合. 6.项目选址合理性分析 - 本项目位于陕西省西安市西咸新区沣东新城三桥街道北沙口村紫境城小区，北沙口村紫境城小区属于回迁楼，于2017年建成；本项目所在小区未铺设集中供暖管道，不具备集中供暖条件，本项目与西安市集中供热区域供热管道位置关系图见附图8； - 为保障北沙口村紫境城小区的整体生活质量，解决居民供热、供暖需求，陕西汇都置业有限公司于2022年9月在小区东南角空地处建设1座锅炉房，安装4台7MW燃气热水锅炉（2用2备），用于小区居民供热、供暖迫切需要。 - 根据现场踏勘可知，本项目东侧隔墙紧邻陕西雷松泰精密科技有限公司和西安馨洁颜日用品有限公司相邻（距本项目10m），南紧邻紫境城小区11号楼（距本项目10m）、北侧紧邻紫境城小区24号楼（距本项目10m），西侧为小区道路及空地。 本项目选址不在国家法律、法规、规章和规划确定或县级及以上人民政府规定的自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区、基本农田保护区和其他需要特别保护的区域内。 本项目所在区域已经完善了市政路网、通讯网、电力网、供排水网、天然气管网、污水处理系统、公共绿化等，项目建设地已具备较强的基础承载和产业配套能力，交通便利，便于项目建设与运营。项目建设占地性质为二类居住用地，符合用地要求。 本项目锅炉软化系统排水排至小区污水管网，最终进入西安净水处理有限公司第六再生水厂处理。设备安装在设备间内，设置基础减震、隔声降噪等措施；项目产生的固废均合理收集处理。本项目废气中颗粒物、二氧化硫排放浓度符合《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）中相关排放浓度限值要求，氮氧化物排放浓度符合《西安市大气污染治理专项行动2024年工作方案》中相关排放浓度限值要求，项目所产生的“三废”产生量及排放量较小，能做到有效的处理，三废达标排放，对区域环境影响较小。 综上所述，本项目对各项污染物均采取了相应的环保措施，可做到达标排放或妥善处置，对附近环境敏感点影响较小，因此，从环境保护角度分析，本项目选址合理。 |

二、建设项目工程分析

| 建设内容 建设内容 建设内容 建设内容 | - 1.项目概况 - 1.1项目由来 - 本项目位于陕西省西安市西咸新区沣东新城三桥街道北沙口村紫境城小区，北沙口村紫境城小区属于回迁楼，于2017年建成；本项目所在小区未铺设集中供暖管道，不具备集中供暖条件，本项目与西安市集中供热区域供热管道位置关系图见附图8。 为保障北沙口村紫境城小区的整体生活质量，解决居民供热、供暖需求，陕西汇都置业有限公司于2022年9月在小区东南角空地处建设1座锅炉房，安装4台7MW燃气热水锅炉（2用2备），用于小区居民供热、供暖迫切需要，目前锅炉房已建成并投入使用。 1.2地理位置及四邻关系 （1）项目建设位置 本项目位于陕西省西安市西咸新区沣东新城三桥街道北沙口村紫境城小区，锅炉房位于紫境城小区东南角；本项目地理位置图见附图3。 （2）本项目锅炉房四邻关系 本项目东侧隔墙紧邻陕西雷松泰精密科技有限公司和西安馨洁颜日用品有限公司相邻（距本项目10m），南紧邻紫境城小区11号楼（距本项目10m）、北侧紧邻紫境城小区24号楼（距本项目10m），西侧为小区道路及空地，项目四邻关系图见附图4。 - 1.3项目行政处罚情况 - 本项目锅炉房为北沙口紫境城小区的配套设施，2022年9月建成并投入使用，未办理环评手续；本项目锅炉房自2022建设完成后，于采暖期运行，目前未发生相关环境污染及投诉事件；根据《中华人民共和国环境保护法》第六十一条及《中华人民共和国环境影响评价法》第三十一条规定，本项目“未批先建”行政处罚已完成，处罚文件见附件6，本项目属于补报环评。 2.项目建设内容 2.1项目组成 本项目于北沙口紫境城小区东南角空地处建设1座锅炉房，安装4台（2用2备）7MW燃气热水锅炉。本项目由主体工程、辅助工程、公用工程、环保工程组成，主要建设内容见表2-1。 表2-1 建设项目组成一览表 工程类别; 项目组成; 工程内容及规模; 备注. 主体工程; 锅炉房; 在小区东南角建设1座锅炉房，占地约946.22m2，总供热面积460000m2，安装4台7MW（2用2备）的1Cr18Ni9Ti/压花铝板燃气热水锅炉（单台额定热功率：7MW，额定出水/回水温度：85℃/65℃；热效率：93.45%）；; 已建成. 换热站; 一次换热站位于锅炉房内南侧区域；; 已建成. 二次换热站位于12#楼、23#楼地面中间区域地下一层，占地面积587.25m2；; 已建成. 辅助工程; 供气管网; 常压天然气，由市政天然气供气管线统一供给，锅炉房建设低压燃气DN300、DN150管道；; 已建成. 软水制备; 在锅炉房内中部区域安装1台软化水电子型全自动钠离子交换器；; 已建成. 控制室; 用于锅炉房控制系统，位于锅炉房内东南角（20m2）；; 已建成. 降温池; 位于锅炉房内南侧（1m×1m×1m）；; 已建成. 公用工程; 给水; 项目区域已铺设市政给水管网，采用市政供水；; 依托. 排水; 锅炉定期排污水、反冲洗废水及软化水系统排水经锅炉房降温池进入小区化粪池预处理后排入市政污水管道，最终进入西安净水处理有限责任公司第六再生水厂进行处理；; 依托. 供电; 采用市政供电；; 依托. 供气; 天然气由市政供气管网引入；; 依托. 环保工程; 废气; 每台锅炉均安装低氮燃烧器，锅炉废气经低氮燃烧器处理后，分别通过2根高8m，内径为Φ1000mm的排气筒（DA001、DA002）排放；; 已建成. 废水; 本项目所在小区采用雨、污分流制，锅炉定期排污水、反冲洗废水及软化水系统排水经锅炉房降温池进入小区化粪池预处理后排入市政污水管道，最终进入西安净水处理有限责任公司第六再生水厂进行处理；; 依托. 噪声; 本项目选择低噪声设备，采取基础减振、软连接及合理布局等降噪等措施；; 已建成. 固废; 废离子交换树脂; 纯水制备过程产生废离子树脂，年产生量约0.5t/a，交由离子交换树脂厂家定期更换后回收带走，不在锅炉房贮存；; /. 环境风险; 燃气泄漏; 锅炉房设置燃气报警装置。; 已建成. 2.2主要生产设施及设施参数 本项目主要设施设备见表2-2。 表2-2 主要设施设备一览表 序号; 名称; 规格/型号; 台（套）数. 1; 全自动常压燃气热水锅炉; CWNS7.0-85/65; 4. 2; 一次性热水变频循环泵; TD200-18/4; 8. 3; 全自动软水器; MODEL:N74A1; 1. 4; 锅炉控制柜; TGSZ57A-400M/P; 4. 5; 手动调节阀; DN40; 1. 6; 低区板式换热器; P=2500; 2. 7; 二次循环水泵; TD125-22/4; 2. 8; 高区板式换热器; P=2500; 4. 9; 高区循环水泵; TD125-22/4; 2. 10; 低区系统补水泵; CDL8-8; 4. 11; 高区系统补水泵; CDL8-12; 2. 12; 轴流风机; T35-11-N04; 2. 13; 分水器; DN650L约1890; 1. 14; 集水器; DN650L约1890; 1. 15; 轴流风机控制箱; TGSZ57A-400M/P; 1. 16; 超低氮性燃烧器; LNHQ10-FGR; 4. 17; 软化水箱; 2m3; 1. - 18; 燃气泄漏报警系统; - /; 1. - 19; 锅炉排气筒; - H=8m，Φ=1000mm; 2. - 20; - 安全保护装置及其他检测单元; - /; 4. - 21; - 降温池; - 1m×1m×1m; 1. 2.3主要原辅材料、能源的种类和用量 本项目锅炉主要能源消耗情况见表2-3。 表2-3 本项目主要能源消耗一览表 序号; 类别; 年消耗量; 来源. 1; 天然气（采暖期）; 416000m3; 天然气由市政供气管网引入. 2; 水; 66922m3; 市政给水管网引入. 3; 电; 66000kW·h; 区域电网接入，配套建设变电设施. 4; 离子交换树脂; 0.5t; 软水制备过程产生. - 2.4项目热交换方案 本项目北沙口紫境城小区东南角空地处建设1座锅炉房，占地间面积为560m2。本项目由锅炉房、换热站和控制室组成，锅炉房位于东侧，由北向南布设4台7MW热水锅炉（2用2备），最大供热面积460000m2，锅炉南侧布置补水泵和循环水泵；换热站位于西侧，分为低区换热机组和高区换热机组，锅炉的出水温度为85℃，回水温度为65℃，锅炉房内部总平面布置图见附图8。 2.5与污染排放有关的物质分析 本项目天然气来自市政燃气管网，天然气燃烧会产生一定量的颗粒物、二氧化硫及氮氧化物。天然气理化性质：天然气是存在于地下岩石储集层中以烃为主体的混合气体的统称，比空气轻，具有无色、无味、无毒之特性。天然气主要成分是烷烃，其中甲烷占绝大多数，另有少量的乙烷、丙烷和丁烷，此外一般有硫化氢、二氧化碳、氮和水气和少量一氧化碳及微量的稀有气体，如氦和氩等。本项目天然气成分见表2-4。 表2-4 天然气成分表 名称; 参数. 组分; CH4; C2H6; C3H8; IC4; NC4; CO2; H2; N2; H2S. 体积（%）; 96.1; 0.45; 0.075; 0.02; 0.01; 3.2; 微; 微; ≤20mg/Nm3. 高热值; 38.7MJ/m3; 9245kcal/m3. 低热值; 34.82MJ/m3; 8330kcal/m3. 33.24MJ/m3（20℃）; 7940kcal/m3（20℃）. 密度; 0.76kg/Nm3; /. 比重; 0.589; /. 运动粘度; 13.91×10-6m2/s; /. 爆炸极限; 5.15～15.44%; /. 本项目天然气的主要性能指标及危险性见表2-5。 表2-5 天然气的主要性能指标及危险性 标识; 中文名; 天然气; 英文名; natural gas. 分子式; 主要成分为CH4; CAS号; 8006-14-2. 危险性类别; 第2.1类易燃气体. 理化特性; 熔点，°C; -182.6; 沸点（°C）; -161.4. 外观性状; 纯品为无色无味气体。. 溶解性; 微溶于水，溶于乙醇、乙醚、苯、甲苯等. 稳定性; 稳定. 禁忌物; 强氧化物、强酸、强碱、卤素. 燃爆特性; 燃烧性; 易燃; 火险危险性分类; 甲. 闪点，°C; -218; 引燃温度（℃）; 537. 爆炸下限（V%）; 5; 爆炸上限（V%）; 15. 危险特性; 易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。与五氧化溴、氯气、次氯酸、三氟化氮、液氧、二氟化氧及其他强氧化剂接触发生剧烈反应。. 灭火方法; 雾状水、泡沫、二氧化碳。. 毒理学及健康危害; 毒理学; 急性毒性：LD50：50%（小鼠经口2h）. 健康危害; 空气中甲烷浓度过高，能使人窒息。当空气中甲烷达25%~30%时，可引起头痛、头晕、乏力、注意力不集中、呼吸和心跳加速、共济失调。若不及时脱离，可窒息死亡。皮肤接触液化气体可致冻伤。. 职业接 触限值; 中国未制定标准，美国（ACGIH）未制定标准。. 2.6水平衡 本项目管理依托小区物业公司员工，不新增员工，项目不新增生活用水及生活污水，仅对锅炉房给、排水进行统计与核算。 1.给水 - 本项目营运期用水主要为锅炉软水处理系统产生的反冲洗用水和锅炉用水由市政给水管网提供。 - ①锅炉热力网循环系统补水：对于密闭式热力网循环系统，由于管道及供热设施密封不严、系统漏水、系统检修放水、事故冒水、系统泄压等原因，需要定期补充软水。参考《城镇供热管网设计规范》（CJJ34-2010），热力网补水不应小于供热系统循环流量的2%。 - 热水锅炉循环水量按下式计算： G=0.86Q/△T 式中：G—循环水流量，m3/h； Q—采暖热负荷，kW； △T—供回水温差，℃；85℃/65℃，△T=20℃。 根据以上公式计算1台7MW热水锅炉，按设计供/回水温差20℃计算锅炉循环水量为301m3/h；本项目安装4台7MW热水锅炉（2用2备），最大负荷为28MW。 根据企业实际运行数据，本项目锅炉年运行120天，每天18.5h，则项目最大锅炉循环水量约为22274m3/d，补水量约为循环水量的2%，则项目最大锅炉补水量为445.47m3/d（53457.6m3/a）。 ②反冲洗用水：根据企业实际运行数据，本项目交换器内的离子树脂30天反冲洗一次，反冲洗方式为采用软水进行正洗和反洗。反冲洗用水量包括配制盐溶液用水、反洗离子交换器用水、正洗离子交换器用水，参考《工业锅炉房设计手册》中的表13-33：配制盐溶液用水为4m3/次、反洗离子交换器用水为7m3/次、正洗离子交换器用水为9m3/次。依顺序配置盐溶液，再进行反洗、正洗；本项目设备反冲洗用水量总计为20m3/次，则软水的使用量为0.67m3/d（80m3/a）。 本项目设钠离子交换器1台，全自动软水器制水率为80%，则本项目锅炉房运行期新鲜水耗水量为557.68m3/d（66922m3/a）。 2.排水 本项目运营期排水为锅炉废水排水、和软化废水及反冲洗废水排水。 - （1）软化废水：项目软化废水主要为软水处理系统产生的浓盐水本项目软化装置软化水制备效率为80%，共用新鲜水66922m3/a，则浓盐水排放量为111.54m3/d（13384.4m3/a）， - （2）反冲洗水废水排放量为0.67m3/d（80m3/a）。 （3）锅炉排污废水：燃气锅炉排污废水为含盐废水，按锅炉用水量的5%计，项目最大锅炉用水量为53457.6m3/a，则锅炉排污水量为22.274m3/d（2672.88m3/a）。 综上，项目废水排放量为134.484m3/d（16138.08m3/a）。 本项目废水经经降温池进入小区化粪池预处理后排入市政污水管网，最终进入西安市净水处理有限公司第六再生水厂处理；项目水平衡图见图2-1。 图2-1 本项目水平衡图（单位：m3/d） 2.7劳动定员及工作制度 本项目管理依托小区物业公司员工，不新增员工，锅炉房年运行120d，每天运行18.5h。 2.8平面布局合理性分析 本项目位于北沙口紫境城小区内，主要安装4台7MW燃气热水锅炉（2用2备），锅炉房平面整体呈直角梯形布置，由南至北依次为1#、2#、3#、4#锅炉，一次换热站，降温池；软水制备设备位于锅炉房中部区域，靠近2#、4#锅炉，控制室位于锅炉房内东南侧区域。西安市常年主导风向为东北风，本项目1座锅炉房位于小区东南角，位于小区下风向，排气筒排放的SO2、NOX、颗粒物等对小区影响较小；锅炉房内部均安装噪声治理设备，与小区最近的环境保护目标（11号楼、24号楼）间隔10米，从环保角度来讲，锅炉房布局合理，锅炉废气及噪声对小区住户影响较小。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | - 1.运营期工艺流程 - 图2-2 本项目工艺流程及产污环节图 - （1）软水处理系统：自来水首先经过软水系统进行软化处理，去除水中的杂质（主要是钙、镁等），以免水中的钙、镁在高温下形成水垢附着在锅炉内壁上，降低锅炉热效率、浪费燃料、使锅炉出力不足、甚至引起事故等。 - （2）锅炉系统 燃气热水锅炉是就是利用燃气燃烧放出的热量来加热水的一种热力设备。其工作原理就是：燃气在燃烧室内完全燃烧，通过火焰、高温烟气对流经换热器的冷水进行加热，产生热水。 （3）燃烧系统 本项目建设1座锅炉房，安装4台燃气热水锅炉，用于小区采暖季供热、制冷。燃料为天然气，天然气经管道送入炉前燃烧系统，后进入锅炉低氮燃烧器进行燃烧。锅炉燃烧所需空气由鼓风机提供，产生的烟气经锅炉房排气筒进入烟囱排入大气。 （4）低氮燃烧原理 为保证锅炉燃烧废气中的NOx能达标排放，本项目安装低氮燃烧器。低氮燃烧技术是通过改变燃烧设备的燃烧条件来降低NOx的形成，通过调节燃烧温度、烟气中的氧的浓度、烟气在高温区的停留时间等方法来抑制NOx的生成或破坏已生产的NO。 本项目选用的低氮燃烧器采用分段燃烧技术，是将燃料的燃烧过程分阶段来完成。第一阶段燃烧中，将总燃烧空气里的70%~75%供入炉膛，使燃料在缺氧的富燃料条件下燃烧，能抑制NOx的生成；第二阶段通入足量的空气，使剩余燃料燃尽，此段中氧气过量，但温度较低，生成的NOx也较少。根据分段燃烧原理设计的阶段燃烧器，使燃料与空气分段混合燃烧，由于燃烧偏离理论当量比，故可降低NOx的生成。 - （4）供暖系统：经过软化的水进入锅炉主体加热后供暖，供暖热水通过机械循环使用，循环压力由水泵提供。 （5）排烟系统：产生的废气经过烟囱排放。 本项目运营期主要污染工序见下表2-6。 表2-6 项目运营期主要污染工序一览表 污染类别; 污染源名称; 产生工序; 主要污染因子. 废气; 燃气锅炉; 燃烧; 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、林格曼黑度. 废水; 锅炉系统排污水; 运行过程; pH、COD、SS、NH3-N、TDS. 噪声; 锅炉等噪声; 运行过程; 机械噪声. 固废; 软水设备; 运行过程; 废离子交换树脂. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 根据现场踏勘，本项目为新建项目，环境影响评价工作介入时，已投入运行，本报告为补报手续。 本项目运营期产生的废气、废水、固废、噪声及治理措施如下： ①废气：本项目废气以锅炉燃烧废气为主，项目采用天然气为原料，属于清洁能源；根据北沙口紫境城小区锅炉废气监测报告（附件4：润卓监（环）字（2024）第005号），监测期间，1#CWNS7-85/65-YQ锅炉正常运行，1#锅炉的运行工况为77.2%，锅炉产生的颗粒物与SO2可稳定达标排放，颗粒物的排放浓度为2.8mg/m3，SO2排放浓度未检出，满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）表3中标准要求；烟气中NOx，建设单位安装低氮燃烧器以控制废气中氮氧化物稳定达标排放，NOx排放浓度为18mg/m3，可以控制在30毫克/立方米以下，氮氧化物排放浓度符合《西安市大气污染治理专项行动2024年工作方案》中相关排放浓度限值要求。 本项目锅炉房就近设置在小区东南角空地处，废气通过2根高8m，内径为Φ1000mm的不锈钢材质排气筒（DA001、DA002）排放；运营期若4台锅炉满负荷同时运行，则颗粒物排放量为0.180t/a，SO2排放量为0.115t/a，NOx排放量为1.196t/a。 根据现场踏勘，锅炉房200m范围内最高建筑物为“北沙口紫境城小区住宅楼”，楼体总高98m，根据《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中要求，本项目排气筒需高出小区屋面3m，即本项目排气筒高度应设置为101m。 本项目锅炉房位于北沙口紫境城小区东南角空地处，锅炉房排气筒高度为8m。本项目排气筒可建设为自立式、塔架式、拉索式烟囱，排气筒需在锅炉房顶加高93m（△H93m=101m-8m）。依据《烟囱设计规范》（GB50051-2021）3.1及《高耸结构设计标准》（GB50135-2019）的设计原则，须要考虑烟囱结构及其附属构件的极限状态；本项目若在锅炉房加高排气筒，会影响锅炉房结构的风力荷载、防雷及抗地震作用，同时，本项目为北沙口紫境城小区的配套设施，并且在运行期人流量较大，依据项目周围环境分析和烟囱实际建设可行性角度和安全角度考虑，本项目锅炉房不具备加高排气筒的条件。因此，本项目锅炉房排气筒设置为8m，与现有高度保持齐高。 因此，本项目废气能够达标排放，且废气排放量较小，对周围环境影响较小。 ②废水：本项目废水以锅炉定期排污水、反冲洗废水及软化水系统排水为主，废水经锅炉房降温池进入小区化粪池预处理后排入市政污水管道，最终进入西安净水处理有限责任公司第六再生水厂进行处理。 ③固废：本项目固体废物为软水制备过程产生废离子树脂，年产生量约0.5t/a，废离子交换树脂不属于危险废物，根据《固体废物分类与代码目录》（生态环境部公告，2024年第4号），代码为“900-008-S59”，交由离子交换树脂厂家定期更换后回收带走，不在锅炉房存储。 ④噪声：本项目噪声以锅炉房运行过程中的机械噪声为主。为降低噪声对周围环境的影响，建设单位采取对高噪声设备在锅炉房内进行基础减振与软连接，有效降低对周围环境的影响。 综上，不存在与项目有关的原有环境污染问题，建设单位应在项目环评批复后，按要求及时办理其它环保手续和整改。 表2-7 本项目整改清单 序号; 整改项目; 整改前; 整改后. 1; 其他环保手续; 本报告为补报手续；本项目在运行期间，项目未完成环境影响评价、排污许可证申领、突发环境事件应急预案备案及竣工环境保护验收工作。; 建设单位应在项目环评批复后，按要求及时办理排污许可证申领、突发环境事件应急预案备案及竣工环境保护验收工作。. |

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域环境质量现状 | 1.环境空气质量现状 （1）区域环境空气质量现状 本项目位于陕西省西安市西咸新区沣东新城后卫寨立交桥北600米；根据大气功能区划，本项目所在地为二类功能区，环境空气质量标准执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。 （2）项目所在区域达标判定 为了解项目所在区域环境质量达标情况，本项目环境空气质量现状根据陕西省生态环境厅发布的《环保快报》（2024年1月）《2023年12月及1~12月全省环境空气质量状况》中西咸新区2023年1~12月统计数据，项目区主要大气常规因子年均值监测结果见表3-1。 表3-1 西咸新区空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 标准值（ug/m3）; 现状浓度均值（ug/m3）; 最大浓度占标率; 达标情况. SO2（μg/m3）; 年平均质量浓度; 60; 7; 11.67%; 达标. NO2（μg/m3）; 年平均质量浓度; 40; 37; 92.5%; 达标. PM10（μg/m3）; 年平均质量浓度; 70; 82; 117.14%; 不达标. PM2.5（μg/m3）; 年平均质量浓度; 35; 48; 137.14%; 不达标. CO（mg/m3）; 24小时平均第95百分位数; 4.0mg/m3; 1.3mg/m3; 32.50%; 达标. O3（μg/m3）; 最大8小时平均值的第90百分位数; 160; 163; 101.88%; 不达标. 从表3-1可知，西咸新区沣东新城环境空气常规六项指标中，SO2年平均质量浓度、NO2年平均质量浓度、CO的日平均第95百分位浓度限值符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，PM2.5年平均质量浓度、PM10年平均质量浓度、O3日最大8小时平均浓度超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。 城市环境空气质量达标情况评价指标为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3，六项污染物年评价指标全部达标即为环境空气质量达标。因此项目所在区域属于不达标区域。 - 2.声环境 本项目位于陕西省西安市西咸新区孙武路以南，三桥新街以北，天章大道以东，建章路以西区域。 经现场勘查，本项目50m范围内声环境保护目标均为锅炉房所在小区的住宅楼。 由于本项目已建成并投入使用，为了解项目所在地声环境质量状况，本次评价陕西润卓环境技术有限公司于2024年4月11日，对本项目进行了为期1天的声环境现状监测。 本项目在北沙口紫境城小区锅炉房四周靠近住宅小区处布设监测点位，共计5个监测点位，监测昼、夜噪声。本次监测结果详见表3-2。 表3-2 项目声环境质量监测结果统计表 单位dB（A） 序号; 监测点; 2024年4月11日; 标准值. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1; 北沙口紫境城小区锅炉房北侧; 56; 48; 60; 50. 2; 北沙口紫境城小区锅炉房南侧; 56; 46. 3; 北沙口紫境城小区锅炉房东侧; 57; 47. 4; 北沙口紫境城小区11号楼北侧; 52; 44. 5; 北沙口紫境城小区24号楼南侧; 52; 44. 由表3-2监测结果可知，项目锅炉房厂界四周噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值要求，周边声环境保护目标监测值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准限值要求。 3.地下水、土壤环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）中表述：“原则上不开展地下水、土壤环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值”。 本项目燃气、热水主要经管道输送，排水沟设有防渗及地面硬化，不存在地下水、土壤环境污染途径，不涉及土壤、地下水环境敏感目标，本次评价可不开展土壤、地下水环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境保护目标 | 1.大气环境 本项目厂界外500m范围内无自然保护区、风景名胜区，主要的环境空气保护目标为居住区，项目厂界外500m范围内的保护目标见表3-3及附图6。 表3-3 本项目大气环境保护目标一览表 环境要素; 名称; 坐标/m; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对锅炉房方位; 相对锅炉房最近距离/m; 保护目标. E（°）; N（°）. 北沙口村小区1#住宅楼; 108.820019526; 34.303014784; 居住区; 2500; 二类环境功能区; SW; 160; 《环境空气质量标准》中二级标准. 北沙口村小区2#住宅楼; 108.820014162; 34.302387147; SW; 186. 北沙口村小区3#住宅楼; 108.820014162; 34.301775603; SW; 250. 北沙口村小区5#住宅楼; 108.821215792; 34.301550298; SW; 212. 北沙口村小区6#住宅楼; 108.821548386; 34.301748781; SW; 181. 北沙口村小区7#住宅楼; 108.821736140; 34.302059918; SW; 145. 北沙口村小区8#住宅楼; 108.821762962; 34.302354961; SW; 108. 北沙口村小区9#住宅楼; 108.821838064; 34.302671461; SW; 72. 北沙口村小区10#住宅楼; 108.822417421; 34.302253037; SW; 80. 紫境城小区11#住宅楼; 108.822401328; 34.302966504; 居住区; 9300; S; 10. 紫境城小区12#住宅楼; 108.821910484; 34.303089886; SW; 28. 紫境城小区13#住宅楼; 108.821489377; 34.303178399; SW; 68. 紫境城小区14#住宅楼; 108.821006579; 34.303242772; SW; 113. 紫境城小区15#住宅楼; 108.820550604; 34.303347378; W; 157. 紫境城小区16#住宅楼; 108.819724483; 34.303430526; W; 205. 紫境城小区17#住宅楼; 108.818989558; 34.303865044; W; 331. 紫境城小区18#住宅楼; 108.819644017; 34.304304927; W; 272. 紫境城小区19#住宅楼; 108.820126815; 34.304152041; W; 220. 紫境城小区20#住宅楼; 108.820561333; 34.304050117; NW; 180. 紫境城小区21#住宅楼; 108.821073635; 34.304017930; NW; 132. 紫境城小区22#住宅楼; 108.821524246; 34.304004519; NW; 90. 紫境城小区23#住宅楼; 108.821990950; 34.303848951; NW; 48. 紫境城小区24#住宅楼; 108.822430832; 34.303744345; NW; 10. 紫境城小区25#住宅楼; 108.819560869; 34.304726033; NW; 291. 紫境城小区26#住宅楼; 108.819729848; 34.305117636; NW; 300. 紫境城小区27#住宅楼; 108.820346756; 34.305259793; NW; 265. 紫境城小区28#住宅楼; 108.820808096; 34.305144458; NW; 229. 紫境城小区29#住宅楼; 108.821245296; 34.305004983; NW; 200. 紫境城小区30#住宅楼; 108.821720047; 34.304903059; NW; 161. 紫境城小区31#住宅楼; 108.822159929; 34.304801135; N; 138. 紫境城小区32#住宅楼; 108.822618587; 34.304683118; N; 122. 后卫馨佳苑; 108.818726241; 34.300366333; 居住区; 6000; SW; 315. 智慧星幼儿园; 108.819009130; 34.305232437; 学校; 300; NW; 215. - 2.声环境 - 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行）厂界周边50m范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况，本项目所在地50m范围内噪声敏感点为锅炉房所在小区，具体如下表3-4。 表3-4 本项目所在区域环境保护目标一览表 环境要素; 名称; 坐标/m; 保护对象; 保护 内容; 环境功能区; 相对锅炉房方位; 相对锅炉房最近距离/m; 保护目标. E（°）; N（°）. 声环境; 紫境城小区11#住宅楼; 108.822401328; 34.302966504; 居住区; 300; 二类环境功能区; S; 10; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准. 紫境城小区12#住宅楼; 108.821910484; 34.303089886; 220; SW; 28. 紫境城小区23#住宅楼; 108.821990950; 34.303848951; 225; NW; 48. 紫境城小区24#住宅楼; 108.822430832; 34.303744345; 180; NW; 10. |
| 污染物排放控制标准 | - 1.废气排放标准 - 本运营期锅炉颗粒物、SO2、NOX执行《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）表3中排放标准，其中NOX：建设单位承诺从严执行《西安市大气污染治理专项行动2024年工作方案》中“30mg/m3”限值要求；烟气黑度执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）。 表3-5 项目大气污染物排放标准 阶段; 标准名称及级（类）别; 污染物; 监测位置; 标准值. 单位; 数值. 运营期; 《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）表3; 颗粒物; 烟囱排放口; mg/m3; 10. SO2; mg/m3; 20. 《西安市大气污染治理专项行动2024年工作方案》; NOX; mg/m3; 30. 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）; 烟气黑度; ≤1. - 2.废水排放标准 - 本项目运营期废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A等级标准。 表3-6 污水排放执行标准 单位：mg/L（pH 无量纲） 阶段; 标准名称及级（类）别; 监测项目; 标准限值. 运营期; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准; pH; 6~9. COD; 500mg/L. SS; 400mg/L. 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A级标准; NH3-N; 45mg/L. TDS; 1500. 3.噪声排放标准 本项目运营期锅炉房厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 表3-7 项目噪声排放标准 单位：dB（A） 类别; 标准名称; 级别; 标准值dB（A）. 昼间; 夜间. 厂界噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准; 等效连续A声级; 60; 50. 4.固废排放标准 - 本项目固体废物为软水制备产生的废离子交换树脂，废离子交换树脂由离子交换树脂厂家回收，不在锅炉房贮存。 |
| 总量控制指标 | 根据关于印发《“十四五”污染减排综合工作方案编制技术指南》：“十四五”期间对COD、氨氮、氮氧化物和VOCs等主要污染物实行排放总量控制计划管理。 结合项目的工艺特征和排污特点，所在区域环境质量现状、评价最终得出建议项目总量指标为COD、NH3-N、NOX。 （1）废气总量控制指标：NOX：1.196t/a， （2）废水总量控制指标：COD：6.173t/a、NH3-N：0.646t/a。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | - 施工期 根据现场踏勘，环境影响评价工作介入时，本项目已建设完成，并投入使用，施工期相应污染早已结束，故本环评不再对施工期产污环节进行分析。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营期环境影响和保护措施 运营期环境影响和保措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | - 1.大气环境影响分析 - 本项目北沙口紫境城小区东南角空地处建设1座锅炉房，占地间面积为560m2。本项目由锅炉房、换热站和控制室组成，锅炉房位于东侧，由北向南布设4台7MW热水锅炉（2用2备），最大供热面积460000m2；本项目运营期废气主要为锅炉废气，主要污染物为颗粒物、二氧化硫、氮氧化物及烟气黑度，经低氮燃烧器后1#锅炉、3#锅炉废气共用1根8m高排气筒（DA001）排放，2#锅炉、4#锅炉共用1根8m高排气筒（DA002）排放。 1.1污染物源强 本项目锅炉房安装4台7MW燃气锅炉（2用2备）。因本项目已建成并投入运营，本次污染物源强参照实际监测数据进行核算，并进行废气排放达标符合性分析。 陕西润卓环境技术有限公司对1#锅炉废气中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物及烟气黑度进行监测。根据北沙口紫境城小区锅炉废气监测报告（附件4：润卓监（环）字（2024）第005号），监测期间，1#CWNS7-85/65-YQ锅炉正常运行，1#锅炉的运行工况为77.2%，锅炉运行正常，并留有容量， 由于本项目四台锅炉设计参数、型号、出力系数一致，因此项目“2#、3#、4#”锅炉废气源强核算采用类比分析法，依据北沙口紫境城小区1#锅炉废气监测结果进行源强核算。 本项目锅炉房废气污染物产排情况一览表见表4-1。 表4-1 燃气锅炉废气污染物排放情况表 污染源名称; 废气量Nm3/h; 污染物名称; 产生情况; 治理措施; 排放状况; 运行情况. 年产生量t/a; 速率kg/h; 浓度mg/Nm3; 工艺; 是否为可行性技术; 排放量 t/a; 速率 kg/h; 浓度mg/Nm3; 浓度限值mg/Nm3; 运行时间/h. 1#锅炉; 6966; 颗粒物; 0.035; 0.0157; 2.8; 经低氮燃烧器后废气通过8m排气筒（DA001）排放；; 是; 0.035; 0.0157; 2.8; 10; 2220. SO2; 0.023; 0.0102; ND; 是; 0.023; 0.0102; ND; 20. NOX; 0.231; 0.104; 18; 是; 0.231; 0.104; 18; 30. 2#锅炉; 6966; 颗粒物; 0.035; 0.0157; 2.8; 经低氮燃烧器后废气通过8m排气筒（DA002）排放；; 是; 0.035; 0.0157; 2.8; 10; 2220. SO2; 0.023; 0.0102; ND; 是; 0.023; 0.0102; ND; 20. NOX; 0.231; 0.104; 18; 是; 0.231; 0.104; 18; 30. 3#锅炉; 6966; 颗粒物; 0.035; 0.0157; 2.8; 经低氮燃烧器后废气通过8m排气筒（DA001）排放；; 是; 0.035; 0.0157; 2.8; 10; 2220. SO2; 0.023; 0.0102; ND; 是; 0.023; 0.0102; ND; 20. NOX; 0.231; 0.104; 18; 是; 0.231; 0.104; 18; 30. 4#锅炉; 6966; 颗粒物; 0.035; 0.0157; 2.8; 经低氮燃烧器后废气通过8m排气筒（DA002）排放；; 是; 0.035; 0.0157; 2.8; 10; 2220. SO2; 0.023; 0.0102; ND; 是; 0.023; 0.0102; ND; 20. NOX; 0.231; 0.104; 18; 是; 0.231; 0.104; 18; 30. - （2）污染物排放现状 本项目锅炉房废气污染物排放情况一览表见表4-2。 表4-2 项目废气污染物排放情况一览表 点位名称; 点位编号及坐标; 排气筒高度m; 排气筒内径mm; 烟温℃; 含氧量%; 监测项目; 排放浓度mg/m3; 排放限值mg/m3. 北沙口紫境城小区锅炉房; 1#锅炉; 8 （1#锅炉、3#锅炉共用1根排气筒DA001）; 1000; 83; 6.6; 颗粒物; 2.8; 10. E:108°49′20.52652″ N:34°18′12.19090″; SO2; ND; 20. NOX; 18; 30. 烟气黑度（级）; ＜1; ≤1. 3#锅炉; 1000; 83; 6.6; 颗粒物; 2.8; 10. E:108°49′21.23140″ N:34°18′12.00744″; SO2; ND; 20. NOX; 18; 30. 烟气黑度（级）; ＜1; ≤1. 2#锅炉; 8 （2#锅炉、4#锅炉共用1根排气筒DA002）; 1000; 83; 6.6; 颗粒物; 2.8; 10. E:108°49′20.39134″ N:34°18′11.58258″; SO2; ND; 20. NOX; 18; 30. 烟气黑度（级）; ＜1; ≤1. 4#锅炉; 1000; 83; 6.6; 颗粒物; 2.8; 10. E:108°49′21.16381″ N:34°18′11.39911″; SO2; ND; 20. NOX; 18; 30. 烟气黑度（级）; ＜1; ≤1. - （3）污染物排放量核算 - 本项目4台7MW燃气热水锅炉年运行120天，每天运行18.5小时；锅炉废气污染物排放量采用下式进行计算： 废气污染物排放总量q=（废气排放速率G×年运行时间d×日运行时长h）×10-3， - ①污染物废气排放总量q，t/a； - ②废气排放速率G，Kg/h； - ③年运行时间d，天； - ④日运行时长h，小时； 表4-3 项目废气污染物排放量情况一览表 一、项目废气满负荷排放状况. 污染源 名称; 污染物; 废气量 （Nm3/h）; 运行时间（h）; 浓度 （mg/m3）; 速率 （kg/h）; 排放量 （t/a）; 监测工况; 满负荷排放量（t/a）. 1#供暖锅炉; 颗粒物; 6966; 2220; 2.8; 0.0157; 0.0348; 77.2%; 0.0451. SO2; ND; 0.010; 0.0222; 0.0288. NOX; 18; 0.104; 0.2309; 0.299. 2#供暖锅炉; 颗粒物; 6966; 2220; 2.8; 0.0157; 0.0348; 77.2%; 0.0451. SO2; ND; 0.010; 0.0222; 0.0288. NOX; 18; 0.104; 0.2309; 0.299. 3#供暖锅炉; 颗粒物; 6966; 2220; 2.8; 0.0157; 0.0348; 77.2%; 0.0451. SO2; ND; 0.010; 0.0222; 0.0288. NOX; 18; 0.104; 0.2309; 0.299. 4#供暖锅炉; 颗粒物; 6966; 2220; 2.8; 0.0157; 0.0348; 77.2%; 0.0451. SO2; ND; 0.010; 0.0222; 0.0288. NOX; 18; 0.104; 0.2309; 0.299. 二、项目废气满负荷排放总量汇总. 颗粒物（t/a）; SO2（t/a）; NOX（t/a）. 0.180; 0.115; 1.196. 由上表可知，本项目锅炉房天然气锅炉中的颗粒物监测值为2.8mg/m3、二氧化硫监测值未检出，排放浓度符合《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）表3燃气锅炉排放限值中的标准限值要求，氮氧化物监测值为18mg/m3，排放浓度符合《西安市大气污染治理专项行动2024年工作方案》中“30mg/m3以下”的控制标准。 综上，本项目废气对周边临近敏感的影响较小。 1.2 锅炉废气污染治理设施可行性分析 （1）颗粒物与二氧化硫锅炉烟气污染防治可行技术 根据《排污许可证申请与核发技术规范锅炉》（HJ953-2018）表7可知，对天然气锅炉中颗粒物与二氧化硫的锅炉烟气污染防治可行技术未提及；本项目燃料使用天然气，含硫量低，烟气粉尘含量小，废气不经处理颗粒物和SO2排放浓度均可满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）表3中燃气锅炉大气污染物排放浓度限值要求，因此项目颗粒物和SO2不需要设置治理设施。 - （2）氮氧化物锅炉烟气污染防治可行技术 - 根据《排污许可证申请与核发技术规范锅炉》（HJ953-2018）表7中内容，“燃气锅炉烟气中氮氧化物污染防治设施名称及工艺包括：低氮燃烧技术、低氮燃烧+SCR脱硝技术、低氮燃烧+SCR法、其他”，本项目采用国际领先的低氮燃烧技术，从源头进行NOx减排，可达标排放，属于可行技术。 （3）氮氧化物稳定达标排放的具体措施 本项目低氮燃烧器采用燃气全预混燃烧原理，燃气全预混燃烧是指燃气在燃烧器前与足够的空气进行充分混合，在燃烧的过程中不再需要供给空气的燃烧方式。全预混燃烧的火焰传播速度快，燃烧室容积热强度很高，一般可达28~56×103kW/m2或更高，且能在很小的过剩空气系数下达到完全燃烧（通常a=1.05~1.1），几乎不存在化学不完全燃烧现象。全预混燃烧降低了氮氧化物的排放，全预混燃烧不产生燃料型氮氧化物，其次，全预混燃烧不产生快速型氮氧化物；最后，全预混燃烧降低了温度型氮氧化物的生成浓度。 本项目NOx的排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）表3中标准要求，NOx可以控制在30毫克/立方米，符合《西安市大气污染治理专项行动2024年工作方案》中相关要求，故本项目使用的低氮燃烧器可行。 1.3 排气筒高度设置的合理性分析 根据《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）的相关规定：燃油、燃气锅炉烟囱不低于8m；新建锅炉房的烟囱周围半径200m距离内有建筑物时，其烟囱应高出最高建筑物3m以上。 根据现场踏勘，锅炉房200m范围内最高建筑物为“北沙口紫境城小区住宅楼”，楼体总高98m，根据《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中要求，本项目排气筒需高出小区屋面3m，即本项目排气筒高度应设置为101m。 本项目锅炉房位于北沙口紫境城小区东南角空地处，锅炉房排气筒高度为8m。本项目排气筒可建设为自立式、塔架式、拉索式烟囱，排气筒需在锅炉房顶加高93m（△H93m=101m-8m）。依据《烟囱设计规范》（GB50051-2021）3.1及《高耸结构设计标准》（GB50135-2019）的设计原则，须要考虑烟囱结构及其附属构件的极限状态；本项目若在锅炉房加高排气筒，会影响锅炉房结构的风力荷载、防雷及抗地震作用，同时，本项目为北沙口紫境城小区的配套设施，并且在运行期人流量较大，依据项目周围环境分析和烟囱实际建设可行性角度和安全角度考虑，本项目锅炉房不具备加高排气筒的条件。因此，本项目锅炉房排气筒设置为8m，与现有高度保持齐高。 根据废气污染物源强核算结果，本项目烟尘排放浓度为2.8mg/m3，SO2排放浓度未检出，满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）表3中标准要求，NOx排放浓度为18mg/m3，可以控制在30毫克/立方米以下，氮氧化物排放浓度符合《西安市大气污染治理专项行动2024年工作方案》中相关排放浓度限值要求；项目运行期废气排放量较小，对周围环境影响较小。 综上，本项目锅炉房排气筒设置为8m。 1.4 非正常情况污染排放 非正常排放是指生产过程中开停炉、设备检修、工艺设备运转异常等非正常工况下的污染物排放，以及污染物排放控制措施达不到应有效率等情况下的排放。本项目运营过程中使用清洁能源，无废气治理设施；废气非正常工况排放主要为天然气锅炉“起炉、停炉”过程中导致燃料燃烧不充分，以及“低氮燃烧器”源头降氮设备发生故障，非正常工况下废气中氮氧化物以高于标准限值进入排气筒，排放至大气环境中。 非正常情况应对措施：非正常情况下比正常工况下各污染物排放量明显偏大，污染物排放浓度较正常状态下超标较多。因此，为防止锅炉废气非正常工况排放，建设单位必须要加强锅炉及低氮燃烧器的管理，定期检修，确保各设施正常运行，应采取以下措施确保废气达标排放： （1）安排专人负责锅炉设备的日常维护和管理，每隔固定时间检查、汇报情况，及时发现锅炉设备的隐患，确保低氮燃烧系统正常运行。 - （2）建立健全的环保管理机构，对环保管理人员和技术人员进行岗位培训，委托具有专业资质的环境检测单位对项目排放的各类污染物进行定期检测。 - （3）严格执行锅炉运行操作规程，保证锅炉的稳定运行。 - 1.5 废气监测要求 - 根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）：“锅炉排污单位废气排放口分为主要排放口和一般排放口，单台出力10吨/小时（7兆瓦）及以上或者合计出力20吨/小时（14兆瓦）及以上锅炉排污单位的所有烟囱排放口为主要排放口，其他有组织排放口均为一般排放口；单台出力10吨/小时（7兆瓦）以下且合计出力20吨/小时（14兆瓦）以下锅炉排污单位的所有有组织排放口为一般排放口”，本项目锅炉安装4台7MW燃气锅炉（2用2备），总容量为28MW，因此，本项目废气排放口类型为“主要排放口”。 - 根据《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017）、《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）和项目内容、企业实际情况，制定相应的监测方案，废气监测计划具体如表4-4所示。 表4-4 废气监测计划表 类别; 污染源名称; 监测项目; 监测点位置; 点位数量; 监测频率; 标准. 有组织废气; 锅炉废气; NOX; 排气筒出口DA001 DA002; 2个; 1次/月; 《西安市大气污染治理专项行动2024年工作方案》. SO2; 1次/年; 《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）. 颗粒物. 烟气黑度; 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）；. - 1.6 大气环境影响结论 根据环境空气质量现状，本项目所在区域属于不达标区域，项目采用低氮燃烧技术，从源头进行NOx减排，废气污染物可达标排放；本项目为北沙口紫境城小区提供卫生热水制暖，项目废气污染物排放量较小；建设项目在大气污染防治方面采用的环保设施合理、可靠、有效，大气污染物经治理后可以达标排放，总体上对区域大气环境影响较小，本评价认为，从环保角度来讲，建设项目具备环境可行性。 - 2.水环境影响分析 - 2.1废水产排基本情况 本项目运营期排水为锅炉废水排水、和软化废水及反冲洗废水排水。 - （1）软化废水：项目软化废水主要为软水处理系统产生的浓盐水本项目软化装置软化水制备效率为80%，共用新鲜水66922m3/a，则浓盐水排放量为111.54m3/d（13384.4m3/a）， - （2）反冲洗水废水排放量为0.67m3/d（80m3/a）。 （3）锅炉排污废水：燃气锅炉排污废水为含盐废水，按锅炉用水量的5%计，项目最大锅炉用水量为53457.6m3/a，则锅炉排污水量为22.274m3/d（2672.88m3/a）。 综上，项目废水排放量为134.484m3/d（16138.08m3/a）。 本项目废水经经降温池进入小区化粪池预处理后排入市政污水管网，最终进入西安市净水处理有限公司第六再生水厂处理，项目废水基本情况见表4-5。 表4-5 污水类别、污染物种类、污水排放去向及污染防治设施表 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口. 编号; 名称; 工艺. 锅炉 废水; pH、COD、NH3-N、SS、TDS; 废水经市政管网排入西安市净水处理有限公司第六再生水厂后达标排放; 间断排放; TW001（依托小区）; 化粪池; /; DW001; 一般排放口. - 2.2废水源强核算 本项目运营期软化系统废水、反冲洗废水和锅炉排水主要污染物为COD、NH3-N、TDS及SS等，产生后排入化粪池，与生活污水一同进行预处理。 依据《给水排水设计手册》（第5册）中等浓度污水的污染物浓度，并结合项目特点确定污染物产生浓度分别为：COD:450mg/L、SS:400mg/L、NH3-N:40mg/L、TDS:1000mg/L。混合废水污染物浓度见表4-6： 表4-6 项目锅炉废水主要污染物浓度一览表 污染因子 废水量; pH; COD; SS; NH3-N; TDS. 锅炉废水（16138.08m3/a）; /; 450; 400; 40; 1000. 项目废水产排情况见表4-7。 表4-7 项目锅炉废水产排情况一览表 污染因子 项目; pH; COD; SS; NH3-N; TDS. 进水水质（mg/L）; 6~9; 450; 400; 40; 1000. 产生量（t/a）; /; 7.262; 6.455; 0.646; 16.138. 化粪池处理效率; /; 15%; 30%; 0%; 0%. 出水水质（mg/L）; 6~9; 382.5; 280; 40; 1000. 排放量（t/a）; /; 6.173; 4.519; 0.646; 16.138. 标准; 6~9; 500; 400; 45; 1500. 达标性分析; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 由上表可知，运营期锅炉废水经化粪池预处理后排放浓度可以满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中A级标准，废水排入市政污水管网，最终进入西安市净水处理有限公司第六再生水厂。 2.3排放口基本信息 本项目锅炉房废水经化粪池预处理后进入市政污水管网，废水排放口基本情况见表4-8。 表4-8 废水间接排放口基本情况 排放口 编号; 排放口 名称; 地理坐标; 排放去向; 排放口类型. 经度; 纬度. DW001; 北沙口紫境城小区化粪池总排口; 108°49′9.40296″; 34°18′15.50694″; 排入西安市净水处理有限公司第六再生水厂; 一般排放口. - 2.4达标排放分析 本项目运营期锅炉房废水经化粪池预处理后能够满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表2中三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A等级标准，可排入市政管网，最终进入西安市第六污水处理厂处理。 2.5 西安净水处理有限公司第六再生水厂污水依托可行性分析 西安净水处理有限责任公司第六再生水厂位于西安市北三环六村堡立交西北角，总占地面积16.95公顷，该污水处理厂分两期建设，采用以A2/O为主的生物处理工艺。一期工程10×104m3/d及二期的5×104m3/d工程于2016年8月进行验收，并于2016年10月28日取得西安市环境保护局沣渭新区分局关于西安市污水处理有限责任公司西安市第六污水处理厂工程（15万吨/天处理规模）竣工环保验收的批复（市环沣渭验[2016]10号）。二期工程剩余5×104m3/d已建成并完成调试，于2018年4月完成竣工环保验收并全部正式投入使用。 本项目位于西安净水处理有限责任公司第六再生水厂的收纳范围内，本项目外排废水量约为134.484m3/d（16138.08m3/a）仅占污水处理厂现有日处理量的0.067%，运营期锅炉废水经化粪池预处理后能够满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）污水排入城镇下水道水质控制项目A级标准限值，可排入市政管网，最终进入西安净水处理有限责任公司第六再生水厂处理。 从处理能力上分析，西安净水处理有限责任公司第六再生水厂可接受本项目全部外排废水。故本项目外排废水不会对西安净水处理有限责任公司第六再生水厂的水质、水量及处理能力造成较大影响，本项目废水排放主要为锅炉软化系统排污水和反冲洗排水，排水主要为清净下水，水质、水量均较小，能为其所接纳，污水处理措施可行。 本项目运营期废水基本信息表见表4-9。 表4-9 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理措施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类别. 污染治理措施编号; 污染治理措施名称; 污染治理措施工艺. 锅炉排污水; pH、COD、SS、NH3-N; 西安净水处理有限公司第六再生水厂; 连续排放，周期性规律; TW001; /; /; DW001; 是; 一般排放口. - 2.6废水监测计划 - 根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）：锅炉排污单位废水排放口设置车间或生产设施废水排放口和废水总排放口。执行行业水污染物排放标准的锅炉排污单位，其废水排放口设置按照所属行业的排污许可证申请与核发技术规范规定，执行GB8978的锅炉排污单位废水排放口均为一般排放口。 - 本项目废水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）的锅炉排污单位废水排放口均为一般排放口。 - 根据《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017）、《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ 819-2017）和项目内容、企业实际情况，制定相应的监测方案，本项目营运期废水监测计划见表4-10。 - 表4-10 运营期废水监测计划 - 污染源名称; - 监测项目; - 监测点位置; - 监测点数; - 监测频率; - 控制指标. - 软化系统废水，反冲洗废水，锅炉排污水; - 流量、pH、COD、SS、NH3-N; - 北沙口紫境城小区化粪池总排口; - 1个点; - 1次/年; - 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A级标准. - 3.声环境影响分析 3.1噪声设备源强 本项目运营期产生的噪声污染源主要为锅炉设备运行时产生的设备噪声，噪声源强在75~80dB（A）之间。主要噪声源统计见下表4-11。 表4-11 运营期间噪声设备及源强情况一览表 单位dB（A） 序号; 噪声源; 位置; 数量/台; 源强; 降噪措施; 降噪量; 降噪后源强. 1; 锅炉燃烧器; 锅炉房; 4; 75~80; 墙壁隔音+减振+软连接; 30; 45~50. 2; 泵类; 锅炉房; 7; 75~80; 减振+软连接; 30; 45~50. 3; 风机; 锅炉房; 4; 75~80; 墙壁隔音+减振+软连接; 30; 45~50. 3.2噪声预测分析 1.噪声预测 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）的要求，采用如下模式进行噪声影响预测： （1）预测条件假设 ①所有产噪设备均在正常工况条件下运行； ②室内噪声源考虑声源所在厂房围护结构的隔声作用，转化为室外声源预测； ③为便于预测计算，将生产车间各噪声源概化叠加作为源强； ④考虑声源至预测点的距离衰减，忽略传播中建筑物的阻挡、地面反射以及空气吸收、雨、雪、温度等影响。 （2）预测模式选取 ①室外声源： 室外点声源对预测点的噪声声压级影响值（dB(A)）为： 式中： LP（r）为预测点的声压级（dB（A））； LP0为点声源在r0（m）距离处测定的声压级（dB（A））； r为点声源距预测点的距离（m）。 ②室内声源： 对于室内声源，可按下式计算： 式中： LP（r）为预测点的声压级（dB（A））； LP0为点声源在r0（m）距离处测定的声压级（dB（A））； TL为围护结构的平均隔声量，一般车间墙、窗组合结构取TL=25dB（A），如果采用双层玻璃窗或通风隔声窗，TL=30dB（A）；本项目TL取25dB（A）； α为吸声系数；对一般机械车间，取0.15。 - ③对预测点多源声影响及背景噪声的叠加： - =10lg 式中： N为声源个数； L0为预测点的噪声背景值（dB（A））； LP（r）为预测点的噪声声压级（dB（A））预测值。 2.声环境质量监测 本项目已建成并投入运营，本次环评对项目厂界四周及锅炉房周界住宅楼进行噪声监测，监测期间，锅炉房处于运行状态，工况为77.2%，监测结果见4-12。 表4-12 项目声环境质量监测结果统计表 单位dB（A） 序号; 监测点; 2024年4月11日; 标准值. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1; 北沙口紫境城小区锅炉房北侧; 56; 48; 60; 50. 2; 北沙口紫境城小区锅炉房南侧; 56; 46. 3; 北沙口紫境城小区锅炉房东侧; 57; 47. 4; 北沙口紫境城小区11号楼北侧; 52; 44. 5; 北沙口紫境城小区24号楼南侧; 52; 44. 根据监测结果可知，项目在运营过程中厂界昼间、夜间噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。项目敏感点住宅楼处的昼、夜间声环境均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求。 因此，项目运营期产生的噪声对周围声环境保护目标影响较小。 3.2噪声防治措施 为降低噪声对周围环境的影响，建设单位采取以下噪声防治措施： ①对高噪声设备在锅炉房内部安装减振胶垫，降低振动噪声源强； ②锅炉房安装隔声门窗； ③建设单位提高机械设备装配精度，加强维护和检修，提高润滑度，减少机械振动和摩擦产生的噪声，防止共振等。 3.3 低频噪声引起振动影响分析及防治措施 本项目锅炉房位于小区东南角空地处，运营期锅炉房配套配套的水泵类设备在工作时会引起间歇式振动。 噪声源为水泵和燃气锅炉，为连续的非稳态噪声，其非稳态主要是由于水泵的运行情况不稳，由于水压的变化，不时地发出吼鸣声。 建设单位采取以下措施进行振动防治： （1）对高噪声设备安装减振胶垫及软连接以降低振动噪声源强，水泵采取安装减振胶垫，减少机器振动向基础的传递量，使水泵的振动得已有效的隔离，抑制噪声和降低固体传声。 （2）同时对锅炉房内管路系统进行减振处理，将其他进出隔声房的管道外壁上做减振处理，以降低风管振动引起的低频轰鸣声。 （3）采取基础隔振，它是将振动设备的基础与基础支撑面之间用减振材料、减振器（金属弹簧、橡胶减振器和减振垫等）等隔开，减少振源的振动输出。 3.4噪声监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017）、《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ 819-2017）及《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）和项目内容、企业实际情况，制定相应的监测方案，本项目运营期噪声监测计划间表4-13。 表4-13 监测情况一栏表 类别; 监测项目; 监测点位置; 监测频率; 控制指标. 噪声; 等效连续A声级; 厂界四周; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. - 4.固体废弃物影响分析 - 废离子交换树脂 全自动软水制备装置运行过程中产生的废离子交换树脂，根据建设单位提供的资料，年产生量约为0.5t；废离子交换树脂属于一般固体废物，根据《固体废物分类与代码目录》（生态环境部公告，2024年第4号），代码为“900-008-S59”，废离子交换树脂由离子交换树脂厂家回收。 - 5.地下水 本项目供水由当地自来水管网供给，不取用地下水，因此，项目用水对地下水位没有影响。 - 6.土壤 本项目为污染影响型项目，本项目运营期土壤污染主要影响源来自于大气沉降影响。本项目主要大气沉降型污染物为颗粒物，不涉及土壤污染重点污染物（镉、汞、砷铅、铬（六价）铜、镍、石油烃），土壤不会产生明显影响，本项目正常状况下排放的污染物基本不会对周围土壤环境产生影响。 - 7.环境风险分析 （1）危险物质识别 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B的要求对项目生产过程中涉及的物质及生产设施进行风险识别。经检索《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B表B.1中突发环境事件风险物质及临界量，本项目涉及的主要风险物质为天然气（以甲烷计），CAS号是8006-14-2，临界量为10t。 本项目天然气通过管道直接输送至锅炉房内，不储存，燃气锅炉所用天然气接自市政供气管道，管道天然气在线量主要与管道直径和压力有关；本项目市政天然气入户管径取DN200，工作压力为20kPa，设计压力为50kPa。 根据建设单位提供的锅炉房天然气管道管径、长度、压力等资料，计算天然气管道内在线存在量，1m3气态天然气折合0.7174kg，则本项目天然气存在量见下表4-14。 表4-14 项目锅炉房天然气在线储量信息一览表 管道管径（mm）; 管道长度（m）; 天然气在线储量（kg）. 300; 36; 1.82. 150; 27; 0.34. 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B以及《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018），筛选出本项目主要危险物质为天然气。依照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C危险物质数量与临界量比值Q按下式计算： 当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）。 式中：q1，q2，...，qn——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，...，Qn——每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 本项目危险物质数量与其临界量比值表见表4-15。 表4-15 项目主要原辅材料风险识别一览表 最大存在总量qn（t）; 临界量Qn（t）; 危险物质Q值. 0.00216; 10t; 2.16×10-4. 项目Q值; 2.16×10-4. 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录C，当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。本项目Q值为2.16×10-4＜1，项目环境风险潜势为Ⅰ，只需进行简单分析。 （2）风险源可能影响的途径 天然气泄漏及泄漏遇明火引发的火灾、爆炸等产生的次生、伴生污染物的排放。天然气泄漏后遇到明火会发生火灾甚至发生爆炸，天然气不完全燃烧产生的CO会对周围大气环境产生影响。 （3）环境风险防范措施 ①加强日常管理，设备及管道定期进行检查与维修，加强员工安全教育。 ②防止燃气锅炉在点火时发生爆炸，必须在点火前检查进气管中的燃气压力，当压力符合要求时，再使用鼓风机吹扫炉膛，清除炉膛内的爆炸性混合物。在点火时应严格遵守先点火、后开气的原则。 ③燃气锅炉工作时防止脱火、防止回火，要监视燃烧工况，注意调节燃烧气流量，稳定燃烧器压力，使火焰能够稳定的燃烧。平时操作中，注意不能骤冷骤热，以防发生爆裂。 ④防止燃气锅炉中严重缺水 要在锅炉运行时定期对水位严密监视，定期上水，经常检查水位指示器是否工作正常，进行排污排垢清洗处理。 ⑤燃气锅炉的定期维护和检修 经常检查锅炉水位表，压力表，安全阀等安全附件，确保其可靠性；定期对锅炉内部进行检查，查看炉膛是否破裂，输气管路是否完好，保证管路不发生可燃气体泄漏。 ⑥燃气锅炉周围环境要求 禁止在锅炉房堆放各种可燃物，也不准在锅炉本体和蒸汽管道上烘烤任何物品；锅炉周围不能存在火源，锅炉输气管不能靠近其他加热设备。同时为了规范和加强锅炉安全生产事故应急工作，使应急安全、有序、高效实施，及时控制和消除事故危害，最大程度减少事故造成的损失，要求建设单位编制并建立健全应急预案。 （4）环境风险分析结论 本项目的危险物质主要为天然气。在各项环境风险防范措施落实到位的情况下，将可大大降低建设项目的环境风险。采取上述措施后，本项目环境风险可防可控。 综上所述，项目环境风险水平可防可控。 （5）事故应急措施 （1）泄漏事故应急措施 迅速撤离危险区人员至安全区，切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸气，穿消防防护服，迅速切断气源，加强通风，严禁烟火。 （2）火灾、爆炸事故应急措施 ①首先应切断火势蔓延的途径，冷却和疏散受火势威胁的密闭容器和可燃物，控制燃烧范围，并积极抢救受伤和被困人员。 ②灭火剂可采用泡沫、干粉、二氧化碳灭火剂。 ③一旦现场指挥发现危险征兆时应迅即作出准确判断，及时下达撤退命令，避免造成人员伤亡和装备损失。扑救人员看到或听到统一撤退信号后，应立即撤至安全地带。 ④泄漏、火灾等事故发生后，应立即向有关环境管理部门汇报情况，请求第三方机构进行应急监测；根据污染物的扩散速度和事件发生地的气象和地域特点，确定污染物扩散范围。根据监测结果，综合分析突发环境事件污染变化趋势，预测并报告突发污染事故的发展情况和污染物的变化情况，作为突发环境事件应急决策的依据。 - 8.环保设施清单 环保投资50万元，占总投资的29.8%，环保投资估算清单见表4-16。 表4-16 项目环保投资 单位：万元 序号; 类别; 污染源; 规模、内容; 投资. 1; 废气治理; 天然气锅炉废气; 4台低氮燃烧器; 40. 2根排气筒; 4. 2; 噪声治理; 设备; 锅炉设备减震基础、减震垫、软连接; 6. 合计; 50. |

五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 锅炉废气（DA001） （DA002） | SO2 | 4台低氮燃烧器+2根8m高排气筒。 | ①《锅炉大气污染物排放标准》（DB1226-2018）表3中燃气锅炉排放浓度限值。 |
|  |  | 颗粒物 |  |  |
|  |  | NOx |  | ②《西安市大气污染治理专项行动2024年工作方案》 |
|  |  | 烟气黑度 |  | ③《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014） |
| 地表水环境 | 锅炉废水 | 流量 | 废水经经降温池进入小区化粪池预处理后排入市政污水管网，最终进入西安市净水处理有限公司第六再生水厂处理。 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准（GB/T31962-2015）中A级标准要求 |
|  |  | pH |  |  |
|  |  | COD |  |  |
|  |  | SS |  |  |
|  |  | NH3-N |  |  |
|  |  | TDS |  |  |
| 声环境 | 本项目采取隔音、基础减震等降噪措施，采取降噪措施后，锅炉房厂界四周昼、夜间噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类噪声排放标准的要求，对环境影响小。 |  |  |  |
| 电磁辐射 | / |  |  |  |
| 固体废物 | 本项目运营期产生的固废主要为废饱和离子交换树脂，年产生量约0.5t/a，交由离子交换树脂厂家定期更换后回收带走，不在锅炉房贮存； |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 本项目按照环评要求切实落实各种污染控制措施，运营期不存在地下水污染途径。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 不涉及 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 1.建立严格的日常管理，设备及管道定期进行检查与维修，加强员工安全教育。 2.防止燃气锅炉在点火时发生爆炸，必须在点火前检查进气管中的燃气压力，当压力符合要求时，再使用鼓风机吹扫炉膛，清除炉膛内的爆炸性混合物。在点火时应严格遵守先点火、后开气的原则。 3.燃气锅炉工作时防止脱火、防止回火，要监视燃烧工况，注意调节燃烧气流量，稳定燃烧器压力，使火焰能够稳定的燃烧。平时操作中，注意不能骤冷骤热，以防发生爆裂。 4.防止燃气锅炉中严重缺水要在锅炉运行时定期对水位严密监视，定期上水，经常检查水位指示器是否工作正常，进行排污排垢清洗处理。 5.燃气锅炉的定期维护和检修经常检查锅炉水位表，压力表，安全阀等安全附件，确保其可靠性；定期对锅炉内部进行检查，查看炉膛是否破裂，输气管路是否完好，保证管路不发生可燃气体泄漏。 6.燃气锅炉周围环境要求禁止在锅炉房堆放各种可燃物，也不准在锅炉本体和蒸汽管道上烘烤任何物品；锅炉周围不能存在火源，锅炉输气管不能靠近其他加热设备。同时为了规范和加强锅炉安全生产事故应急工作，使应急安全、有序、高效实施，及时控制和消除事故危害，最大程度减少事故造成的损失，要求建设单位编制并建立健全应急预案。 7.锅炉房设置燃气报警装置。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1.排污许可 根据《排污许可证管理办法（试行）》和《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》等相关政策文件，本项目排污许可证管理类别为简化管理，企业应在实际投入生产或发生排污前完成排污许可申请。 2.环境管理与监测要求 2.1环境管理要求 （1）制定项目环境保护管理制度，制定年度环境管理工作计划，日常环境监测计划。 （2）企业应建立环境保护档案（包括环评、环保竣工验收、排污许可、污染源监测、环保设备运行记录、台帐及其它环境统计资料等）。 （3）积极配合环保行政主管部门的管理，及时申报企业排污情况及检查。 （4）开展定期、不定期环境与污染源监测，发现问题及时处理。 （5）开展员工的环保宣传与培训，提高环保意识教育，提升企业的环境管理水平，确保实现清洁生产、持续改进。 （6）维护环保设施的正常运行，对各种环保设施进行定期检查和维修，确保污染物达标排放。 （7）项目建成后，应编制突发环境事件应急预案，并在生态环境主管部门进行备案。 2.2监测要求 环境监测目的是了解建设项目在运营期的排污和影响情况，并制定相应措施，使其影响减少到最低程度。同时通过监测数据的调查分析，制定出相应的项目管理政策和提供决策依据。按照《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）中规定，委托有资质单位对污染物进行监测。具体监测计划见各环境要素监测计划内容。 |  |  |  |

# 六、结论

本项目符合国家相关产业政策，符合当地总体规划、环境保护规划。项目严格执行安全生产及科学管理，在落实设计和环评提出的各项环境保护措施、污染防治措施的基础上，可以满足“达标排放、总量控制”的要求，从而实现经济效益、社会效益和环境效益的协调发展。从环境保护的角度讲，项目建设可行。

附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填） ⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | SO2 | / | / | / | 0.1152t/a | / | 0.1152t/a | +0.1152t/a |
|  | NOX | / | / | / | 1.196t/a | / | 1.196t/a | +1.196t/a |
|  | 颗粒物 | / | / | / | 0.1804t/a | / | 0.1804t/a | +0.1804t/a |
| 废水 | COD | / | / | / | 6.173t/a | / | 6.173t/a | +6.173t/a |
|  | SS | / | / |  | 4.519t/a | / | 4.519t/a | +4.519t/a |
|  | NH3-N | / | / |  | 0.646t/a | / | 0.646t/a | +0.646t/a |
|  | TDS | / | / |  | 16.138t/a | / | 16.138t/a | +16.138t/a |
| 一般工业固体废物 | 废离子交换树脂 | / | / | / | 0.5t/a | / | 0.5t/a | +0.5t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①