一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 陕西君境迈德生物医药科技有限公司研发实验室扩建项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | / |  |  |
| 建设单位联系人 | 丁华胜 | 联系方式 | 13585912195 |
| 建设地点 | 陕西省西咸新区沣东新城石化大道西段106号沣东科技产业园36号楼10601、10602室 |  |  |
| 地理坐标 | （E108度48分22.842秒，N34度19分28.279秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | M7340医学研究和试验发展 | 建设项目 行业类别 | 四十五、研究和实验发展“98专业实验室、研发（试验）基地，其他（不产生实验废气、废水、危险废物的除外）” |
| 建设性质 | 新建 □改建 ☑扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批 （核准/备案）部门（选填） | / | 项目审批 （核准/备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 50 | 环保投资（万元） | 21 |
| 环保投资占比（%） | 42 | 施工工期 | / |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： | 用地面积（m2） | 不新增占地面积 |
| 专项评价设置情况 | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）中专项评价设置原则，项目无需开展专项评价，见表1-1。 表1-1 项目专项评价情况 专项评价的类别; 设置原则; 本项目情况; 专项设置. 大气; 排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目。; 本项目涉及有毒有害大气污染物二氯甲烷，但项目厂界外500m范围内无环境空气保护目标，且二氯甲烷虽然纳入了《有毒有害大气污染物名录》，但无环境空气质量标准及排放标准。因此本项目不设置大气专项评价。; 否. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂。; 本项目不涉及废水直排。; 否. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目。; 项目有毒有害和易燃易爆危险物质存储量未超过临界量。; 否. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目。; 不涉及; 否. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目。; 不涉及; 否. |
| 规划情况 | 规划名称：《西咸新区总体规划》（2010-2020） 审查机关：陕西省人民政府 审查文件名称及文号：陕西省人民政府关于《西咸新区总体规划》的批复（陕政函〔2011〕110号） |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 1、规划环评文件名称：《西咸新区-沣东新城分区规划（2010-2020）环境影响报告书》； 2、召集审查机关：原西安市环境保护局； 3、审查文件名称及文号：原西安市环境保护局关于《〈西咸新区-沣东新城分区规划（2010-2020）环境影响报告书〉的审查意见》（市环函〔2014〕20号，2014年3月31日）。 |  |  |

| # 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 本项目与规划及规划环境影响评价符合性分析见表1-2。 表1-2 本项目与规划及规划环境影响评价符合性分析表 文件; 政策要求; 本项目实际情况; 符合性. 《西咸新区总体规划》（2010-2020）; 规划确定沣东新城定位为：国家统筹科技资源示范基地，西部地区能源中心和体育会展中心，高新技术研发和会展中心，大西安建设国际化大都市引领区，未来将建设成为具有东方人文特色的生态化国际新城。 主导产业：以高新技术和会展业为主，重点发展高新技术研发和孵化、体育、会展商务，文化旅游、现代农业、房地产开发等产业。 总体规划空间结构布局：“两带、七板块”，周秦汉历史文化景观带、沣河景观风貌带、沣河田园都市板块、六村堡现代产业板块、三桥商贸综合产业板块、科技统筹示范板块、阿房宫人文旅游板块、昆明池生态休闲板块、镐京田园都市板块。; 本项目位于西咸新区沣东新城石化大道西段106号沣东科技产业园内，主要进行医药中间体开发工艺及药物活性分子化合物合成研发，涉及医学研究和试验发展行业，属于科学研究和技术服务业，为高新技术研发产业，符合规划定位。; 符合. 《西咸新区-沣东新城分区规划（2010-2020）环境影响报告书及审查意见》; 做好规划区项目的环境保护准入工作，限制规划定位的产业以外项目进入，并依法对具体建设项目进行环境影响评价，规划区内不得建设电镀生产线及涉重金属排放企业。; 本项目主要进行医药中间体开发工艺及药物活性分子化合物合成研发，属于科学研究和技术服务业，为高新技术研发产业，符合规划定位，不含电镀生产线和涉重金属排放。; 符合. 大气环境保护对策和措施：严格产业准入制度，控制企业污染排放。设置新城产业准入大气环境标准，对排污量大的行业进行限制，防止对新城产生影响。; 本项目运营期废气收集后经6套“SDG酸性气体吸附+活性炭吸附装置”处理后，分别通过3根28m高排气筒排放，对大气环境影响较小。项目不属于大气污染物排放量大的行业。; 符合. 水环境保护对策和措施：严格环境准入制度，防治企业污染排放。在规划建设中，要设置相应的环保准入门槛，限制造纸、化工、食品饮料加工、皮革、电镀等高耗水、重污染行业进入。; 本项目实验器皿第三、四次清洗废水、台面地面清洗废水依托现有一体化污水处理设施预处理后，同纯水机尾水和实验仪器冷却循环系统定期排水一起进入园区化粪池处理，再通过市政污水管网排入西安净水处理有限责任公司第六再生水厂进一步处理。不属于高耗水、重污染行业。; 符合. 实行污水集中处理，生产废水和生活污水必须经处理达到污水处理厂接纳标准后汇入污水管道，排入污水处理厂集中处理。; 符合. 声环境保护对策和措施：加强环境噪声管理，建立完善的环境噪声管理办法。完善环境噪声达标区管理办法，加强对公共和个人娱乐区、商业区等环境噪声管理，加强对建筑噪声以及固定噪声源管理。; 本项目依托现有，不新增设备，不新增噪声源。根据现有项目竣工环保验收监测报告（见附件7），监测期间，现有项目厂界昼、夜噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。; 符合. 固体废物综合整治对策：提高全民的环境意识，提倡节约，减少城市生活垃圾产生量，推行生活垃圾分类收集，提高生活垃圾无害化处理率和固体废物综合利用率。提高危险固废和医疗垃圾的安全处理、处置能力。建立危险废物和医疗废物的收集、运输、处置的全过程环境监督管理体系。; 本项目一般固废集中收集后定期外售；危险废物分类收集后，依托现有项目危废贮存库暂存，定期交由有资质单位（陕西水发环境有限公司）处置，其中废水处理污泥定期交由有资质单位（陕西宏恩等离子技术有限责任公司）外运处置。; 符合. 规划区内工业固废应分类收集处理、综合利用，危险废物由企业委托有资质的固体废弃物安全处置中心安全处置。; 符合. |
| --- | --- |
| # 其他符合性分析 | 一、产业政策符合性分析 本项目主要进行医药中间体开发工艺及药物活性分子化合物合成研发，根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》、《西部地区鼓励类产业目录（2025年本）》，本项目不在“鼓励类”“限制类”“淘汰类”，因此，视为允许类；根据《市场准入负面清单》（2025年版）相关要求，本项目不属于禁止准入类；对照关于印发《陕西省限制投资类产业指导目录》的通知，本项目不在其列。 综上所述，本项目建设符合国家和地方产业政策 二、“三线一单”符合性分析 根据《陕西省人民政府关于加快实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（陕政发〔2020〕11号）、《2023年陕西省生态环境分区管控成果动态更新实施方案》（市生态委办发〔2024〕16号），落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单（以下简称“三线一单”），建立健全生态环境分区管控体系。 本项目与“三线一单”符合性分析如下。 表1-3 “三线一单”符合性分析 “三线一单”; 内容; 本项目情况; 符合性. 生态保护红线; 生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。相关规划环评应将生态空间管控作为重要内容，规划区域涉及生态保护红线的，在规划环评结论和审查意见中应落实生态保护红线的管理要求，提出相应对策措施。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。; 本项目位于陕西省西咸新区沣东新城石化大道西段106号沣东科技产业园36号楼10601、10602室，位于生态环境管控单元中的重点管控单元，不涉及生态保护红线。; 符合. 环境质量底线; 项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。; 本项目通过采取报告中提出的各项污染防治措施后，不会导致项目所在区域大气、水、声等环境质量现状发生明显变化。; 符合. 资源利用上线; 资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。相关规划环评应依据有关资源利用上线，对规划实施以及规划内项目的资源开发利用，区分不同行业，从能源资源开发等量或减量替代、开采方式和规模控制、利用效率和保护措施等方面提出建议，为规划编制和审批决策提供重要依据。; 本项目采用电能，属于清洁能源，不触及资源利用上线。; 符合. 环境准入负面清单; 环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。要在规划环评清单式管理试点的基础上，从布局选址、资源利用效率、资源配置方式等方面入手，制定环境准入负面清单，充分发挥负面清单对产业发展和项目准入的指导和约束作用。; 本项目不涉及陕西省国家重点生态功能区；本项目不在规划环评或生态分区管控中的准入清单内。; 符合. 根据《陕西省“三线一单”生态环境分区管控应用技术指南：环境影响评价（试行）》，环评文件涉及“三线一单”生态环境分区管控符合性分析应采取“一图一表一说明”的表达方式，本项目“三线一单”生态环境分区管控方案符合性分析如下： （1）“一图” 本项目位于陕西省西安市未央区重点管控单元（西咸新区）内，具体见图1-1。 图1-1 项目在生态环境管控单元分布示意图中的位置 （2）“一表” 本项目所涉及的生态环境分区管控准入清单见表1-3。 （3）“一说明” 项目位于陕西省西安市未央区重点管控单元（西咸新区），不涉及优先保护单元。项目建设满足重点管控单元空间布局约束、污染物排放管控要求及资源开发效率要求，符合《2023年西安市生态环境分区管控调整方案》要求。 表1-4 项目与环境管控单元管控要求相符性分析 序号; 环境管控单元名称; 市; 区县; 单元要素属性; 管控要求分类; 面积/长度（m2/m）; 管控要求; 本项目情况; 相符性. 1; 陕西省西安市未央区重点管控单元2; 西安市; 未央区; 大气环境受体敏感重点管控区、水环境城镇生活污染重点管控区、高污染燃料禁燃区; 空间布局约束; 1784; 大气环境受体敏感重点管控区：1.严格控制新增《陕西省“两高”项目管理暂行目录》行业项目（民生等项目除外，后续对“两高”范围国家如有新规定的，从其规定）。2.严禁新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工产能。3.推动重污染企业搬迁入园或依法关闭。水环境城镇生活污染重点管控区：1.持续推进城中村、老旧城区、城乡结合部污水截流、收集和城市雨污管道新建、改建。; 本项目属于医学研究和试验发展行业，不属于“两高”项目，不属于钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工产能，不属于重污染企业。; 符合. 污染物排放管控; 大气环境受体敏感重点管控区：1.城市建成区产生油烟的餐饮服务单位全部安装油烟净化装置并保持正常运行和定期维护。2.持续因地制宜实施“煤改气”、“油改气”、电能、地热、生物质等清洁能源取暖措施。3. 鼓励将老旧车辆和非道路移动机械替换为清洁能源车辆。推进新能源或清洁能源汽车使用。 水环境城镇生活污染重点管控区：1.加强城镇污水收集处理设施建设与提标改造。城镇生活污水处理达到《陕西省黄河流域污水综合排放标准》（DB61/224-2018）排放限值要求。2.城镇新区管网建设及老旧城区管网升级改造中实行雨污分流，鼓励推进初期雨水收集、处理和资源化利用，建设人工湿地水质净化工程，对处理达标后的尾水进一步净化。3.污水处理厂出水用于绿化、农灌等用途的，合理确定管控要求，确保达到相应污水再生利用标准。; 大气环境方面： - 1.本项目不提供食宿，不涉及餐饮油烟； - 2本项目取暖采用中央空调； - 3.本项目不涉及非道路移动机械。 水环境方面： 1.本项目实验器皿第三、四次清洗废水、台面地面清洗废水依托现有一体化污水处理设施预处理后，同纯水机尾水和实验仪器冷却循环系统定期排水一起进入园区化粪池处理，再通过市政污水管网排入西安净水处理有限责任公司第六再生水厂进一步处理。 实验器具使用有机溶剂清洗产生的清洗废液和实验器具第一、二次使用自来水清洗废水作为危险废物暂存于危废贮存库内，定期交由有资质单位（陕西水发环境有限公司）处置； - 2.本项目不涉及； - 3.本项目不涉及。; 符合. 环境风险防控; /; - /; /. 资源开发效率要求; 高污染燃料禁燃区：1.禁止销售、使用高污染燃料。禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施。已建成的，应当在市人民政府规定的期限内停止使用或者改用天然气、页岩气、煤层气、液化石油气、干热岩、电、太阳能或者其他清洁能源。2.禁止燃放烟花爆竹。; 本项目不涉及使用高污染燃料设施，不属于高污染燃料的建设项目。; 符合. 三、项目与其他相关政策相符性分析 表1-5 本项目与相关环保政策符合性分析 名称; 要求; 本项目情况; 符合性. 《中华人民共和国大气污染防治法》（2018修订）; 工业污染防治第四十五条：产生含挥发性有机物废气的生产和服务活动，应当在密闭空间或者设备中进行，并按照规定安装、使用污染防治设施；无法密闭的，应当采取措施减少废气排放。; 本项目实验过程均位于密闭空间内，运营期废气收集后经6套“SDG酸性气体吸附+活性炭吸附装置”处理后，分别通过3根28m高排气筒排放。; 符合. 环境保护部公告2013年第31号《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》; （十）6.含VOCs产品的使用过程中，应采取废气收集措施，提高废气收集效率，减少废气的无组织排放与逸散，并对收集后的废气进行回收或处理后达标排放。; 实验溶剂配制和实验过程产生的VOCs（以非甲烷总烃计）收集后经6套“SDG酸性气体吸附+活性炭吸附装置”处理后，分别通过3根28m高排气筒排放。; 符合. （十五）对于含低浓度VOCs的废气，有回收价值时可采用吸附技术、吸收技术对有机溶剂回收后达标排放；不宜回收时，可采用吸附浓缩燃烧技术、生物技术、吸收技术、等离子体技术或紫外光高级氧化技术等净化后达标排放。; 本项目废气中VOCs产生浓度较小，收集后经6套“SDG酸性气体吸附+活性炭吸附装置”处理后，分别通过3根28m高排气筒排放。; 符合. （二十）对于不能再生的过滤材料、吸附剂及催化剂等净化材料，应按照国家固体废物管理的相关规定处理处置。; 本项目废气处理产生的废过滤材料（废SDG、废活性炭）集中收集后暂存于现有项目规范建设的危废贮存库内，定期交由有资质单位（陕西水发环境有限公司）处置。; 符合. （二十五）鼓励企业自行开展VOCs监测，并及时主动向当地环保行政主管部门报送监测结果。; 根据企业实际运行情况及现场调查，现有项目定期对废气进行监测（一年一次），并及时主动向当地环保行政主管部门报送监测结果。本次评价要求项目后续运营过程中定期开展自行监测，并纳入现有项目监测计划中。; 符合. （二十六）企业应建立健全VOCs治理设施的运行维护规程和台账等日常管理制度，并根据工艺要求定期对各类设备、电气、自控仪表等进行检修维护，确保设施的稳定运行。; 现有项目已建立了健全的VOCs治理设施的运行维护规程和台账等日常管理制度。本次评价要求在后续运营过程中应对治理设施进行定期检修，确保设施的稳定运行。; 符合. 《关于加快解决当前挥发性有机物治理突出问题的通知》（环大气〔2021〕65号）; 对于VOCs治理设施产生的废过滤棉、废催化剂、废吸附剂、废吸收剂、废有机溶剂等二次污染物，应交有资质的单位处理处置；采用活性炭吸附工艺的企业应对活性炭质量严格把关，并根据排放废气的风量、浓度，合理确定活性炭充填量、更换周期，确保足额充填、定期更换；采用一次性活性炭吸附工艺的，应选择碘值不低于800mg/g的活性炭。; 本项目产生的有机废气采用活性炭进行吸附，使用的蜂窝活性炭碘吸附值为812mg/g，活性炭填充量为0.9t，已设置活性炭更换台账，废气收集后经6套“SDG酸性气体吸附+活性炭吸附装置”处理后，分别通过3根28m高排气筒排放，活性炭更换频次为一年三次，废活性炭定期交由有资质单位（陕西水发环境有限公司）处置。; 符合. 《“十四五”挥发性有机物污染工作防治方案》; 加强无组织废气排放控制，含VOCS物料的储存、输送、投料、卸料，涉及VOCs物料的生产及含VOCs产品分装等过程应密闭操作。; 本项目药剂运输、储存等方面严格控制，产品分装等过程密闭操作，研发、实验过程均在通风橱内，废气可有效收集。; 符合. 对收集的废气，要建设吸附回收、吸附燃烧等高效治理设施，确保达标排放。; 本项目运营期废气收集后经6套“SDG酸性气体吸附+活性炭吸附装置”处理后，分别通过3根28m高排气筒排放。; 符合. 《“十四五”节能减排综合工作方案》; 挥发性有机物综合整治工程进原辅材料和产品源头替代工程，实施全过程污染物治理。以工业涂装、包装印刷等行业为重点，推动使用低挥发性有机物含量的涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂。深化石化化工等行业挥发性有机物污染治理，全面提升废气收集率、治理设施同步运行率和去除率。; 本项目为实验研发项目，不属于重点行业高VOCs排放项目，实验操作过程中溶剂挥发会产生有机废气和酸性废气，收集后经6套“SDG酸性气体吸附+活性炭吸附装置”处理后，分别通过3根28m高排气筒排放。; 符合. 重点管控新污染物清单（2023年版）; 对列入本清单的新污染物，应当按照国家有关规定采取禁止、限制、限排等环境风险防控措施。重点管控新污染物清单共14类。 二氯甲烷主要环境风险管控措施：1. 禁止生产含有二氯甲烷的脱漆剂。2. 依据化妆品安全技术规范，禁止将二氯甲烷用作化妆品组分。3. 依据《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》（GB 38508），水基清洗剂、半水基清洗剂、有机溶剂清洗剂中二氯甲烷、三氯甲烷、三氯乙烯、四氯乙烯含量总和分别不得超过 0.5%、2%、20%。4. 依据《石油化学工业污染物排放标准》（GB 31571）、《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572）、《化学合成类制药工业水污染物排放标准》（GB 21904）等二氯甲烷排放管控要求，实施达标排放。5. 依据《中华人民共和国大气污染防治法》，相关企业事业单位应当按照国家有关规定建设环境风险预警体系，对排放口和周边环境进行定期监测，评估环境风险，排查环境安全隐患，并采取有效措施防范环境风险。6. 依据《中华人民共和国水污染防治法》，相关企业事业单位应当对排污口和周边环境进行监测，评估环境风险，排查环境安全隐患，并公开有毒有害水污染物信息，采取有效措施防范环境风险。7. 土壤污染重点监管单位中涉及二氯甲烷生产或使用的企业，应当依法建立土壤污染隐患排查制度，保证持续有效防止有毒有害物质渗漏、流失、扬散。8. 严格执行土壤污染风险管控标准，识别和管控有关的土壤环境风险。; 本项目实验过程涉及二氯甲烷的使用，作为辅助化学合成反应的辅助剂（作为溶剂不参与反应），属于重点管控新污染物清单（2023年版）中的重点管控新污染物。本项目不涉及脱漆剂生产、不涉及化妆品生产、不涉及清洗剂，不属于石油化工、树脂、化学合成类制药工业等行业。本项目二氯甲烷在实验过程中仅作为溶剂不参与反应，使用过程中挥发产生的废气收集后经6套“SDG酸性气体吸附+活性炭吸附装置”处理后，分别通过3根28m高排气筒排放，其储存过程采用专用密闭容器，不易挥发，实验室位于6层，不直接与地面土壤、地下水接触，故本项目二氯甲烷对土壤、地下水环境影响较小。使用完后的二氯甲烷溶液作为危险废物定期交由有资质单位（陕西水发环境有限公司）处置。本次环评将二氯甲烷纳入环境风险评估体系，完善了环境风险预警体系，建议建设单位按环评要求严格落实二氯甲烷在贮存、使用、收集各个环节环境风险防范措施，将其环境风险降至最低。; 符合. 《关于加强重点行业涉新污染物建设项目环境影响评价工作的意见》（环环评〔2025〕28号）; 一、重点关注重点管控新污染物清单、有毒有害污染物名录、优先控制化学品名录以及《关于持久性有机污染物的斯德哥尔摩公约》（简称《斯德哥尔摩公约》）附件中已发布环境质量标准、污染物排放标准、环境监测方法标准或其他具有污染治理技术的污染物。重点关注石化、涂料、纺织印染、橡胶、农药、医药等重点行业建设项目，在建设项目环评工作中做好上述新污染物识别，涉及上述新污染物的，执行本意见要求；不涉及新污染物的，无需开展相关工作。; 本项目原辅料涉及《有毒有害大气污染物名录》中的二氯甲烷，本项目不属于石化、涂料、纺织印染、橡胶、农药等行业，但项目主要进行医药中间体开发工艺及药物活性分子化合物合成，本次参照重点行业涉新污染物建设项目环评相关要求执行。; 符合. 三、加强重点行业涉新污染物建设项目环评 - （一）优化原料、工艺和治理措施，从源头减少新污染物产生。 - （二）核算新污染物产排污情况。 - （三）对已发布污染物排放标准的新污染物严格排放达标要求。新建项目产生并排放已有排放标准新污染物的，应采取措施确保排放达标。涉及新污染物排放的改建、扩建项目，应对现有项目废气、废水排放口新污染物排放情况进行监测，对排放不能达标的，应提出整改措施。对可能涉及新污染物的废母液、精馏残渣、抗生素菌渣、废反应基和废培养基、污泥等固体废物，应根据国家危险废物名录进行判定，未列入名录的固体废物应提出项目运行后按危险废物鉴别标准进行鉴别的要求，属于危险废物的按照危险废物污染环境防治相关要求进行管理。对涉及新污染物的生产、贮存、运输、处置等装置、设备设施及场所，应按相关国家标准提出防腐蚀、防渗漏、防扬散等土壤和地下水污染防治措施。; （1）本项目涉及的二氯甲烷主要作为辅助化学合成反应的辅助剂（作为溶剂不参与反应），其储存过程采用专用密闭容器，不易挥发，仅在实验过程中会有少量挥发，但实验研发过程位于密闭空间内，产生的有机废气（含二氯甲烷）和酸性废气收集后经6套“SDG酸性气体吸附+活性炭吸附装置”处理后，分别通过3根28m高排气筒排放，排放量较小。 （2）二氯甲烷产排污核算见第四章节。 （3）二氯甲烷目前无环境质量标准及污染物排放标准。项目实验室废液作为危险废物处置，严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB1857-2023）相关要求对其进行贮存及转移。; 符合. 《优先控制化学品名录》及《优先控制化学品环境风险管控政策和措施》; 排放名录中所列有毒有害水污染物的企业事业单位和其他生产经营者，应当对排污口和周边环境进行监测，公开有毒有害水污染物信息，采取有效措施防范环境风险。; 本项目第三、四次清洗废水和台面、地面清洗废水依托现有项目一体化污水处理设施预处理后排入园区化粪池处理经市政管网，最终排入西安净水处理有限责任公司第六再生水厂处理。本项目可能涉及的有毒有害污染物质均作为危废处置，不进入废水中，不属于排放《有毒有害水污染物名录》中所列有毒有害水污染物的企事业单位和其他生产经营者。; 符合. 实施《国家鼓励的有毒有害原料（产品）替代品目录》，引导企业持续开发、使用低毒低害和无毒无害原料，减少产品中有毒有害物质含量。; 项目使用的二氯甲烷和氰化钠分别为《优先控制化学品名录》（第一批）和《优先控制化学品名录》（第二批）所列物质，由于二氯甲烷在实验过程主要起辅助反应、萃取作用，不参与反应，氰化物在反应过程变成低毒低害或无毒无害有机物，故实验研发成果基本上不含上述两种有毒有害物质。本次评价建议建设单位在后续运营过程积极寻求低毒低害和无毒无害原料替代，减少二氯甲烷等有毒有害原辅料的使用。; 符合. 《陕西省“十四五”生态环境保护规划》（陕政办发〔2021〕25号）; 持续推进工业污水治理。引导工业企业污水近零排放，降低污染负荷。关中地区严格控制新建、扩建化学制浆造纸、化工、印染、果汁和淀粉加工等高耗水、高污染项目。; 本项目第三、四次清洗废水和台面、地面清洗废水依托现有项目一体化污水处理设施预处理后排入园区化粪池处理经市政管网，最终排入西安净水处理有限责任公司第六再生水厂处理。; 符合. 推进重点行业挥发性有机物综合整治。建立石化、化工、工业涂装、包装印刷、家具、电子制造、工程机械制造等重点行业源头、过程和末端全过程控制体系，实施挥发性有机物总量控制。; 本项目为医药中间体工艺开发和药物活性分子化合物合成研发项目，属于医学研究和试验发展行业，不属于重点行业高VOCs排放项目。运营期废气收集后经6套“SDG酸性气体吸附+活性炭吸附装置”处理后，分别通过3根28m高排气筒排放。; 符合. 全面落实《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）要求，局部气体收集措施，输送管道应密闭，收集系统应在负压下运行。; 本项目含有VOCS试剂均采用密闭的塑料桶或试剂瓶存储。 试剂使用过程（包括开瓶）均在通风橱内进行，检测时使用万向集气罩收集，项目运营期实验过程产生的有机废气收集后通过管道引至活性炭吸附处理后经3根28m高排气筒排放，输送管道应密闭。; 符合. 关于印发《陕西省大气污染治理专项行动方案（2023-2027）年》的通知（陕发〔2023〕4号）; 夏季臭氧应对行动。动态更新挥发性有机物治理设施台账，开展简易低效挥发性有机物治理设施清理整治、涉活性炭挥发性有机物处理工艺专项整治行动，强化挥发性有机物无组织排放整治，确保达到相关标准要求。新建挥发性有机物治理设施不再采用单一低温等离子、光氧化、光催化等治理技术，非水溶性挥发性有机物废气不再采用单一喷淋吸收方式处理。; 本项目试剂准备和样品制备区，运营期废气收集后经6套“SDG酸性气体吸附+活性炭吸附装置”处理后，分别通过3根28m高排气筒排放。本项目采用的活性炭碘值为812mg/g，废气经处理后能达标排放。; 符合. 《西安市人民政府关于印发“十四五”生态环境通知》（市政保护规划的发〔2021〕21号）; 全面落实《挥发性有机物无组织排放控制标准》要求，引导企业加强对含VOCs物料的存储、转移和输送等环节的全方位密闭管理，实现VOCs排放量明显下降。; 本项目实验室产生的挥发性有机废气（以非甲烷总烃计）和酸性废气，收集后经6套“SDG酸性气体吸附+活性炭吸附装置”处理后，分别通过3根28m高排气筒排放。有机试剂均密封存储。; 符合. 全面强化危险废物规范管理，建立健全危险废物重点监管单位清单，并纳入固体废物管理信息系统统一管理，提升信息化监管能力。; 根据现场踏勘，现有项目危废贮存库已按要求落实了台账及环境管理制度并通过竣工环保验收。本项目产生的危险废物依托现有项目危废贮存库进行暂存，纳入企业现有危废管理体系，定期交由有资质单位（陕西水发环境有限公司）处置。; 符合. 《西安市人民政府关于印发西安市空气质量达标规划（2023-2030年）的通知》（市政发〔2023〕10号）; 新建项目不再采用单一低温等离子、光氧化、光催化等治理技术，非水溶性VOCs废气不再采用单一喷淋吸收方式处理。; 本项目有机废气和酸性废气使用SDG酸性气体吸附+活性炭吸附装置进行处置。不采用低温等离子、光氧化、光催化等治理技术，废气经处理后可稳定达标排放。; 符合. 《西安市大气污染治理专项行动方案（2023-2027年）》（市字〔2023〕32号）; 严格落实国家和我省产业规划、产业政策、“三线一单”、规划环评等要求。; 本项目不属于《陕西省限制投资类产业指导目标》（陕发改产业〔2007〕97号）行业，项目符合“三线一单”管控要求。; 符合. 强化涉活性炭VOCs处理工艺治理。更新挥发性有机物治理设施台账，开展简易低效挥发性有机物治理设施清理整治、涉活性炭挥发性有机物处理工艺专项整治行动，强化挥发性有机物无组织排放整治，确保达到相关标准要求。新建项目不再采用单一低温等离子、光氧化、光催化等治理技术，非水溶性VOCs废气不再采用单一喷淋吸收方式处理。; 本项目有机废气和酸性废气使用SDG酸性气体吸附+活性炭吸附装置进行处置。不采用低温等离子、光氧化、光催化等治理技术，废气经处理后可稳定达标排放。; 符合. 《西安市挥发性有机物污染整治专项实施方案（2023—2027年）》; （一）低效治理设施升级改造行动。组织开展企业VOCs治理设施排查，对涉及使用低温等离子、光氧化、光催化技术的废气治理设施，非水溶性 VOCs 废气采用单一喷淋吸收等治理技术，以及有机化工生产企业使用简易低效污染治理设施的，逐一进行排查，2023年6月底前基本完成 VOCs治理低效设施升级改造；2024年6月底前，组织开展低温等离子、光氧化、光催化等挥发性有机物低效设施升级改造情况“回头看”，新建项目不得采用上述单一治理工艺或者组合工艺(恶臭异味治理除外)各区(县)、开发区建立VOCs 治理低效设施动态清理机制，由生态环境部门定期开展抽查，发现一例、整改一例。; 本项目试剂准备和样品制备区，实验溶剂配制和实验过程产生的有机废气和酸性废气，收集后经6套“SDG酸性气体吸附+活性炭吸附装置”处理后，分别通过3根28m高排气筒排放。不采用低温等离子、光氧化、光催化等低效治理技术。; 符合. （三）严格控制无组织排放。在保证安全前提下，加强含VOCs 物料全方位、全链条、全环节密闭管理，做好 VOCs 物料储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等无组织排放环节的管理。生产应优先采用密闭设备、在密闭空间中操作或采用全密闭集气罩收集方式，采用全密闭集气罩或密闭空间的，除行业有特殊要求外，应保持微负压状态，并根据相关规范合理设置通风量；采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置控制风速应不低于 0.3 米/秒。对储罐和含VOCs污水处理设施开展排查，全面掌握辖区储罐和敞开液面底数，督促企业开展专项治理。; 本项目含有VOCS试剂均采用密闭的容器或试剂瓶存储。只在试剂使用时短时间打开瓶子，随后立即封闭，项目运营期实验过程在通风橱（密闭空间）内进行，且保持微负压，产生的有机废气经6套“SDG酸性气体吸附+活性炭吸附装置”处理后，分别通过3根28m高排气筒排放。; 符合. （四）强化涉活性炭 VOCs 处理工艺治理。采用活性炭吸附技术的，其中颗粒碳碘吸附值不低于 800mg/g 或四氯化碳吸附率不低于 60%，蜂窝活性炭碘吸附值不低于 600mg/g 或四氯化碳吸附率不低于 30%，按设计要求足量添加、定期更换，动态更新挥发性有机物治理设施台账。组织开展活性炭技术等VOCs治理设施排查，对达不到要求的，应当更换或升级改造，实现稳定达标排放。; 本项目采用活性炭吸附处理VOCs（依托现有项目废气处理设备），根据废气处理设备现有运行情况可知，项目采用的活性炭碘值为812mg/g，废气经处理后能达标排放。现有项目已建立了VOCs治理设施的运行维护规程和台账等日常管理制度，并定期检修，确保设施的稳定运行。本次项目产生的VOCs依托现有项目活性炭吸附装置进行处理，本次评价要求后期更换的活性炭应满足颗粒碳碘吸附值不低于800mg/g或四氯化碳吸附率不低于60%，蜂窝活性炭碘吸附值不低于600mg/g或四氯化碳吸附率不低于30%的要求。; 符合. 西安市生态环境局办公室《关于加强涉气项目环境影响评价管理的通知》（市环办发〔2023〕47）; 严格落实法律法规、政策标准要求，强化“三线一单”生态环境分区管控落地，发挥规划环评和总量指标的制约作用。严禁新增煤电（含自备电厂）装机规模，不再新建燃煤集中供热站。新改扩建化工、石化、建材、有色等项目应充分满足区域和规划环评要求。; 项目建设符合国家和陕西省产业规划、产业政策、“三线一单”、西咸新区-沣东新城分区规划环评等要求。项目为药物研发实验室项目，不属于煤电、燃煤集中供热站、化工、石化、建材、有色等项目。; 符合. 全面提升涉气重点行业企业治污减排水平。各区（县）、开发区范围内新改扩建涉气重点行业项目应达到环保绩效A级、绩效引领性水平，周至县、蓝田县应达到环保绩效B级及以上水平。; 本项目为药物研发实验室项目，不属于生态环境部确定的39个涉气重点行业。; 符合. 《西安市推进实现“十四五”空气质量目标暨大气污染治理专项行动2025年工作方案》（市政办函〔2025〕12号）; 严格控制生产和使用高VOCs含量的涂料、油墨、胶黏剂、清洗剂等建设项目。坚持应替尽替原则，在工业企业、汽修、市政工程等方面集中开展低挥发性原辅材料源头替代工作，强化源头治理，减少挥发性有机物排放。; 本项目为医药中间体工艺开发和药物活性分子化合物合成研发项目，属于医学研究和试验发展行业，不属于重点行业高VOCs排放项目，不使用高VOCs含量的涂料、油墨、胶黏剂、清洗剂。项目运行过程使用的有机试剂大部分具有挥发性，但用量均较少，废气经6套“SDG酸性气体吸附+活性炭吸附装置”处理后，分别通过3根28m高排气筒排放。由于目前尚未有成熟的可满足要求的低VOC含量的物料可替代，如果出现能满足要求的低VOC含量的物料时，本项目将优先使用。; 符合. 《陕西省西咸新区党政办公室关于印发西咸新区推进实现“十四五”空气质量目标暨大气污染治理专项行动2025年工作方案的通知》（陕西咸党政办函〔2025〕13 号）; 优化含VOCs原辅材料和产品结构。严格控制生产和使用高 VOCs 含量的涂料、油墨、胶黏剂、清洗剂等建设项目。坚持应替尽替原则，在工业企业、汽修、市政工程等方面集中开展低挥发性原辅材料源头替代工作，强化源头治理，减少挥发性有机物排放。; 符合. 《沣东新城大气污染治理专项行动2024年工作方案》（西咸沣东党政办字〔2024〕11号）; 强化源头管控。严格落实国家和陕西省产业规划、产业政策、“三线一单”、规划环评、重点污染物总量控制、污染物排放区域削减等要求，积极推行区域、规划环境影响评价，新改扩建化工、石化、建材、有色等项目的环境影响评价应满足区域和规划环评要求。; 本项目符合国家和陕西省产业规划、产业政策、“三线一单”、规划环评、重点污染物总量控制、污染物排放区域削减等要求。; 符合. 严格新、改、扩建涉气重点行业绩效评级限制条件。新城范围内新、改、扩建涉气重点行业企业应达到环保绩效A级、 绩效引领性水平。; 本项目为药物研发实验室项目，不属于生态环境部确定的39个涉气重点行业。. 强化涉活性炭VOCs处理工艺治理。深入开展简易低效挥发性有机物治理设施清理整治，组织开展涉活性炭挥发性有机物处理工艺专项整治行动，推进先进VOCs治理工艺，全面提升VOCs治理水平。; 本项目运营期废气经6套“SDG酸性气体吸附+活性炭吸附装置”处理后，分别通过3根28m高排气筒排放。不采用低温等离子、光氧化、光催化等治理技术，废气经处理后可稳定达标排放。; 符合. 四、选址合理性分析 陕西君境迈德生物医药科技有限公司研发实验室位于西咸新区沣东新城石化大道西段106号沣东科技产业园，租赁园区36号楼10601、10602室，本次扩建项目不新增用地，不新增设备及工艺，依托现有实验室的布局、设备及工艺，仅涉及实验批次及原辅材料用量的增加。根据建设单位提供资料，沣东科技产业园已办理环评手续，现有项目已办理环评手续、完成了竣工环保验收以及突发环境事件应急预案备案。沣东科技产业园及现有项目环保手续详见附件5。 根据现场踏勘，本项目位于沣东科技产业园36号楼6层，36号楼东侧为现代医药公司、南侧为沣东科技产业园26号楼及27号楼、西侧为沣东科技产业园35号楼、北侧为沣东科技产业园北边界。沣东科技产业园东侧隔天登二路为普洛斯西安沣东产业园，东南侧为菜鸟厂房，南侧隔丰业大道为沣东新城光电信息产业园，西南侧为沣东智创云谷，西侧隔天登三路为空地，西北侧为祥沣医药产业园和西安瀚华印务有限公司厂房，北侧隔丰全路为西安路安轨道装备有限公司及陕西福禄鑫业物资有限公司厂房。本项目500m范围不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等需要特殊保护的地区。根据西咸新区详细管控一张图，项目所在地为工业用地，项目所在地500m范围内土地规划为工业用地和物流仓储用地，无居住用地。 本项目位于沣东科技产业园36号楼6层，其他楼层为机加工、印刷、电子生产、分析检测等企业，区域基础设施较完善。项目实验全过程均在实验室内进行，项目研发过程产生的废气经处理后达标排放；本项目用水同其他楼层共用进排水管道，生产废水设独立下水管道，连接本项目一体化污水处理设施处理达标后排入生活污水管道汇入园区已建化粪池，再经市政排水管网排入西安净水处理有限责任公司第六再生水厂处理达标后排放；各类固体废物均可得到有效处置，“三废”排放均可满足标准要求，可以满足评价区的环境功能要求。 综上，从环境影响保护角度分析，本项目选址合理。 |

二、建设项目工程分析

| 建设内容 | - 一、项目由来 陕西君境迈德生物医药科技有限公司是由苏州君境生物医药科技有限公司在西安投资设立的全资子公司，是一家以小分子创新药物研发为基础的新兴生物医药公司，主要从事医药领域的服务型开发及研究服务，涉及疾病领域主要包括肿瘤和代谢系统疾病。公司主要为客户提供小分子创新药物发现和药效学阶段的研发服务，主要研发内容包括：按照客户需求，在实验室内进行先导化合物（药物活性分子化合物）的发现和结构优化，再进行候选药物分子和中间体工艺优化探究与分析，得出目标药物的最优合成路线及相关参数。本项目涉及的研发实验为毫克至百克级的微量合成实验，最终成果为药物研发工艺路线及相关参数的优化，不对外公布。 参考《实用有机合成工艺研发手册》、《有机合成工艺研究与开发（第二册）》等文件中对实验室的定义，本项目药物活性分子化合物合成每批次的制备量在5-10mg之间，属于探试实验；本项目候选药物分子及医药中间体每批次的制备量在100g-1kg之间，属于小试实验。同时，参考《成都市医药研发企业安全管理指南（试行）》（成应急〔2021〕144号）中对实验规模的要求“探试实验室内化学合成反应的单体容器的容积不超过3L、小试实验室内化学合成反应的单体容器的容积不超过30L”，本项目实验室内化学合成所用反应釜容积分别为10L、20L，单体容积均未超过30L，故本项目仅涉及探试实验和小试实验，不涉及中试及药效试验，也不涉及P3、P4生物安全实验及转基因实验。 陕西君境迈德生物医药科技有限公司2022年6月委托河北燕博咨询有限公司编制了《陕西君境迈德生物医药科技有限公司研发实验室项目环境影响报告表》，于2022年7月22日取得陕西省西咸新区沣东新城管理委员会关于该项目的批复（西咸沣东审准﹝2022﹞007号）；同年11月正式建成并投入试运行，并于2023年2月22日完成建设项目竣工环保验收工作。现有项目环保手续详见附件5。 随着市场需求增多，进行实验批次逐渐增多，现有实验批次规模已不满足实际需求。本次扩建项目新增探试实验5000批次/a，新增小试实验500批次/a，仅涉及实验批次及原辅材料用量增加。 - 二、项目概况 项目名称：陕西君境迈德生物医药科技有限公司研发实验室扩建项目 建设单位：陕西君境迈德生物医药科技有限公司 项目性质：扩建 建设地点：位于陕西省西咸新区沣东新城石化大道西段106号，租赁沣东科技产业园36号楼10601、10602室，中心地理坐标为东经108度48分22.842秒，北纬34度19分28.279秒。 四邻关系：项目所在园区北侧为西安路安轨道装备有限公司及陕西福禄鑫业物资有限公司厂房，东北侧为万维西安沣东园区，东侧为普洛斯西安沣东产业园，南侧为沣东新城光电信息产业园，东南侧为菜鸟厂房，西南侧为沣东智创云谷，西侧主要为空地，西北侧为祥沣医药产业园和西安瀚华印务有限公司厂房。项目地理位置图见附图1，厂区四邻关系图见附图3。 项目投资：本次扩建项目总投资50万元。 三、项目组成 本次扩建项目新增探试实验5000批次/a，新增小试实验500批次/a，仅涉及实验批次及原辅材料用量增加。项目建设内容详见表2-1。 表2-1 项目组成情况一览表 类别; 名称; 工程内容; 备注. 现有项目; 本次扩建完成后. 主体工程; 实验区; 探试实验室; 位于西北角，建筑面积140.96m2，主要进行药物活性分子化合物合成。实验批次500/年。; 位于西北角，建筑面积140.96m2，主要进行药物活性分子化合物合成。本次扩建后实验批次5500/年。; 本次扩建依托现有，不新增设备，仅涉及实验批次及原辅材料用量增加。. 小试实验室; 位于西南角，建筑面积157.50m2，主要进行医药中间体工艺探究。实验批次50/年。; 位于西南角，建筑面积157.50m2，主要进行医药中间体工艺探究。本次扩建后实验批次550/年。; 本次扩建依托现有，不新增设备，仅涉及实验批次及原辅材料用量增加。. 分析 测试室; 位于东北角，建筑面积204.26m2，设有精密仪器台，进行分析测试实验，主要利用薄层色谱法（TLC）、高效液相色谱法（HPLC）和气相色谱法（GC）、核磁共振波谱法（NMR）、质谱法（MS）等进行反应中控、产物结构分析等实验。; 位于东北角，建筑面积204.26m2，设有精密仪器台，进行分析测试实验，主要利用薄层色谱法（TLC）、高效液相色谱法（HPLC）和气相色谱法（GC）、核磁共振波谱法（NMR）、质谱法（MS）等进行反应中控、产物结构分析等实验。; 本次扩建依托现有，不新增设备，根据探试实验室、小试实验室新增实验批次的增加而同步增加测试批次及原辅材料用量。. 辅助工程; 办公区; 位于分析测试室南侧，包括资料室、茶歇间、会议室、办公室等。建筑面积250.05m2，主要用于员工的日常办公和会议招待。; 位于分析测试室南侧，包括资料室、茶歇间、会议室、办公室等。建筑面积250.05m2，主要用于员工的日常办公和会议招待。; 本次扩建依托现有，无变化。. 实验区办公室; 位于探试实验室南侧，建筑面积51.63m2，主要用于实验人员实验时办公。; 位于探试实验室南侧，建筑面积51.63m2，主要用于实验人员实验时办公。; 本次扩建依托现有，无变化。. 通风橱; 共有27个步入型通风橱，22个台式通风橱，3个桌上型通风橱。; 共有27个步入型通风橱，22个台式通风橱，3个桌上型通风橱。; 本次扩建依托现有，无变化。. 废水处理间; 位于小试实验室东侧，建筑面积为7.46m2，设置1套一体化污水处理设施，处理规模1.5m3/d，采用“酸碱中和+絮凝沉淀+光催化反应+微电解反应+电化学氧化+消毒”工艺。; 位于小试实验室东侧，建筑面积为7.46m2，设置1套一体化污水处理设施，处理规模1.5m3/d，采用“酸碱中和+絮凝沉淀+光催化反应+微电解反应+电化学氧化+消毒”工艺。; 本次扩建依托现有，无变化。. 设备间; 位于小试实验室东侧，2间，建筑面积分别为7.46m2、13.36m2，主要布设制冰设备、综合设备等。; 位于小试实验室东侧，2间，建筑面积分别为7.46m2、13.36m2，主要布设制冰设备、综合设备等。; 本次扩建依托现有，无变化。. 储运工程; 试剂类 仓库; 位于实验区办公室东侧，建筑面积34.42m2，主要存放实验试剂。; 位于实验区办公室东侧，建筑面积34.42m2，主要存放实验试剂。; 本次扩建依托现有，试剂种类及储存量有所增加。. 仓库; 位于废水处理间东侧，建筑面积45.65m2，主要放置实验辅材。; 位于废水处理间东侧，建筑面积45.65m2，主要放置实验辅材。; 本次扩建依托现有，存放的原辅料种类及储存量有所增加。. 预留综合库; 位于仓库东侧，建筑面积37.56m2，预留仓库。; 位于仓库东侧，建筑面积37.56m2，预留仓库。; 本次扩建依托现有，存放的原辅料种类及储存量有所增加。. 剧毒品库; 位于实验区办公室西侧，建筑面积8.33m2，主要存放剧毒药品，如氰化钠。; 位于实验区办公室西侧，建筑面积8.33m2，主要存放剧毒药品，如氰化钠、丙酮氰醇。; 本次扩建依托现有，存放的剧毒品种类及储存量有所增加。. 易制爆库; 位于实验区办公室西侧，建筑面积8.33m2，主要存放易制爆药品，如硝酸。; 位于实验区办公室西侧，建筑面积8.33m2，主要存放易制爆药品，如硝酸。; 本次扩建依托现有，存放的易制爆品储存量有所增加。. 易制毒库; 位于实验区办公室西侧，建筑面积10.35m2，主要存放易制毒药品，如盐酸。; 位于实验区办公室西侧，建筑面积10.35m2，主要存放易制毒药品，如盐酸。; 本次扩建依托现有，存放的易制毒品储存量有所增加。. 危废贮存库; 位于试剂类仓库东侧，建筑面积33.12m2，用于暂存危废。; 位于试剂类仓库东侧，建筑面积33.12m2，用于暂存危废。; 本次扩建依托现有，危废储存量及种类有所增加。. 一般固废暂存处; 位于小试实验室东侧，建筑面积5m2，用于暂存一般固废。; 位于小试实验室东侧，建筑面积5m2，用于暂存一般固废。; 本次扩建依托现有，存放的一般固废储存量有所增加。. 公用工程; 供电系统; 利用沣东科技产业园已有供电系统。; 利用沣东科技产业园已有供电系统。; 本次扩建依托现有，无变化。. 供水系统; 由市政自来水供水系统供给，利用沣东科技产业园已有供水系统。实验用纯水采用1台纯水机（LD-WFUP-VF-30）供给，造水速度30L/h。; 由市政自来水供水系统供给，利用沣东科技产业园已有供水系统。实验用纯水采用1台纯水机（LD-WFUP-VF-30）供给，造水速度30L/h。; 本次扩建依托现有，无变化。. 排水系统; 本项目废水主要为实验器皿第三、四次清洗废水、台面地面清洗废水、纯水机尾水和实验仪器冷却循环系统定期排水。第三、四次清洗废水和台面、地面清洗废水依托现有项目一体化污水处理设施预处理后与纯水机尾水和实验仪器冷却循环系统定期排水、生活污水一起排入园区化粪池处理经市政管网，最终排入西安净水处理有限责任公司第六再生水厂处理。实验器皿第一、二次清洗废水及试剂配制废液均作为危险废物进行管理。; 本项目废水主要为实验器皿第三、四次清洗废水、台面地面清洗废水、纯水机尾水和实验仪器冷却循环系统定期排水。第三、四次清洗废水和台面、地面清洗废水依托现有项目一体化污水处理设施预处理后与纯水机尾水和实验仪器冷却循环系统定期排水、生活污水一起排入园区化粪池处理经市政管网，最终排入西安净水处理有限责任公司第六再生水厂处理。实验器皿第一、二次清洗废水及试剂配制废液均作为危险废物进行管理。; 本次扩建不新增劳动定员，无生活污水，实验室废水依托现有一体化污水处理设备及园区化粪池，仅处理水量增加，其余无变化。. 供暖、制冷; 办公区和实验区制冷、供暖均采用中央空调。; 办公区和实验区制冷、供暖均采用中央空调。; 本次扩建依托现有，无变化。. 环保工程; 废气处理; 本项目废气主要为有机废气，按照污染源主要分为：小试实验室废气、探试实验室废气、分析测试室废气。小试实验室废气由通风橱（依托现有）收集后，经2套“活性炭吸附装置（依托现有TA004、TA005）”处理后通过1根28m高排气筒（DA001）排放；探试实验室废气由通风橱（依托现有）收集后，经3套“活性炭吸附装置（依托现有TA001、TA002、TA003）”处理后通过1根28m高排气筒（DA002）排放；分析测试室废气由万向集气罩及通风橱（依托现有）收集后，经1套“活性炭吸附装置（依托现有TA006）”处理后通过1根28m高排气筒（DA003）排放。; 本项目废气主要包括有机废气和酸性废气，按照污染源主要分为：小试实验室废气、探试实验室废气、分析测试室废气。小试实验室废气由通风橱（依托现有）收集后，经2套“SDG（新增）+活性炭吸附装置（依托现有TA004、TA005）”处理后通过1根28m高排气筒（DA001）排放；探试实验室废气由通风橱（依托现有）收集后，经3套“SDG（新增）+活性炭吸附装置（依托现有TA001、TA002、TA003）”处理后通过1根28m高排气筒（DA002）排放；分析测试室废气由万向集气罩及通风橱（依托现有）收集后，经1套“SDG（新增）+活性炭吸附装置（依托现有TA006）”处理后通过1根28m高排气筒（DA003）排放。; 本次扩建增加酸性废气，本次扩建在现有活性炭吸附装置前端新增SDG吸附工艺对酸性废气进行处理。. 废水处理; 本项目废水主要为实验器皿第三、四次清洗废水、台面地面清洗废水、纯水机尾水和实验仪器冷却循环系统定期排水。第三、四次清洗废水和台面、地面清洗废水依托现有项目一体化污水处理设施预处理后与纯水机尾水和实验仪器冷却循环系统定期排水、生活污水一起排入园区化粪池处理经市政管网，最终排入西安净水处理有限责任公司第六再生水厂处理。实验器皿第一、二次清洗废水及试剂配制废液均作为危险废物进行管理。; 本项目废水主要为实验器皿第三、四次清洗废水、台面地面清洗废水、纯水机尾水和实验仪器冷却循环系统定期排水。第三、四次清洗废水和台面、地面清洗废水依托现有项目一体化污水处理设施预处理后与纯水机尾水和实验仪器冷却循环系统定期排水、生活污水一起排入园区化粪池处理经市政管网，最终排入西安净水处理有限责任公司第六再生水厂处理。实验器皿第一、二次清洗废水及试剂配制废液均作为危险废物进行管理。; 本次扩建不新增劳动定员，无生活污水，实验室废水依托现有一体化污水处理设备及园区化粪池，仅处理水量增加，其余无变化。. 噪声; 采用低噪声设备、减震、隔声等措施。; 采用低噪声设备、减震、隔声等措施。; 本次扩建依托现有，不新增设备，无变化。. 固废; 生活垃圾; 集中收集，定期交由当地环卫部门处置。; 集中收集，定期交由当地环卫部门处置。; 本次扩建不新增劳动定员，不新增生活垃圾。. 一般固废; 主要为废包装材料、纯水机产生的废离子交换树脂，分类收集后暂存于一般固废暂存处，定期外售综合利用；纯水机产生的废离子交换树脂由离子交换树脂厂家替换后直接回收，不在厂区暂存。; 主要为废包装材料、纯水机产生的废离子交换树脂，分类收集后暂存于一般固废暂存处，定期外售综合利用；纯水机产生的废离子交换树脂由离子交换树脂厂家替换后直接回收，不在厂区暂存。; 本次扩建依托现有一般固废暂存处，不新增一般固废种类，增加外售频次。. 危险废物; 主要为实验室废液、实验废弃物、沾染化学试剂的一次性实验用品、废活性炭、废水处理污泥，分类收集后暂存于危废贮存库，定期交由有资质单位（陕西水发环境有限公司）处置，其中废水处理污泥定期交由有资质单位（陕西宏恩等离子技术有限责任公司）外运处置。; 主要为实验室废液、实验废弃物、沾染化学试剂的一次性实验用品、废活性炭、废SDG、废水处理污泥，分类收集后暂存于危废贮存库，定期交由有资质单位（陕西水发环境有限公司）处置，其中废水处理污泥定期交由有资质单位（陕西宏恩等离子技术有限责任公司）外运处置。; 本次扩建依托现有危废贮存库，新增危废种类，最大贮存量不变，增加外运频次。. 四、依托工程可行性分析： 1、探试实验室、小试实验室、分析实验室依托可行性分析 由于本次扩建不新增用地，不新增设备及工艺，全部依托现有实验室的布局、设备及工艺，仅涉及实验批次及原辅材料用量的增加。根据建设单位提供资料，本次扩建依托现有项目探试实验室、小试实验室及分析实验室配套设备，分别进行药物活性分子化合物合成（探试实验室）、候选药物分子及医药中间体工艺开发实验（小试实验室）、实验样品检测（分析测试室）。根据建设单位提供资料，本次扩建完成后探试实验室、小试实验室、分析测试室实验时间见表2-2。 表2-2 本次扩建完成后实验室实验时间安排一览表 实验室; 可同时进行实验批次的数量; 常规平均每批次实验所用时间; 现有项目; 本次扩建新增; 本次扩建完成后完成实验批次所用时间; 劳动制度工作时长. 实验批次; 完成实验批次所用时间; 实验批次; 完成实验批次所用时间. 探试实验室; 10; 10h; 500/年; 500h; 5000/年; 5000h; 5500h; 5880h. 小试实验室; 5; 50h; 50/年; 500h; 500/年; 5000h; 5500h; 5880h. 分析测试室; 若干; /; 若干; 980h; 若干; 3920h; 4900h; 5880h. 综上，本次扩建完成后探试实验室、小试实验室、分析实验室分别完成各自实验、检测所用时长均未超过劳动制度工作时长，故依托可行。 2、储运工程依托可行性分析 本次扩建试剂类仓库、仓库、预留综合库、剧毒品库、易制爆库、易制毒库均依托现有项目。根据现场踏勘，现有项目剧毒品库、易制爆库、易制毒库地面及四周墙裙均防腐处理，剧毒品、易制爆品、易制毒品均于保险柜内存放；试剂类仓库地面均采用混凝土硬化，有较好的防渗能力。本次扩建为药物研发实验室项目，原辅材料种类随实验样品种类变化会有所变化，根据建设单位提供资料，现有项目原辅材料用量约700kg/a，占用试剂类仓库、仓库、预留综合库、剧毒品库、易制爆库、易制毒库容量约5%，本次扩建完成后全厂原辅材料用量约8736kg/a（本次扩建新增原辅材料约8036kg/a），结合增加原辅材料周转频次，确保剩余95%容量完全可以满足本次扩建所需，故依托可行。 3、现有项目超纯水机依托可行性分析 本次扩建项目依托现有项目纯水机，现有项目设1台纯水机（LD-WFUP-VF-30），造水速度30L/h（0.72m3/d）。根据建设单位提供资料，现有项目实验所需纯水约0.25m3/d，本次扩建项目实验所需纯水约0.4m3/d，故现有项目纯水机完全满足现有项目及本次扩建项目实验所用，依托可行。 4、现有项目废气处理措施依托可行性分析 本次扩建产生的废气包括挥发性有机废气（以非甲烷总烃计）和酸性废气（新增），挥发性有机废气产生环节、位置与现有项目相同，根据建设单位2024年12月31日的自行监测报告数据，现有项目非甲烷总烃监测结果满足《制药工业大气污染物排放标准》（GB 37823-2019）表2大气污染物特别排放限值，此外，根据本次评价预测，本次扩建运营后污染物均可达标排放，故本次扩建依托现有有机废气处理设施（活性炭吸附箱及配套风机）、排气筒可行。本次扩建新增酸性废气，在现有项目活性炭吸附前新增SDG吸附。 5、现有项目废水处理措施依托可行性分析 现有项目设有1套一体化污水处理设备，设计规模为1.5m3/d，采用“酸碱中和+絮凝沉淀+光催化反应+微电解反应+电化学氧化+消毒”工艺，现有项目废水产生量为0.6m3/d，根据现有项目竣工环保验收监测报告（见附件7）可知，现有项目清洗废水经预处理后，pH、SS、COD，BOD5、NH3-N污染物排放浓度满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A级标准。 本次扩建废水主要为实验器皿第三、四次清洗废水、台面地面清洗废水、纯水机尾水和实验仪器冷却循环系统定期排水。第三、四次清洗废水和台面、地面清洗废水依托现有项目一体化污水处理设施（处理规模1.5m3/d，采用“酸碱中和+絮凝沉淀+光催化反应+微电解反应+电化学氧化+消毒”工艺）预处理后排入园区化粪池处理经市政管网，最终排入西安净水处理有限责任公司第六再生水厂处理。实验器皿第一、二次清洗废水及试剂配制废液均作为危险废物进行管理，定期交由有资质单位（陕西水发环境有限公司）处置。本次扩建产生废水水质与现有项目相同，虽扩建后生产废水产生量增加至1.2m3/d，但根据本次评价预测，废水中各污染物排放量较现有项目增加不大，且仍满足现有项目污水处理设备设计规模。因此，本次扩建项目废水依托现有项目废水处理措施可行。 6、一般固废暂存处依托可行性 本次扩建产生的一般固废需依托现有项目一般固废暂存处，不新增一般固废种类。根据现场踏勘，现有项目一般固废暂存处建筑面积5m2，本次扩建运营期后全厂一般固废产生量为1.0t/a，通过增加定期外售综合利用的频次，现有项目一般固废暂存处可满足本次扩建项目需求，故本次扩建依托现有项目一般固废暂存处可行。 7、危废贮存库依托可行性分析 本次扩建产生的危险废物需依托现有项目危废贮存库，新增危险废物种类（废SDG）。根据现场踏勘，现有项目危废贮存库建筑面积33.12m2，最大存储能力20t，已按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）中“贮存库”的建设要求建设，地面进行防渗处理，且该危险废物贮存库已通过竣工环保验收，目前余量约80%，本次扩建运营后全厂危险废物产生量约增加十倍，通过增加外运频次，现有项目危废贮存库可满足本次扩建项目需求，故本次扩建项目依托现有项目危废贮存库可行。 五、研发方案与实验效果判定方案 - 本次扩建主要从事药物研发业务，具体包括先导化合物（药物活性分子化合物）合成和候选药物分子及中间体工艺研发两类业务。在先导化合物合成方面，通过化学合成对先导化合物进行结构改造，做构效关系研究，以期发现具有优良药效而低毒的候选药物分子。先导化合物合成研发工作属于探究性研究，在探试实验室进行实验，再通过分析测试数据，根据产物的结构等标准确定候选的药物分子及中间体，在小试实验室进行候选药物分子及中间体工艺研发属于小试性研究，一般按照百克-千克级用量进行放大合成路线。本项目实验批次详见表2-3。 表2-3 本项目实验批次一览表 研发业务; 实验批次/a; 备注. 现有项目; 本次扩建新增; 扩建后全厂; 增减量. 药物活性分子化合物合成（探试实验）; 500; 5000; 5500; +5000; 每批次制备量在5mg~10mg之间，属于克级实验。每批次实验平均时长约10h. 候选药物分子及医药中间体工艺开发（小试实验）; 50; 500; 550; +500; 每批次制备量在100g~1kg之间，属于公斤实验。每批次实验平均时长约50h. 合计; 550; 5500; 6050; +5500; /. 注：不涉及中试和生产。. - 实验效果判定方案：包括反应中控、产物结构分析和产率计算等方法。反应中控主要通过薄层色谱法（TLC）、高效液相色谱法（HPLC）和气相色谱法（GC）等手段，监控原料向产物的转化进程。产物结构分析是通过核磁共振波谱法（NMR）、质谱法（MS）确认得到目标结构的产物。产率计算是通过液相标准曲线或根据实际得到的产物的质量，来计算收率判定产物是否合格。 六、原辅材料及能源消耗 - 根据建设单位提供的资料，原辅材料消耗情况见表2-4，主要化学试剂理化特性见表2-5，主要能源消耗情况见表2-6。 表2-4 主要原材料消耗一览表 类型; 名称; 单位; 原辅材料使用量; 最大存储量; 规格; 存储位置. 现有项目用量; 本次扩建后全厂用量; 扩建前后增减量. 原料; 丙二酸二甲酯; L/a; 0; 30; +30; 30; 500mL/瓶; 试剂类仓库. 联硼酸频哪醇酯; kg/a; 0; 20; +20; 20; 500g/瓶. 3，5-双三氟甲基苯腈; kg/a; 0.6; 20; +19.4; 20; 500g/瓶. BOC-酸酐; kg/a; 0.06; 0.06; 0; 0.5; 500g/瓶. 2，4-二氯-5-硝基嘧啶; kg/a; 0; 30; +30; 30; 500g/瓶. 2-溴-5-甲氧基苯甲醛; kg/a; 0; 30; +30; 30; 500g/瓶. 苯酚; kg/a; 3; 12; +9; 1; 500g/瓶. 三溴化吡啶鎓; kg/a; 0.6; 0.6; 0; 1; 500g/瓶. 4-氟苯胺; kg/a; 3; 3; 0; 5; 500g/瓶. 羰基咪唑; kg/a; 6; 6; 0; 10; 500g/瓶. 1-溴丁烷; kg/a; 0; 5; +5; 5; 500g/瓶. N-甲基吡咯烷酮; L/a; 30; 30; 0; 30; 500mL/瓶. 3-巯基丙酸甲酯; kg/a; 4.5; 4.5; 0; 5; 500g/瓶. 柠檬酸; kg/a; 30; 30; 0; 30; 500g/瓶. 乙酸钠; kg/a; 75; 75; 0; 30; 500g/瓶. 4-氟硝基苯; kg/a; 6; 6; 0; 10; 500g/瓶. 对甲苯磺酸; kg/a; 3; 3; 0; 5; 500g/瓶. 过硫酸钠; kg/a; 3; 3; 0; 5; 500g/瓶. 3,4-二氨基氟苯; kg/a; 0.006; 0.006; 0; 0.5; 500g/瓶. 邻苯二胺; kg/a; 0.6; 0.6; 0; 1; 500g/瓶. 2-氨基-3-溴-6-甲基吡啶; kg/a; 0.03; 0.03; 0; 0.5; 500g/瓶. L-丝氨酸甲酯盐; kg/a; 0.6; 0.6; 0; 1; 500g/瓶. 二乙胺基三氟化硫; kg/a; 0.6; 0.6; 0; 1; 500g/瓶. 戴斯-马丁氧化剂; kg/a; 0.6; 0.6; 0; 1; 500g/瓶. 异丁醛; kg/a; 0; 5; +5; 5; 500g/瓶. 2'-脱氧胞苷; kg/a; 0; 5; +5; 5; 500g/瓶. 对硝基苯基氯甲酸酯; kg/a; 0; 5; +5; 5; 500g/瓶. 反式-4-羟基-L-脯氨酸甲酯盐酸盐; kg/a; 0; 2; +2; 5; 500g/瓶. 三甲硅烷基三氟甲磺酸酯; kg/a; 0; 2; +2; 5; 500g/瓶. (2S,4R)-4-羟基吡咯烷-2-羧酸; kg/a; 0; 2; +2; 5; 500g/瓶. 棕榈酸; kg/a; 0; 10; +10; 10; 500g/瓶. (R)-(+)-1-(1-萘基)乙胺; kg/a; 0; 2; +2; 5; 500g/瓶. 丙酮氰醇; kg/a; 0; 10; +10; 20; 20kg/桶; 剧毒品库. 氰化钠; kg/a; 0; 1; +1; 1; 500g/瓶. 辅料; 乙醇; kg/a; 300; 1200; +900; 200; 25kg/桶; 试剂类仓库. 石油醚; kg/a; 0; 1200; +1200; 200; 25kg/桶. 正己烷; kg/a; 0; 1200; +1200; 200; 25kg/桶. 乙酸乙酯; kg/a; 0; 1200; +1200; 200; 25kg/桶. 二氯甲烷; kg/a; 0; 1200; +1200; 200; 25kg/桶. 四氢呋喃; kg/a; 30; 400; +370; 50; 1kg/瓶. 乙二醇二甲醚; L/a; 0; 30; +30; 30; 500mL/瓶. 无水硫酸钠; kg/a; 0; 300; +300; 100; 1kg/瓶. 硅胶; kg/a; 0; 300; +300; 100; 1kg/瓶. 硅藻土; kg/a; 0; 200; +200; 50; 1kg/瓶. 氢氧化钠; kg/a; 150; 100; -50; 30; 1kg/瓶. 碳酸钾; kg/a; 0; 50; +50; 50; 1kg/瓶. 磷酸钾; kg/a; 0; 30; +30; 30; 1kg/瓶. 叔丁醇钠; kg/a; 0; 5; +5; 5; 500g/瓶. 三乙胺; kg/a; 0; 10; +10; 10; 500g/瓶. (R)-3-甲基吗啉; kg/a; 0; 10; +10; 10; 500g/瓶. 双(三甲硅基)氨基锂; L/a; 0; 20; +20; 20; 500mL/瓶. 氯化钠; kg/a; 0; 200; +200; 100; 1kg/瓶. 四丁基氟化铵; kg/a; 0; 10; +10; 10; 500g/瓶. 甲胺盐酸盐; kg/a; 0; 30; +30; 10; 500g/瓶. 盐酸肼; kg/a; 3.3; 30; +26.7; 10; 500g/瓶. 三溴化硼; kg/a; 6; 20; +14; 20; 500g/瓶. 三氟乙酸; kg/a; 0; 50; +50; 50; 500g/瓶. 甲酸; L/a; 0; 50; +50; 30; 500mL/瓶. 丙二酸二乙酯; kg/a; 6; 10; +4; 5; 500g/瓶. 伊顿试剂; kg/a; 36; 36; 0; 10; 500g/瓶. 硝酸; L/a; 0; 50; +50; 50; 500mL/瓶; 易制爆库. 盐酸; L/a; 0; 60; +60; 50; 500mL/瓶; 易制毒库. 醋酸硼氢化钠; kg/a; 0; 20; +20; 20; 500g/瓶; 试剂类仓库. 保险粉; kg/a; 0; 5; +5; 5; 500g/瓶. 二氧化锰; kg/a; 0; 3; +3; 3; 500g/瓶. 戴斯马丁氧化剂（DMP）; kg/a; 0.6; 5; +4.4; 5; 500g/瓶. 钯炭; kg/a; 0; 5; +5; 1; 100g/瓶. 三(二亚苄基丙酮)二钯; kg/a; 0; 1; +1; 1; 50g/瓶. 1-羟基苯并三唑; kg/a; 0; 5; +5; 1; 100g/瓶. 硼氢化钠; kg/a; 0; 2; +2; 2; 500g/瓶. 锌粉; kg/a; 0; 5; +5; 5; 500g/瓶. 色谱级甲醇; L/a; 0; 30; +30; 8; 4L/瓶. 色谱级乙腈; L/a; 0; 300; +300; 20; 4L/瓶. 耗材; 烧瓶25mL; 个; 5; 15; +10; 15; /; 仓库. 烧瓶50mL; 个; 10; 40; +30; 40; /. 烧瓶100mL; 个; 20; 70; +50; 70; /. 烧瓶250mL; 个; 20; 70; +50; 70; /. 烧瓶500mL; 个; 10; 40; +30; 40; /. 烧瓶1L; 个; 5; 15; +10; 15; /. 烧瓶5L; 个; 5; 15; +10; 15; /. 表2-5 主要化学试剂理化性质一览表 名称; 分子式; 理化性质; 燃烧爆炸性; 毒理毒性. 石油醚; C5H12，C6H14，C7H16等; 主要成分：戊烷、己烷；密度：0.64～0.66g/cm3；外观：无色透明液体，有煤油气味；溶解性：不溶于水，溶于无水乙醇、苯、氯仿、油类等多数有机溶剂；挥发性：易挥发；常与其他强极性溶剂（如乙酸乙酯）混合作为薄层色谱分析的展开剂。; 爆炸上限（V/V）：8.7%爆炸下限（V/V）：1.1%引燃温度：280℃; LD50：40mg/kg（小鼠静脉）； LC50：3400ppm4小时（大鼠吸入）. 四氢呋喃; C4H8O; 密度：0.89g/cm3，常温下为无色易挥发液体，有类似乙醚的气味。溶于水、乙醇、乙醚、丙酮、苯等多数有机溶剂，被称为“万能溶剂”。; 爆炸上限（V/V）：11.8% 爆炸下限（V/V）：1.8%引燃温度：321℃; LD50：1650mg/kg（小鼠经口）； LC50：21000ppm4小时（大鼠吸入）. 正己烷; C6H14; 密度：0.659g/cm3，熔点-95℃，沸点69℃，闪点：-22℃，饱和蒸汽压：17kPa（20℃），临界温度：234.8℃，临界压力：3.09MPa，外观：无色液体；溶解性：不溶于水，溶于乙醇、乙醚、丙酮、氯仿等多数有机溶剂。; 极易燃，爆炸上限（V/V）：7.5%，爆炸下限（V/V）：1.1%; LD50：25g/kg（大鼠经口）； LC50：48000ppm（大鼠吸入，4h）. 乙酸乙酯; C4H8O2; 密度：0.902g/cm3，熔点：-84℃，沸点：76.6～77.5℃，闪点：-4℃，饱和蒸气压：10.1kPa（20℃），外观：无色液体；溶解性：微溶于水，溶于乙醇、丙酮、乙醚、氯仿、苯等多数有机溶剂；乙酸乙酯能发生醇解、氨解、酯交换、还原等一般酯的共同反应。; 爆炸上限（V/V）：11.5%； 引燃温度：426.7℃; LD50：5620mg/kg（大鼠经口）； LC50：200g/cm3（大鼠吸入）. 二氯甲烷; CH2Cl2; 密度：1.325g/cm3，熔点：-97℃，沸点：39.8℃，饱和蒸汽压：46.5kPa（20℃），临界温度：237℃，外观：无色透明液体，有芳香气味；溶解性：微溶于水，溶于乙醇、乙醚。; 爆炸上限（V/V）：22%； 爆炸下限：14% 引燃温度：556℃; LD50：1600—2000mg/kg（大鼠经口）； LC50：88000mg/m3（大鼠吸入，1/2h）. 无水硫酸钠; Na2SO4; 密度：2.68g/cm3，熔点：884℃，沸点：1404℃，外观：无色溶液，溶解性：溶于水，溶于甘油；不溶于乙醇。; /; 无毒； LD50：5989mg/kg（小鼠经口）. 硅胶; xSiO2·yH2O; 透明或乳白色粒状固体。具有开放的多孔结构，吸附性强，能吸附多种物质。硅胶根据其孔径的大小分为：大孔硅胶、粗孔硅胶、B型硅胶、细孔硅胶。硅胶是由硅酸凝胶mSiO2·nH2O适当脱水而成的颗粒大小不同的多孔物质。具有开放的多孔结构，比表面（单位质量的表面积）很大，能吸附许多物质，是一种很好的干燥剂、吸附剂和催化剂载体。; /; /. 硅藻土; SiO2·nH2O; 硅藻土的密度1.9～2.3g/cm3，堆密度0.34～0.65g/cm3，比表面积40～65m2/g，孔体积0.45～0.98cm3/g，吸水率是自身体积的2～4倍，熔点1650℃～1750℃，在电子显微镜下可以观察到特殊多孔的构造。; /; /. 氯化钠; NaCl; 稳定性：在正常运输和装卸条件下稳定，储存条件：库房低温，通风，干燥，蒸气压：1mmHg（865℃）。白色无臭结晶粉末。熔点801℃，沸点1465℃，微溶于乙醇、丙醇、丁烷，在和丁烷互溶后变为等离子体，易溶于水，水中溶解度为35.9g/100g水（室温）。几乎不溶于浓盐酸。易潮解。溶于甘油，1g氯化钠溶于10mL甘油，几乎不溶于乙醚。; /; /. 氢氧化钠; NaOH; 密度：2.130g/cm3，熔点：318.4℃，沸点：1390℃，蒸汽压：24.5mmHg，饱和蒸汽压：0.13KPa，外观：白色结晶性粉末，溶解性：易溶于水、乙醇、甘油，不溶于丙酮、乙醚；氢氧化钠对纤维、皮肤、玻璃、陶瓷等有腐蚀作用，溶解或浓溶液稀释时会放出热量; /; /. 乙醇; C2H6O; 密度：0.78945g/cm3，熔点：-114.3℃，沸点：78.4℃，饱和蒸汽压：5.33KPa，外观：无色、透明，具有特殊香味的液体（易挥发），溶解性：与水混溶，可混溶于醚、氯仿、甘油等多数有机溶剂。; 易燃物质，爆炸上限%（V/V）：19.0；爆炸下限%（V/V）：3.3; LD50：7060mg/kg（兔经口）、7340mg/kg（兔经皮）；LC50：37620mg/m3. 碳酸钾; K2CO3; 密度：2.428g/cm3，熔点：891℃，沸点：333.6℃，外观：白色结晶粉末，无臭，有强碱味，相对密度：2.428，在水中溶解度为114.5g/100mL（25℃），在湿空气中易吸湿潮解。; /; LD50：1870mg/kg（大鼠经口）. 磷酸钾; K3PO4; 密度：2.564g/cm3，熔点：1380℃，外观：无色斜方晶系结晶或白色结晶粉末，溶解性：易溶于水，难溶于乙醇，水溶液呈碱性，有强腐蚀性，吸湿性较强。; /; /. 叔丁醇钠; C4H9NaO; 密度：1.104g/cm3，熔点：180℃，外观：白色晶体，溶解性：与水反应。常温常压下稳定，避免强还原剂、水分、空气、酸接触。; /; /. 三乙胺; C6H15N; 密度：0.728g/cm3熔点：-115℃，沸点：90℃，饱和蒸气压：7.2KPa，外观：无色油状液体，溶解性：微溶于水，溶于乙醇、乙醚、丙酮等多数有机溶剂。; 易燃，爆炸上限（V/V）：8.0%，爆炸下限（V/V）：1.2%; LD50：460mg/kg（大鼠经口）、570μL（416.1mg）/kg（兔经皮）、LC50：6g/m3（小鼠吸入）. 四丁基氟化铵; C16H36FN; 密度：2.6g/cm3，熔点：62～63℃，水溶性：溶于水，外观：白色固体，应用：良好的阳离子型相转移催化剂。; /; /. 三溴化硼; BBr3; 密度：0.953g/cm3，熔点：-46℃，沸点：约90℃，饱和蒸气压：5.33kPa，外观：无色透明液体，溶解性：溶于四氯化碳、二氧化硫（液体）、二硫化碳。; /; /. 三氟乙酸; C2HF3O2; 密度：1.535g/cm3，熔点：-15℃，沸点：72.4℃，饱和蒸气压：14.23kPa，外观：无色透明液体，溶解性：易溶于水、乙醇、乙醚、丙酮、苯。; /; LD50：500mg/kg（大鼠经口）、LC30：10mg/m3. 甲酸; HCOOH; 密度：1.220g/cm3，熔点：-15℃，沸点：72.4℃，饱和蒸气压：5.33kPa，外观：无色透明液体，溶解性：能与水、乙醇、乙醚和甘油任意混溶，和大多数的极性有机溶剂混溶，在烃中也有一定的溶解性。; 爆炸上限（V/V）：57.0%，爆炸下限（V/V）：18.0%; /. 双（三甲硅基）铵基锂; C6H18LiNSi2; 密度：0.860g/cm3，熔点：73℃，沸点：55～56℃，闪点：48℉，外观：白色粉末，溶解度：水解。; /; /. 丙二酸二甲酯; C5H8O4; 密度：1.156g/mL，熔点：-62℃，沸点：181.4℃，外观：无色液体，溶解性：溶于醇、醚等有机溶剂，微溶于水。; /; /. 乙二醇二甲醚; C4H10O2; 密度：0.867g/mL，熔点：-58℃，沸点：82～83℃，外观：无色液体，饱和蒸气压：6.40kPa，溶解性：溶于水、乙醇、烃类。; 易燃，遇明火、高热易引起燃烧爆炸; LC50：3200mg/kg（小鼠经口） LD50：>5000mg/kg（大鼠经口）. （R）-3-甲基吗啉; - C5H11NO; 密度：0.9±0.1g/cm3，沸点：137.1±15.0℃at760mmHg，外观：无色液体，蒸汽压：7.1±0.3mmHgat25℃; /; /. 3,5-双三氟甲基苯腈; C9H3F6N; 密度：1.42g/cm3，沸点：155℃，闪点：163℃，外观：无色至淡黄色透明液体。; /; /. 2,4-二氯-5-硝基嘧啶; C4HCl2N3O2; 沸点：0.9℃/0.5mmHg，闪点：＞110℃，熔点：28～32℃，用途说明：固相合成二氨基嘌呤的中间体，外观：淡黄色结晶或液体。; /; /. 2-溴-5-甲氧基苯甲醛; C8H7BrO2; 熔点：71～76℃，沸点：284.3±20.0℃at760mmHg，密度：1.5±0.1g/cm3，闪点：125.7±21.8℃，外观：白色到黄色到褐色固体。; /; /. 丙二酸; C3H4O4; 熔点：135℃，沸点：140℃（分解），密度：1.619g/cm3，闪点：157℃，外观：无色片状晶体；溶于水，溶于乙醇、乙醚、溶于丙酮; 本品为易燃物品; LD50：1310mg/kg（大鼠经口）；. 甲胺盐酸盐; CH6CLN; 熔点：228～233℃，沸点：225～230℃（15mmHg），蒸气压：3970mmHgat25℃，水溶性：可溶; /; /. 醋酸硼氢化钠; C6H10BNaO6; 熔点：116～120℃，沸点：111.1℃（at101325Pa），密度：1.36[at20℃]，外观：白色粉末；溶于二甲亚砜、甲醇、苯、甲苯、四氢呋喃、二恶烷和二氯甲烷。; 本品为易燃物品; /. 联硼酸频那醇酯; C12H24B2O4; 熔点：137～140℃，沸点：226±7℃，密度：0.98，外观：白色粉末或板状；溶于四氢呋喃、二氯甲烷、甲苯、正己烷和庚烷中，不溶于水。; /; /. 盐酸肼; NH2NH2·2HC; 外观：白色晶体，熔点：89°C(lit.)；沸点：240°C，易溶于水，微溶于乙醇 。; /; /. 丙二酸; C3H4O4; 外观： 白色晶体，熔点： 135.6 ℃，沸点：386.8℃ at 760 mmHg 溶于水，溶于乙醇、乙醚; 本品可燃，具腐蚀性、刺激性; LD50：1310 mg/kg(大鼠经口)；4000 mg/kg(小鼠经口)； 300 mg/kg(小鼠腹腔). 伊顿试剂; CH6O8P2S; Eaton 试剂（伊顿试剂），7.7 wt% 的五氧化二磷 的甲磺酸溶液，此试剂可以代替多聚磷酸用于催化酰基化反应。; /; /. 保险粉; Na2S2O4; 熔点：52-55； 密度：2.189g/cm3 外观：白色结晶性粉末 溶解性：极易溶于水、不溶于乙醇; /; /. 二氧化锰; MnO2; 密度：5.02 g/cm³ 熔点：535℃ 外观：黑色无定形粉末或黑色斜方晶体。; /; /. 戴斯马丁氧化剂(DMP); C13H13IO8; 熔点130-133 °C; /; /. 钯炭; /; 熔点1554 ℃，沸点2800 ℃，外观：银白色金属; 本品可燃，具刺激性; /. 三二亚苄基丙酮二钯; C51H42O3Pd2; 熔 点：152 至 155 ℃，外 观：紫黑色粉末; /; /. 1-羟基苯并三唑; C6H5N3O; 密度1.5 g/cm3 外观：白色至淡黄色粉末; /; /. 五氟苯酚; C6F5OH; 溶解度为2.69 g/L。熔点32.80℃，沸点146.00℃；外 观：白色固体。溶解性：溶于大多数有机溶剂; /; LD50：283mg/kg（小鼠皮下）；LD50：322mg/kg（大鼠皮下）. 1-溴丁烷; C4H9Br; 密度1.276 g/cm3； 熔点：-112℃； 沸点：100-104℃ 外观：无色透明液体 溶解性：不溶于水，微溶于四氯化碳，溶于氯仿，混溶于乙醇、乙醚、丙酮; /; LD50：2761mg/kg（大鼠经口）；4450mg/kg（大鼠腹腔）；1424mg/kg（小鼠腹腔） LC50：47000mg/m3（大鼠吸入，2h）. 异丁醛; C4H8O; 密度：0.79 g/cm3 外观：无色透明液体 溶解性：溶于乙醇等; 爆炸上限（V/V）：10.6% 爆炸下限（V/V）：1.6%; LD50：960mg/kg（大鼠经口）；7130μL(5632.7mg)/kg（兔经皮） LC50：39500mg/m3（小鼠吸入，2h）. 2'-脱氧胞苷; C9H13N3O4; 白色至类白色固体; /; /. 对硝基苯基氯甲酸酯; C7H4ClNO4; 熔点77-79°C(lit.)； 沸点159-162℃ mm Hg(lit.)密度1.5719 g/cm3 外观：白色至黄米色固体; /; /. 反式-4-羟基-L-脯氨酸甲酯盐酸盐; C6H12ClNO3; /; /; /. 三甲硅烷基三氟甲磺酸酯; C18H3F35O6; 密度 ：1.228 g/mL 沸点： 77℃/80mmHg 外观： 无色至微带棕色液体; /; /. (2S,4R)-4-羟基吡咯烷-2-羧酸; C5H9NO3; 熔点：260°C 沸点：355.2±42.0℃ 密度1.395±0.06 g/cm3 外观：白色或类白色粉末; /; /. 4-溴-2,6-二甲基苯酚; C8H9BrO; 密度：1.471g/cm3 熔点：74-78℃(lit.) 沸点：253℃ at 760mmHg 外观：白色至灰白色结晶粉末; /; /. 棕榈酸; C16H32O2; 密度：0.853g/cm3 熔点：61-62.5℃ 沸点：340.6℃ 外观：白色带珠光的鳞片 溶解度：不溶于水，溶于乙醇，易溶于乙醚、氯仿和醋酸; /; 大鼠经口LD50：＞10mg/kg； 小鼠静脉LC50：57mg/kg. (R)-(+)-1-(1-萘基)乙胺; C12H13N; 外观：淡黄色至棕色透明液体 密度：1.067 沸点：153℃; /; /. 硼氢化钠; NaBH4; 沸 点：500 ℃（分解） 水溶性：550 g/L (25 ºC) 密度：1.07 g/cm³ 外观：白色至灰白色结晶性粉末; /; /. 锌粉; Zn; 熔点：419.53 ℃ 沸点：907 ℃ 密度：7.14 g/cm³ 外观：常为浅灰色的细小粉末; /; /. 硝酸; HNO3; 熔点：-42 ℃ 沸点：83 ℃ 密度：1.5 g/cm³; /; /. 丙酮氰醇; C4H7NO; 沸点：120 ℃（分解） 密度：0.932 g/cm³ 外观：无色至淡黄色液体; /; LD50：15mg/kg（小鼠经口）；140mg/kg（豚鼠经皮）；17mg/kg（大鼠经口）； LC50：575ppm/2小时（小鼠吸入）. 氰化钠; NaCN; 熔点：563.7 ℃ 沸点：1496 ℃ 密度：1.595 g/cm³ 外观：白色结晶性粉末; /; 大鼠经口LD50：6440 μg/kg；大鼠腹腔LD50：4300 μg/kg；小鼠腹腔LD50：4900 μg/kg；小鼠皮下LD50：3600 μg/kg. 盐酸; HCl; 熔点-27.32 ℃（38％溶液） 沸 点48 ℃（38％溶液） 密度：1.179 g/cm³ 外观：无色至淡黄色清澈液体; /; /. 表2-6 主要能源消耗一览表 序号; 类别; 能源消耗量; 来源. 现有项目用量; 本次扩建项目用量; 本次扩建项目运营后全厂用量. 1; 水; 1349.20m3/a; 678.65m3/a; 2027.85m3/a; 依托园区给水管网. 2; 电; 15万kW·h; 20万kW·h; 35万kW·h; 区域电网接入. 3; 氮气; 400L/a; 1600L/a; 2000L/a; 罐装，外购. - 7、主要生产设备 - 本次扩建不新增设备，均依托现有。主要生产设备见表2-7。 表2-7 主要生产设备清单 - 序号; - 设备名称; - 数量; - 规格型号; - 备注. 1; 大龙搅拌器; 13台; MS-H-Pro; 依托现有. 2; 旋转蒸发仪（1L）; 1台; RE100-Pro; 依托现有. 3; 旋转蒸发仪（1L）; 2台; RE-3000B; 依托现有. 4; 隔膜真空泵; 5台; MP-201ZA; 依托现有. 5; 隔膜真空泵; 3台; MP-401; 依托现有. 6; 循环水真空泵; 5台; SHZ-DIII; 依托现有. 7; 电子天平; 1台; JA4103; 依托现有. 8; 旋转蒸发仪; 2台; RK-50Ex; 依托现有. 9; 双层玻璃釜（10L）; 1台; GK-10Ex; 依托现有，化学合成. 10; 双层玻璃釜（20L）; 1台; GX-20Ex; 依托现有，化学合成. 11; 玻璃结晶釜（50L); 1台; GX-50Ex; 依托现有，主要控制温度条件进行结晶过程. 12; 玻璃萃取釜(100L); 1台; GK-100Ex; 依托现有，主要利用溶解度差异实现物转移过程. 13; 高低温循环装置; 2台; GDX-10080; 依托现有. 14; 旋转蒸发仪（1L）; 7台; RE-2000B; 依托现有. 15; 旋转蒸发仪（20L）; 1台; RK-2002EX; 依托现有. 16; 集热恒温加热磁力搅拌器; 1台; DF-101S; 依托现有. 17; 集热恒温加热磁力搅拌器; 1台; DF-101T; 依托现有. 18; 数显恒温磁力搅拌器; 1台; 95-2型; 依托现有. 19; 旋转蒸发仪（50L）; 2台; RK-50Ex; 依托现有. 20; 电子天平; 1台; B3000LE; 依托现有. 21; 暗箱式紫外分析仪; 2台; DF-20D; 依托现有. 22; 高低温循环装置; 1台; GDX-5080; 依托现有. 23; 恒温水油浴锅; 2台; RK-50Ex; 依托现有. 24; 隔膜真空泵; 1台; PM28633-950-50; 依托现有. 25; 低温冷却循环泵; 3台; DLSK-100/30; 依托现有. 26; 低温冷却液循环泵; 6台; DLSK-10/20; 依托现有. 27; 磁力搅拌器; 11台; 98-2型; 依托现有. 28; 加热磁力搅拌器; 17台; MS-H-Pro+; 依托现有. 29; 中低压制备仪Flash Biotage; 2台; ISLS2033130; 依托现有. 30; 高低温循环一体机; 1台; WGD-5080; 依托现有. 31; 冰柜; 3台; 100L; 依托现有. 32; 油泵; 1台; 临海; 依托现有. 33; 中低压制备仪Flash Biotage; 2台; Isolera; 依托现有. 34; 电子天平; 4台; BSM-220.3; 依托现有. 35; 超声波; 2台; KQ-300DE; 依托现有. 36; 电子天平; 1台; labpro; 依托现有. 37; 液质联用仪LCMS; 1台; Aglient 1290; 依托现有. 38; 氮气发生器; 1台; NM32LA 230V; 依托现有. 39; 高效液相色谱仪01; 4台; 2998PDA+e2695; 依托现有. 40; 高效液相色谱仪05; 1台; Aglient 1260; 依托现有. 41; 岛津制备色谱仪; 1台; LC-20AP+FRC-10A; 依托现有. 42; 热重分析仪TGA; 1台; TGA550; 依托现有. 43; 差示扫描量仪DSC; 1台; DSC250; 依托现有. 44; 离子色谱仪IC; 1台; DIONEX AQUION +DIONEX AS-DV; 依托现有. 45; 电子天平; 1台; XSR205DU/A; 依托现有. 46; 水分仪; 1台; V20S; 依托现有. 47; 数码生物显微镜; 1台; BK6000; 依托现有. 48; 除湿机; 1台; ZG-FD2060; 依托现有. 49; 除湿机; 1台; OJ-1512E; 依托现有. 50; 数控超声清洗器; 1台; KQ-400DE; 依托现有. 51; pH计; 1台; FiveEasy Plus FE28; 依托现有. 52; 涡旋仪; 1台; QL-901; 依托现有. 53; 铄鼎纯水机系列; 1台; LD-WFUP-VF-30; 依托现有. 54; 恒温混匀仪; 1台; TCS10; 依托现有. 55; 离心机; 1台; TiMI-4K; 依托现有. 56; 药品阴凉/冷藏柜; 2台; LF-Z0915/800; 依托现有. 57; 恒温恒湿箱; 2台; LHS-50CL; 依托现有. 58; 药品稳定性试验箱; 3台; SHH500SD-2T; 依托现有. 59; 药品强光照射试验箱; 1台; SHH-100GD-2; 依托现有. 60; 综合药品稳定试验箱; 1台; LDS-275GT-N; 依托现有. 61; 电热鼓风干燥箱; 1台; DHG-9245A; 依托现有. 62; 真空干燥箱; 2台; DZF-6020; 依托现有. 63; 箱式电阻炉; 1台; SX2-4-10N; 依托现有. 64; 玻璃钢离心风机; 3台; XC-4#-4 2台20000m3/h 1台36000m3/h; 依托现有. 65; 桌入型通风橱; 27台; /; 依托现有. 66; 台入型通风橱; 22台; /; 依托现有. 67; 桌上型通风橱; 3台; /; 依托现有. 68; 万向集气罩; 22台; /; 依托现有. 69; 活性炭吸附装置; 6套; /; 依托现有，本次扩建项目在现有项目活性炭吸附前置添加SDG吸附. - 八、公用工程 - 给水 - 本项目给水依托沣东科技产业园供水管网统一供水。根据项目实际运行情况，项目全厂用水主要有生活用水、实验用水（主要包括实验器皿清洗用水、试剂配置用水、实验仪器冷却用水、台面和地面清洗用水）。 - ①实验器皿清洗用水 - 实验器皿共清洗四遍，前三次采用新鲜水清洗，最后一次采用纯水清洗。根据建设单位提供资料，本次扩建新增实验器皿第一、二次清洗用水量约0.05m3/d（12.25m3/a）、第三、四次清洗用水量约0.25m3/d（61.25m3/a），其中第三次清洗新鲜水用量约0.15m3/d（36.75m3/a），第四次清洗纯水用量0.10m3/d（24.50m3/a）。 - ②纯水制备用水 本次扩建依托现有纯水制备系统，制备的纯水用于试剂配制用水及实验器皿第四次清洗，根据建设单位提供资料，纯水制备系统产水率为约70%。本次扩建新增清洗纯水用量0.10m3/d（24.50m3/a）、新增试剂配制纯水用量0.30m3/d（73.50m3/a），故本次扩建新增纯水用量0.40m3/d（98.00m3/a），所需新鲜水约为0.57m3/d（139.65m3/a）。 - ③实验仪器冷却用水 - 本次扩建为研发类工程，样品冷却消除的热量小，采用间接方式对设备进行冷却，冷却水循环使用，定期补充，根据建设单位提供资料，实验仪器冷却循环系统循环水量约10.00m3，本次扩建新增冷却水补充量1.50m3/d（367.50m3/a）。 - ④台面、地面清洗用水 - 根据建设单位提供资料，本次扩建新增台面、地面等清洗用水量约0.50m3/d（122.50m3/a）。 - 综上，本次扩建新增新鲜水使用量约2.77m3/d（678.65m3/a）。 - （2）排水 - 本次扩建新增废水主要为实验器皿第三、四次清洗废水、台面地面清洗废水、纯水机尾水和实验仪器冷却循环系统定期排水。实验器皿第一、二次清洗废水及试剂配制废液均作为危险废物进行管理，不外排。产污系数按0.8计。 - ①实验清洗废水：本次扩建实验器皿第三、四次清洗废水产生量为0.20m3/d（49.00m3/a），依托现有项目自建污水处理设施预处理后排入园区化粪池处理，再通过市政污水管网排入西安净水处理有限责任公司第六再生水厂进一步处理。 - ②台面、地面清洗废水：本次扩建台面、地面等清洗废水产生量为0.40m3/d（98.00m3/a）。依托原有自建污水处理设施预处理后排入园区化粪池处理，再通过市政污水管网排入西安净水处理有限责任公司第六再生水厂进一步处理。 - ③纯水机尾水：纯水机制备的纯水主要是用于试剂配制，本次扩建纯水机尾水产生量为0.17m3/d（41.65m3/a），进入园区化粪池处理后，通过市政污水管网排入西安净水处理有限责任公司第六再生水厂进一步处理。 - ④实验仪器冷却循环系统定期排水：本项目降温使用间接方式对设备进行冷却带走热量，部分循环使用，本项目为研发类工程，样品冷却消除的热量小，本次扩建冷却水蒸发损耗量约为1.25m3/d（306.25m3/a），最大外排量约0.25m3/d（61.25m3/a），进入园区化粪池处理后，通过市政污水管网排入西安净水处理有限责任公司第六再生水厂进一步处理。 综上，本次扩建新增排水量为1.02m3/d（249.9m3/a）。 - 本次扩建新增用水、排水一览表见表2-8，水平衡见图2-1。 表2-8 本次扩建新增用水、排水情况一览表 单位：m3/d 项目; 新鲜水用量; 纯水用量; 损耗量; 排水量; 备注. 实验器皿第一、二次清洗用水; 0.05; /; 0.01; /; 0.04（作危废处置，不外排）. 实验器皿第三、四次清洗用水; 0.15; 0.10; 0.05; 0.20; /. 试剂配制用水; /; 0.30; 0.06; /; 0.24（作危废处置，不外排）. 循环冷却水; 1.50; /; 1.25; 0.25; /. 台面、地面清洗用水; 0.50; /; 0.10; 0.40; /. 纯水机制水; 0.57; /; /; 0.17; 0.40（纯水量）. 合计; 2.77; 0.40; 1.47; 1.02; 0.68（不外排）. 图2-1 本次扩建新增水平衡图 单位：m3/d - 供电 - 本项目供电电源由沣东科技产业园电网统一提供。 - 采暖及制冷 - 本项目采用空调制冷和制热。 - 9、劳动定员及工作制度 由于现有项目实际工作不饱和，因此本次扩建不新增劳动定员。现有项目劳动定员30人，三班制，每班8h，年工作245d，不设食宿。 - 10、平面布置 - 本次扩建未改动原有布局，原有布局根据“分布合理、工艺流畅、物流短截、突出环保”的原则，结合用地条件及生产工艺，综合考虑环保、消防、绿化、卫生、安全等要求，对实验室内各分区布置进行了统筹安排。 - 现有项目场地占地面积1784m2，内部分区明确。实验研发设备布局按照实验过程进行布置，实验室位于西区，从北至南依次为小试实验室、实验区休息室办公室、探试实验室；分析测试室和生活办公区位于东区，从北至南依次为分析测试室、会议室资料室、办公室以及储藏室；危废贮存库位于西区和东区之间；污水处理设施位于西区东南侧；项目办公区和实验室分开。此布局有利于保护周围环境，项目功能区分明，平面布置合理，平面布置图见附图2。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | - 一、施工期工艺流程 - 本次扩建不涉及土建及构筑物的建设施工活动，也不涉及设备、实验仪器安装，仅涉及试剂采购，施工期环境污染影响较小。 - 二、运营期工艺流程 - 1、反应机理 - 本次扩建进行小分子创新药物发现和药效学阶段的研发服务，主要研发内容包括在实验室内进行先导化合物（药物活性分子化合物）的发现和结构优化，再进行候选药物分子和中间体工艺优化探究与分析，得出目标药物的最优合成路线及相关参数。由于涉及实验种类较多，且根据不同的样品需求，反应机理不同，因此，本次评价仅选取涉及优先控制化学品名录、重点管控新污染物的化学反应进行举例说明。 - 例1：丙酮氰醇主要通过水合反应制备α-羟基异丁酰胺(AHIBA)HBD。 - 丙酮氰醇作为原料，在反应中首先生成无毒的酰胺，反应转化率几乎100%。反应和后处理用到有机溶剂四氢呋喃和水。 - 实验操作：300g丙酮氰醇，1000g水，200g四氢呋喃，120g二氧化锰按设计配比依次加入到3L的三口瓶中，在60℃搅拌反应5h，通过气相色谱分析监控到原料（丙酮氰醇）消失，停止反应，反应容器通过冰水进行冷却降温，过滤反应物，最后用水洗涤反应物，最后通过蒸馏得到目标产物。 例2：氰化钠主要是和氯代物生成无毒的有机氰化物和氯化钠。反应转化率约90%以上，多余的氰化钠被次氯酸钠破坏，转变成无毒的氨氮（NH4+）和碳酸氢根（HCO3-）。本项目主要利用氰化钠与二氯甲基苯和反应，制备对苯二乙腈。 实验操作：30g二氯甲基苯，17g氰化钠，100g乙醇和30水按照设计配比依次加入到3L的三口瓶中，在40℃反应5小时，通过气相色谱分析监控到原料（二氯甲基苯或氰化钠）消失，用200g二氯甲烷萃取3次，合并有机相，通过蒸馏得到目标产物。 - 2、工艺流程 - 本次扩建运营期产污环节主要在探试实验室、小试实验室、分析测试室。探试实验室：主要按客户要求，设计不同的配比进行试验得目标药物活性分子化合物；小试实验室：主要在探试实验的基础数据，按目标配比、倍数放大原辅材料用量，进行试验得到医药小分子及中间体；分析测试室：主要对药物活性分子化合物和医药小分子及中间体分别进行分析测试，按照目标结构等标准筛选合格药品。综上，本次扩建运营期不同实验室的产污环节和主要污染物基本相似。举以下有代表性的化学合成路线，对实验涉及的全部流程操作内容、产污环节进行介绍。项目运营期工艺流程见图2-2与图2-3。 - （1）合成工艺流程 图2-2 项目合成工艺过程及产污环节图 - 工艺流程简述： ①搅拌反应：按照设计配比将原材料与需要的辅料（包括有机溶剂、无机试剂、催化剂、氧化剂等）混合放置于反应釜中进行反应，反应在通风橱中进行，反应得到粗中间体（液体或固体）。该过程产生：非甲烷总烃、HCl、NOx、机械噪声。 ②过滤：粗中间体（固态）通过过滤介质进行过滤得到中间体（固体）。该过程产生：实验废液。 ③浓缩/萃取/结晶 浓缩：中间体（液态）通过蒸发仪等设备将中间体（液态）进行浓缩，减少中间体的溶液体积。 - 萃取：在中间体（液态）加入合适的溶剂，通过溶解度差异实现分离的物理过程，得到粗产品。 - 结晶：中间体（液态）主要通过改变温度（降温或升温）使溶液达到过饱和状态，从而促使晶体形成，得到粗产品。 - 浓缩/萃取/结晶过程产生：非甲烷总烃、HCl、NOx、二氯甲烷、实验废液、机械噪声。 ④清洗：用有机溶剂将得到的固体产物进行清洗，洗去固体产物多余的试剂，得到较纯产物，可重复清洗。该过程产生：非甲烷总烃。 ⑤干燥：将清洗得到的产品通过干燥箱进行干燥得到纯产品。该过程产生：非甲烷总烃。 （2）分析检测工艺流程 图2-3 分析检测实验过程及产污环节图 ①前处理：根据检测要求对待检测样品选择溶解法进行处理，方便检测。该过程产生：非甲烷总烃、HCl、NOx、实验废液、机械噪声； ②稳定性实验：是考察在贮藏过程中易发生变化的，可能影响制剂质量、安全性和/或有效性的项目，将研发样品放置在一定条件下一段时间（1~2年），对样品的变化情况进行观察并分析。该过程产生：非甲烷总烃、废样品。 ③实验分析：使用气相、液相、红外色谱仪等仪器对样品的理化性质进行检测。该过程产生：非甲烷总烃、HCl、NOx、二氯甲烷、实验废液、废样品、机械噪声。 ④清洗器皿：用有机试剂清洗器皿。该过程产生：非甲烷总烃、清洗废水、实验废液、清洗废液。 ⑤数据整理：根据样品检测的结果进行数据分析对比，判定样品的理化性质。 表2-9 本次扩建运营期主要污染工序一览表 污染类别; 产污环节; 污染物名称; 处置方式. 废气; - 小试实验室; - 非甲烷总烃、HCl、NOX、二氯甲烷; 小试实验室废气由通风橱（依托现有）收集后，经2套“SDG（新增）+活性炭吸附装置（依托现有TA004、TA005）”处理后通过1根28m高排气筒（DA001）排放。. - 探试实验室; 探试实验室废气由通风橱（依托现有）收集后，经3套“SDG（新增）+活性炭吸附装置（依托现有TA001、TA002、TA003）”处理后通过1根28m高排气筒（DA002）排放。. - 分析测试室; 分析测试室废气由万向集气罩及通风橱（依托现有）收集后，经1套“SDG（新增）+活性炭吸附装置（依托现有TA006）”处理后通过1根28m高排气筒（DA003）排放。. 废水; 实验室; 生产废水; 本项目废水主要为实验器皿第三、四次清洗废水、台面地面清洗废水、纯水机尾水和实验仪器冷却循环系统定期排水。第三、四次清洗废水和台面、地面清洗废水依托现有项目一体化污水处理设施（处理规模1.5m3/d，采用“酸碱中和+絮凝沉淀+光催化反应+微电解反应+电化学氧化+消毒”工艺）预处理后排入园区化粪池处理经市政管网，最终排入西安净水处理有限责任公司第六再生水厂处理。实验器皿第一、二次清洗废水及试剂配制废液均作为危险废物进行管理。. 噪声; 生产环节; 设备噪声; 本次扩建项目不新增设备，不新增噪声源。. 固废; 拆包; 废包装材料; 定期外售综合利用. 纯水制备; 纯水机产生的废离子交换树脂; 由离子交换树脂厂家替换后直接回收，不在厂区暂存. 实验研发过程; 实验室废液; 委托有资质单位处置. 实验研发过程; 实验废弃物; 委托有资质单位处置. 实验研发过程; 沾染化学试剂的一次性实验用品; 委托有资质单位处置. 废气处理; 废活性炭; 委托有资质单位处置. 废气处理; 废SDG; 委托有资质单位处置. 废水处理; 废水处理污泥; 委托有资质单位处置. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | - 一、现有项目环保手续履行情况 - 陕西君境迈德生物医药科技有限公司2022年6月委托河北燕博咨询有限公司编制了《陕西君境迈德生物医药科技有限公司研发实验室项目环境影响报告表》，于2022年7月22日取得陕西省西咸新区沣东新城管理委员会关于该项目的批复（西咸沣东审准﹝2022﹞007号）；同年11月正式建成并投入试运行，并于2023年2月22日完成建设项目竣工环境保护自主验收工作。现有项目环保手续详见附件5。 表2-10 现有项目环保手续履行情况一览表 项目名称; 陕西君境迈德生物医药科技有限公司研发实验室项目. 环评报告编制单位; 河北燕博咨询有限公司. 环评报告类型; 报告表. 环评批复部门; 陕西省西咸新区沣东新城管理委员会. 环评批复时间; 2022年2月17日. 环评批复文号; 西咸沣东审准﹝2022﹞007号. 验收时间; 2023年2月22日. 验收单位; 自主验收. - 二、现有项目污染物排放情况 - 1、废气 （1）有组织废气 现有项目废气主要在探试实验过程、小试实验过程、分析测试过程产生。现有项目产生的有机废气一并引至活性炭吸附装置进行处理，其中探试实验室产生的有机废气经管道分别由3套活性炭吸附装置（TA001，TA002，TA003）处理后合并通过排气筒DA002排放，小试实验室产生的有机废气经管道分别由2套活性炭吸附装置（TA004、TA005）处理后合并通过排气筒DA001排放，分析测试室产生的有机废气经管道经过1套活性炭吸附装置（TA006）处理后通过排气筒DA003排放。排气筒高度约为28m。 根据现有项目竣工环保验收监测报告（见附件7），现有项目有组织废气监测结果见表2-11。在监测期间，项目各项生产设施正常运行，运行工况约70%，配套的环保设施运行正常。 表2-11 现有项目有组织废气监测结果一览表 排气筒名称; 特征污染物; 单位; 检出平均值; 标准限值. DA001; TA004进口; 非甲烷总烃; 浓度; mg/m3; 7.20-7.58; /. TA004出口; 非甲烷总烃; 浓度; mg/m3; 1.97-2.49; 60. 速率; kg/h; 0.0233-0.0291; /. TA005进口; 非甲烷总烃; 浓度; mg/m3; 7.35-7.69; /. TA005出口; 非甲烷总烃; 浓度; mg/m3; 1.66-2.22; 60. 速率; kg/h; 0.0142-0.0180; /. 核算DA001总排口; 非甲烷总烃; 浓度; mg/m3; 4.71; 60. 速率; kg/h; 0.0471; /. DA002; TA001进口; 非甲烷总烃; 浓度; mg/m3; 8.61-9.03; /. TA001出口; 非甲烷总烃; 浓度; mg/m3; 4.93-5.61; 60. 速率; kg/h; 0.0313-0.0381; /. TA002进口; 非甲烷总烃; 浓度; mg/m3; 8.66-9.21; /. TA002出口; 非甲烷总烃; 浓度; mg/m3; 4.23-4.55; 60. 速率; kg/h; 0.0345-0.0369; /. TA003进口; 非甲烷总烃; 浓度; mg/m3; 15.6-17.0; /. TA003出口; 非甲烷总烃; 浓度; mg/m3; 2.62-2.99; 60. 速率; kg/h; 0.0186-0.0219; /. 核算DA002总排口; 非甲烷总烃; 浓度; mg/m3; 13.15; 60. 速率; kg/h; 0.0969; /. DA003; TA006进口; 非甲烷总烃; 浓度; mg/m3; 9.20-10.8; /. TA006出口; 非甲烷总烃; 浓度; mg/m3; 1.84; 60. 速率; kg/h; 0.0133; /. 根据表2-11，监测期间，现有项目各废气排放（DA001、DA002、DA003）非甲烷总烃排放浓度均满足《制药工业大气污染物排放标准》（GB 37823-2019）表2中大气污染排放物限值。 （2）无组织废气 现有项目竣工环保验收监测报告（见附件7），现有项目无组织废气监测结果见表2-12。在监测期间，项目各项生产设施正常运行，配套的环保设施运行正常。 表2-12 现有项目无组织废气监测结果一览表 单位：mg/m3 点位; 监测项目; 监测结果; 标准限值; 达标情况. 1#上风向; 非甲烷总烃; 0.60-0.73; 3.0; 达标. 2#下风向; 1.22-1.49. 3#下风向; 0.95-1.21. 4#下风向; 2.42-2.62. 根据表2-12，监测期间，现有项目非甲烷总烃厂界最大浓度为2.62mg/m3，满足《挥发性有机物排放控制标准》（DB 61/T 1061-2017）表3企业边界监控点浓度限值要求（3.0mg/m³）。 - 2、废水 现有项目实验过程中第三次清洗废水与台面、地面清洗废水收集后经自建的一体化污水处理设施（酸碱中和+絮凝沉淀+光催化反应+微电解反应+电化学氧化+消毒）预处理后，同生活污水一起进入园区化粪池处理，再通过市政污水管网排入西安净水处理有限责任公司第六再生水厂进一步处理。根据建设单位提供的竣工环保验收监测报告（附件7）一体化污水处理设施进口与出口监测结果如表2-13所示： 表2-13 现有一体化污水处理设施进、出口监测结果一览表 单位：mg/L 监测指标; pH值（无量纲）; 悬浮物; 氨氮; 化学需氧量; 五日生化需氧量. 进口; 7.4; 6; 0.228-0.231; 24; 8.4. 出口; 7.4; 4; 0.076-0.077; 6; 2.0-2.3. 标准限值mg/L; 6-9; 400; 45; 500; 300. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 由上表可知，现有项目污水处理设施出口水质能满足《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中三级排放限值及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中表1A中限值要求。 - 3、噪声 根据现有项目竣工环保验收监测报告（见附件7），监测期间，现有项目厂界昼、夜噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。 表2-14 现有项目厂界昼间噪声情况 单位：dB(A) 监测点位/编号; 昼间; 夜间; 标准限值; 达标情况. 1#厂界东侧; 53; 42-43; 昼间：65 夜间：55; 达标. 2#厂界南侧; 52-53; 41; 达标. 3#厂界西侧; 53-54; 40-41; 达标. 4#厂界北侧; 46-57; 45-46; 达标. - 4、固体废物 根据现场踏勘，现有项目运营期产生的固体废物主要废包装袋、纯水机产生的废离子交换树脂、生活垃圾、实验废液、沾染化学试剂的一次性实验用品等、废活性炭、污水处理污泥。生活垃圾由环卫处置；废包装袋由企业收集并外售至废品回收站；纯水机产生的废离子交换树脂由离子交换树脂厂家替换后直接回收，不在厂区暂存；项目设置1间33.12m2的危废贮存库，使用专用容器用来收集危险废物，收集后的危险废物定期交由陕西水发环境有限公司处置，项目危险废物处置协议见附件。危废贮存库门口张贴有危废标志，危废贮存库内墙上悬挂危险废物管理制度，并保存危废管理台账，危废贮存库内设置有危废标志，并分类收集，地面进行防渗处理，所有危废均放置于危废柜内，且该危废贮存库已通过竣工环保验收。项目所有危险废物储存满足国家《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）及陕西省危险废物处置的相关规定要求。根据建设单位提供资料，现有项目固体废物产生情况见表2-15。现有项目危废贮存库建设情况见图2-4。 表2-15 现有项目固体废物产生及处置情况一览表 序号; 固废名称; 属性及代码; 处置情况; 产生量. 1; 生活垃圾; 一般固废; 分类收集后交由环卫部门统一清运; 3.50t/a. 2; 废包装袋; 一般固废; 集中收集后外售至废品回收站; 0.50t/a. 3; 纯水机产生的废离子交换树脂; 一般固废; 由离子交换树脂厂家替换后直接回收，不在厂区暂存; 0.01t/a. 4; 实验室废液; HW49 900-047-49; 暂存危废贮存库内，定期交由陕西水发环境有限公司统一处置; 13.25t/a. 5; 废弃样品及分析产物; HW49 900-047-49; 0.01t/a. 6; 废化学试容器; HW49 900-047-49; 0.01t/a. 7; 废活性炭; HW49 900-047-49; 74.35kg/a. 8; 废水处理污泥; HW49 772-006-49; 委托陕西宏恩等离子技术有限责任公司外运处置; 0.29kg/a. 图2-4 现有项目危废贮存库照片 - 5、现有项目污染物排放情况汇总 表2-16 现有项目污染物排放汇总 类别; 排放源; 污染物; 排放浓度; 排放量 t/a; 污染防治措施; 处理效果及标准要求. 废气; 有组织; 小试实验室; 非甲烷总烃; 核算约4.71mg/m3; 0.006; 通风橱+2套活性炭吸附装置（TA004、TA005）+28m高排气筒（DA001）; 满足《制药工业大气污染物排放标准》(GB37823-2019)表2标准. 探试实验室; 核算约13.15mg/m3; 0.0069; 通风橱+3套活性炭吸附装置（TA001、TA002、TA003）+28m高排气筒（DA002）. 分析测试室; 1.84mg/m3; 0.0001; 万向集气罩及通风橱+1套活性炭吸附装置（TA006）+28m高排气筒（DA003）. 合计; 0.013; /. 废水; 生产废水; 废水量; 294t/a; 自建一体化污水处理设施+依托园区化粪池（75m3）; 《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)A级标准及《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准. COD; 6mg/L; 0.0018. BOD5; 2.3mg/L; 0.00068. SS; 4mg/L; 0.0012. NH3-N; 0.077mg/L; 0.000023. 生活污水; 废水量; 600t/a; 依托园区化粪池（75m3）. COD; 255mg/L; 0.153. BOD5; 150mg/L; 0.09. SS; 80mg/L; 0.048. NH3-N; 25mg/L; 0.015. 合计; 废水量; 894t/a; 依托园区化粪池（75m3）. COD; 173; 0.1548. BOD5; 101; 0.09068. SS; 55; 0.0492. NH3-N; 17; 0.015023. 固体废物; 生活垃圾; /; 3.50; 集中收集，定期交由当地环卫部门处置; 符合环保要求. 一般固废; 废包装材料; /; 0.50; 废包装材料产生后集中收集，定期外售至废品回收站; 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020). 纯水机产生的废离子交换树脂; /; 0.01; 由离子交换树脂厂家替换后直接回收，不在厂区暂存. 危险废物; 实验室废液; /; 13.25; 暂存危废贮存库，定期委托陕西水发环境有限公司处置; 《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023). 实验废弃物; /; 0.01. 废活 性炭; /; 0.074. 沾染化学试剂的一次性实验用品等; /; 4.70kg/a. 废水处理污泥; /; 0.29kg/a; 尚未清理及处置，拟委托陕西宏恩等离子技术有限责任公司外运处置. 注：表中现有项目生活污水水量、水质来源于现有项目环评报告. - 三、现有项目存在的主要环境问题及整改措施 根据调查分析，现有项目存在的环境问题及整改措施见下表： 表2-17 现有项目存在环境问题及整改措施一览表 序号; 存在环境问题; 整改措施; 整改时限. 1; 现有项目未对厂区内非甲烷总烃浓度最高点进行监测。; 新增非甲烷总烃厂区内监测点，并纳入例行监测计划，监测频次为每年一次。; 2025年12月底之前. 2; 实验室现有突发环境事件应急预案备案（备案编号：610163-2022-027-L）已过期; 将本次扩建纳入实验室突发环境事件应急预案中进行修订。; 2025年12月底之前. |

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域环境质量现状 | - 一、环境空气质量现状 - 1、空气质量达标区判定 本项目位于西咸新区沣东新城。根据大气功能区划，本项目所在地为二类功能区，环境空气质量标准执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。 本次环评基本污染物根据陕西省生态环境厅公布的《环保快报2024年12月及1~12月全省环境空气质量状况》进行评价。本评价选用2024年1~12月关中地区63个县（区）空气质量状况统计表中西咸新区的数据对该区域基本污染物环境质量现状进行评价。 表3-1 西咸新区空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 标准值(μg/m3); 现状浓度（μg/m3）; 占标率（%）; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 60; 5; 8.33; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 40; 31; 77.50; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 70; 74; 105.71; 不达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 35; 43; 122.86; 不达标. CO; 第95百分位数日平均质量浓度; 4000; 1100; 27.50; 达标. O3; 第90百分位数日最大8小时平均质量浓度; 160; 168; 105.00; 不达标. 由表中数据可知，项目所在区域SO2年平均质量浓度、NO2年平均质量浓度以及CO24小时平均第95百分位浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，O3日最大8小时平均第90百分位浓度、PM2.5和PM10年平均质量浓度均不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，所以本项目所在地属于环境空气不达标区。 - 2、特征污染物环境质量现状 本项目大气特征污染物为非甲烷总烃、HCl，根据环境影响评价网2021年10月20日发布的《建设项目环境影响报告表》内容、格式及编制技术指南常见问题解答第7条回复，《建设项目环境影响报告表编制指南(污染影响类)》中提到“排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物”，其中环境空气质量标准指《环境空气质量标准》（GB3095-2012）和地方的环境空气质量标准，不包括《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018)附录D、《工业企业设计卫生标准》、《前苏联居住区标准》（TJ36-97）、《大气污染物综合排放标准详解》等导则或参考资料。 本项目特征污染物在《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中无标准限值，故本次不进行特征污染物补充监测。 - 二、声环境质量现状 本项目厂界外50米范围内无声环境保护目标。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》，本项目不进行声环境现状监测。 - 三、地下水、土壤环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）中：“原则上不开展地下水、土壤环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值”。 本项目危废贮存库进行防渗防漏等措施，实验研发过程固废委托处置率达100%，液体危险废物暂存于危废贮存库内专用的贮存设施，且项目建设位于6楼，不与地面直接接触，基本切断了废水、固废进入地下水和土壤的途径。项目厂区周边不存在土壤敏感点和地下水敏感区。因此，本次不对地下水、土壤环境进行监测。 - 四、生态环境 - 本项目租赁沣东科技产业园36号楼10601、10602室，不属于园区外建设项目新增用地，且用地范围内不含有生态环境保护目标，故不进行生态现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境保护目标 | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》环境保护目标要求。 一、大气环境 本项目厂界外500m范围内无自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域等保护目标。 二、声环境 本项目周围50m范围内无声环境保护目标。 三、地下水环境 厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，本项目厂界外500m范围内无地下水环境保护目标。 四、生态环境 本项目在原有实验室内进行扩建，不涉及新增占地，用地范围内无生态环境保护目标。 |
| 污染物排放控制标准 | - 一、废气 参考《制药工业大气污染物排放标准》（GB 37823-2019）适用范围：“本标准也适用于供药物生产的医药中间体企业及其生产设施，以及药物研发机构及其实验设施的大气污染物排放管理”，本项目属于医药研发机构，因此项目运营过程中非甲烷总烃及HCl有组织废气执行《制药工业大气污染物排放标准》（GB 37823-2019）表2大气污染物特别排放限值中“化学药品原料药制造、兽用药品原料药制造、生物药品制品制造、医药中间体生产和药物研发机构工艺废气”标准限值。 非甲烷总烃无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A厂区内VOCs特别排放限值及《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）表3企业边界监控点浓度限值；HCl无组织排放执行《制药工业大气污染物排放标准》（GB 37823-2019）表4企业边界大气污染物浓度限值。 NOx执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2有组织及无组织标准限值。根据《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）要求，排气筒高度除需遵守表列排放速率标准值外，还应高出周围200m半径范围的建筑5m以上，不能达到该要求的排气筒，应按其高度对应的表列排放速率标准值严格50％执行。本项目周边200m范围内最高建筑物高度约为30m，项目排气筒高度为28m，难以达到要求，因此本项目NOx排放速率标准值按严格50％执行。 表3-2 项目营运期排放控制标准 类别; 标准名称; 污染物; 标准 等级; 标准值. 类别; 限值; 单位. 运营期; 有组织; 《制药工业大气污染物排放标准》（GB 37823-2019）; NMHC; 表2特别排放限值; 化学药品原料药制造、兽用药品原料药制造、生物药品制品制造、医药中间体生产和药物研发机构工艺废气; 60; mg/m3. HCl; 30; mg/m3. 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; NOX; 表2二级标准; 最高允许排放浓度; 240; mg/m3. 最高允许排放速率; 1.89; kg/h. 无组织; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》 （GB 37822-2019）; NMHC; 表A.1; 厂房外 （监控点处1h平均浓度值）; 6; mg/m3. 厂房外 （监控点处任意一次浓度值）; 20; mg/m3. 《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）; NMHC; 表3; 企业边界监控点; 3.0; mg/m³. 《制药工业大气污染物排放标准》（GB 37823-2019）; HCl; 表4; 企业边界大气污染物浓度限值; 0.20; mg/m3. 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; NOX; 表2; 周界外浓度最高点; 0.12; mg/m3. - 二、废水 运营期废水排放标准执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表2三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中A级标准。 表3-3 废水排放标准一览表 单位：mg/L 执行标准; pH; COD; BOD5; SS; NH3-N. 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A级; /; /; /; /; 45. 《污水综合排放标准》）GB8978-1996）三级标准; 6-9; 500; 300; 400; /. - 三、噪声 - 根据《西咸新区声环境功能区划方案》（陕西咸党政办字〔2022〕12号），本项目所在地为3类声环境功能区，项目运营期厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值。 表3-4 噪声排放标准一览表 执行标准; 标准值dB（A）. 昼间; 夜间. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准; 65; 55. - 四、固体废物 - 一般工业固废执行《一般工业固体废物贮存污染和填埋控制标准》（GB18599-2020）中有关规定；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中有关规定。 |
| 总量控制指标 | 根据《“十四五”节能减排综合工作方案》，我国“十四五”期间对COD、氨氮、VOCS、NOX这4种污染物实行排放总量控制。建议本次扩建项目总量控制指标为： 大气污染物控制指标：VOCS为0.143t/a；NOx为0.00732t/a。 水污染物纳管总量指标：COD为0.0041t/a；氨氮为0.000046t/a。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本次扩建项目依托现有项目的主体工程、辅助工程、储运工程、公用工程中排水系统和环保工程，不涉及土建及构筑物的建设施工活动，也不涉及设备、实验仪器安装，仅涉及试剂采购，施工期环境污染影响较小。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | - 一、运营期大气环境影响和保护措施 - 1、源强核算 表4-1 本项目废气产排情况一览表 污染源; 污染物; 排放方式; 污染物产生; 治理措施; 污染物排放情况; 排放时间; 排放标准限值. 产生量t/a; 产生速率kg/h; 浓度mg/m3; 工艺; 收集效率%; 治理工艺去除率%; 是否为可行技术; 排放 量t/a; 速率kg/h; 浓度mg/m3; h; mg/m3. 小试实验室; 非甲烷总烃; 有组织; 0.044; 0.018; 0.88; 通风橱（依托现有）+经2套“SDG（新增）+活性炭吸附装置（依托现有TA004、TA005）”+1根28m高排气筒（DA001）; 80; 44; 是; 0.025; 0.0099; 0.49; 2500; 60. HCl; 0.0036; 0.012; 0.60; 80; 0.00072; 0.0024; 0.12; 300; 30. NOX; 0.0048; 0.012; 0.60; 80; 0.00096; 0.0024; 0.12; 400; 240 (1.89kg/h). 二氯甲烷; 0.015; 0.013; 0.67; 60; 0.0061; 0.0053; 0.27; 1152; /. 非甲烷总烃; 无组织; 0.011; 0.0044; /; /; /; /; /; 0.011; 0.0044; /; 2500; 厂房外（监控点处1h平均浓度值）6/厂房外（监控点处任意一次浓度值）20. HCl; 0.0009; 0.003; /; /; 0.0009; 0.003; /; 300; 0.2. NOX; 0.0012; 0.003; /; /; 0.0012; 0.003; /; 400; 0.12. 二氯甲烷; 0.004; 0.0033; /; /; 0.004; 0.0033; /; 1152; /. 探试实验室; 非甲烷总烃; 有组织; 0.074; 0.061; 3.07; 通风橱（依托现有）+经3套“SDG（新增）+活性炭吸附装置（依托现有TA001、TA002、TA003）”+1根28m高排气筒（DA002）; 80; 44; 是; 0.041; 0.034; 1.72; 1200; 60. HCl; 0.0049; 0.012; 0.60; 80; 0.00098; 0.0024; 0.12; 409; 30. NOX; 0.0065; 0.012; 0.60; 80; 0.0013; 0.0024; 0.12; 545; 240 (1.89kg/h). 二氯甲烷; 0.015; 0.019; 0.93; 60; 0.0061; 0.0075; 0.37; 823; /. 非甲烷总烃; 无组织; 0.018; 0.015; /; /; /; /; /; 0.018; 0.015; /; 1200; 厂房外（监控点处1h平均浓度值）6/厂房外（监控点处任意一次浓度值）20. HCl; 0.0012; 0.003; /; /; 0.0012; 0.003; /; 409; 0.2. NOX; 0.0017; 0.003; /; /; 0.0017; 0.003; /; 545; 0.12. 二氯甲烷; 0.004; 0.0047; /; /; 0.004; 0.0047; /; 823; /. 分析测试室; 非甲烷总烃; 有组织; 0.058; 0.049; 1.35; 万向集气罩及通风橱（依托现有）+经1套“SDG（新增）+活性炭吸附装置（依托现有TA006）”+1根28m高排气筒（DA003）; 80; 44; 是; 0.033; 0.027; 0.76; 1200; 60. HCl; 0.0036; 0.012; 0.33; 80; 0.00072; 0.0024; 0.067; 300; 30. NOX; 0.0048; 0.012; 0.33; 80; 0.00096; 0.0024; 0.067; 400; 240 (1.89kg/h). 二氯甲烷; 0.0077; 0.0067; 0.19; 60; 0.0031; 0.0027; 0.074; 1152; /. 非甲烷总烃; 无组织; 0.015; 0.012; /; /; /; /; /; 0.015; 0.012; /; 1200; 厂房外（监控点处1h平均浓度值）6/厂房外（监控点处任意一次浓度值）20. HCl; 0.0009; 0.003; /; /; 0.0009; 0.003; /; 300; 0.2. NOX; 0.0012; 0.003; /; /; 0.0012; 0.003; /; 400; 0.12. 二氯甲烷; 0.0019; 0.0016; /; /; 0.0019; 0.0016; /; 1152; /. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 本次扩建进行研发实验时，使用乙醇、石油醚、正己烷、乙酸乙酯、二氯甲烷、四氢呋喃、甲酸、丙二酸二甲酯、乙二醇二甲醚等具有挥发性的有机试剂，在溶解、反应、提纯过程中会产生少量挥发性有机废气（以非甲烷总烃计）；本次扩建项目实验过程中新增盐酸、硝酸的使用，会产生少量酸性废气（以HCl和NOx计）；本次扩建新增二氯甲烷的使用，利用二氯甲烷的有机相分离能力去除杂质，该过程会产生少量二氯甲烷废气。 ①非甲烷总烃 根据建设单位提供资料，本次扩建新增产生挥发性有机废气的原辅料约5.56t/a。参考美国国家环保局编写的《工业污染源调查与研究》等相关资料，实验室所用有机试剂挥发量基本在使用量的1%~4%之间，本次评价保守取最大值4%，则本次扩建新增非甲烷总烃产生量约0.22t/a。根据现有项目自行监测报告，实测活性炭吸附装置对非甲烷总烃去除效率约44%。根据建设单位提供资料以及类比现有项目竣工环保验收监测报告相互验证，确定小试实验室、探试实验室、分析测试室使用产生挥发性有机废气的原辅料比例约为25%：42%：33%。 ②二氯甲烷 根据建设单位提供资料，本次扩建新增二氯甲烷约1.2t/a。参考美国国家环保局编写的《工业污染源调查与研究》等相关资料，实验室所用有机试剂挥发量基本在使用量的1%~4%之间，本次评价保守取最大值4%，则本次扩建新增二氯甲烷产生量约0.048t/a。根据《二氯甲烷在活性炭上的吸附及其穿透曲线模拟研究》（华中农业大学，汪明霞，2005年）、《利用活性炭纤维有机废气吸附回收装置治理二氯甲烷废气》（华北电力大学环境工程系，李守信，2004年），活性炭吸附装置对二氯甲烷的去除效率为60-97%，本次取60%。根据建设单位提供小试实验室、探试实验室、分析测试室二氯甲烷年使用时长分别为：1152h、823h、1152h。 ③盐酸雾（HCl）、硝酸雾（NOx） 参考《环境统计手册》中硝酸、盐酸等酸洗工艺的酸液蒸发量计算公式计算无机酸性废气的产生量： # Gz=M(0.000352+0.000786V）P·F # 式中： # Gz—液体的蒸发量，kg/h； # M—液体的分子量； # V—蒸发液体表面上的空气流速，m/； # P—相应于液体温度下的空气中的蒸汽分压力，mmHg； # F—液体蒸发面的表面积，m2； - a.盐酸雾（HCl） 产生源强：M取值36.5；V取值0.5m/s（通风橱内的空气流速一般为0.3~0.5m/s，本次评价取0.5m/s）；P取值71.0mmHg（平均使用浓度按照30%，温度50℃查表所得），溶液蒸发表面积根据实验条件及容器规格按照半径5cm计算，F取值0.00785m2，则计算得盐酸雾产生量为0.015kg/h。 b.硝酸雾（NOx） 产生源强：M取值63；V取值0.5m/s（通风橱内的空气流速一般为0.3~0.5m/s，本次评价取0.5m/s）；P取值41.0mmHg（平均使用浓度按照50%，平均温度80℃查表），溶液蒸发表面积根据实验条件及容器规格按照半径5cm计算，F取值0.00785m2，则计算得硝酸雾产生量为0.015kg/h。 根据《酸性废气处理-干式化学滤料吸附处理》（昆山鑫蓝环保科技有限公司，2025年）“对低浓度酸性废气（如≤2000mg/m³）去除效率达80%～95%，部分案例可达99%以上”，《SDG干式酸性吸附箱：工业废气治理的绿色革新》（上海境壹科技有限公司）“某化工厂应用案例显示，安装SDG设备后，酸雾排放浓度从200mg/m3降至5mg/m3以下”，本次SDG对盐酸雾（HCl）、硝酸雾（NOx）的去除效率按80%计。根据建设单位提供小试实验室、探试实验室、分析测试室盐酸年使用时长分别为：300h、409h、300h；小试实验室、探试实验室、分析测试室盐酸年使用时长分别为：400h、545h、400h。 本次扩建废气按照污染源主要分为：小试实验室废气、探试实验室废气、分析测试室废气。 小试实验室：小试实验室废气由通风橱（依托现有）收集后，经2套“SDG（新增）+活性炭吸附装置（依托现有TA004、TA005）”处理后通过1根28m高排气筒（DA001）排放。小试实验室采用三面围挡一面装有操作拉门的柜式通风橱，其收集效率参考“《陕西省排污许可制支撑空气质量持续改善实施方案》，通风橱属于包围型集气设备，敞开面控制风速不小于0.5m/s时，收集效率可达到80%”，本次按80%计。小试实验室风机风量为20000m3/h。 探试实验室：探试实验室废气由通风橱（依托现有）收集后，经3套“SDG（新增）+活性炭吸附装置（依托现有TA001、TA002、TA003）”处理后通过1根28m高排气筒（DA002）排放。探试实验室采用三面围挡一面装有操作拉门的柜式通风橱，其收集效率参考“《陕西省排污许可制支撑空气质量持续改善实施方案》，通风橱属于包围型集气设备，敞开面控制风速不小于0.5m/s时，收集效率可达到80%”，本次按80%计。探试实验室风机风量为20000m3/h。 分析测试室：分析测试室废气由万向集气罩及通风橱（依托现有）收集后，经1套“SDG（新增）+活性炭吸附装置（依托现有TA006）”处理后通过1根28m高排气筒（DA003）排放。分析测试室采用三面围挡一面装有操作拉门的柜式通风橱，其收集效率参考“《陕西省排污许可制支撑空气质量持续改善实施方案》，通风橱属于包围型集气设备，敞开面控制风速不小于0.5m/s时，收集效率可达到80%”，本次按80%计。根据《除尘工程设计手册》，本项目检测时万向集气罩罩口紧贴污染源（如距离试剂瓶口5-10cm），能最大程度捕捉挥发气体，效率可接近80-85%，本次按80%计。分析测试室风机风量为36000m3/h。 综上，本次扩建新增废气产排情况见表4-2-表4-4。 表4-2 本次扩建小试实验室新增废气产排情况一览表 污染物; 非甲烷总烃; HCl; NOx; 二氯甲烷. 产生量（t/a）; 0.055; 0.0045; 0.006; 0.019. 风量（m3/h）; 20000. 年工作时间（h）; 2500; 300; 400; 1152. 收集效率; 80%. 有组织; 产生量（t/a）; 0.044; 0.0036; 0.0048; 0.015. 产生速率（kg/h）; 0.018; 0.012; 0.012; 0.013. 产生浓度（mg/m3）; 0.88; 0.60; 0.60; 0.67. 措施; 通风橱（依托现有）+经2套“SDG（新增）+活性炭吸附装置（依托现有TA004、TA005）”+1根28m高排气筒（DA001）. 净化效率; 44%; 80%; 80%; 60%. 排放量（t/a）; 0.025; 0.00072; 0.00096; 0.0061. 排放速率（kg/h）; 0.0099; 0.0024; 0.0024; 0.0053. 排放浓度（mg/m3）; 0.49; 0.12; 0.12; 0.27. 无组织; 产生量（t/a）; 0.011; 0.0009; 0.0012; 0.004. 排放量（t/a）; 0.011; 0.0009; 0.0012; 0.004. 排放速率（kg/h）; 0.0044; 0.003; 0.003; 0.0033. 表4-3 本次扩建探试实验室新增废气产排情况一览表 污染物; 非甲烷总烃; HCl; NOx; 二氯甲烷. 产生量（t/a）; 0.092; 0.0061; 0.0082; 0.019. 风量（m3/h）; 20000. 年工作时间（h）; 1200; 409; 545; 823. 收集效率; 80%. 有组织; 产生量（t/a）; 0.074; 0.0049; 0.0065; 0.015. 产生速率（kg/h）; 0.061; 0.012; 0.012; 0.019. 产生浓度（mg/m3）; 3.07; 0.60; 0.60; 0.93. 措施; 通风橱（依托现有）+经3套“SDG（新增）+活性炭吸附装置（依托现有TA001、TA002、TA003）”+1根28m高排气筒（DA002）. 净化效率; 44%; 80%; 80%; 60%. 排放量（t/a）; 0.041; 0.00098; 0.0013; 0.0061. 排放速率（kg/h）; 0.034; 0.0024; 0.0024; 0.0075. 排放浓度（mg/m3）; 1.72; 0.12; 0.12; 0.37. 无组织; 产生量（t/a）; 0.018; 0.0012; 0.0017; 0.004. 排放量（t/a）; 0.018; 0.0012; 0.0017; 0.004. 排放速率（kg/h）; 0.015; 0.003; 0.003; 0.0047. 表4-4 本次扩建分析测试室新增废气产排情况一览表 污染物; 非甲烷总烃; HCl; NOx; 二氯甲烷. 产生量（t/a）; 0.073; 0.0045; 0.006; 0.0096. 风量（m3/h）; 36000. 年工作时间（h）; 1200; 300; 400; 1152. 收集效率; 80%. 有组织; 产生量（t/a）; 0.058; 0.0036; 0.0048; 0.0077. 产生速率（kg/h）; 0.049; 0.012; 0.012; 0.0067. 产生浓度（mg/m3）; 1.35; 0.33; 0.33; 0.19. 措施; 万向集气罩及通风橱（依托现有）+经1套“SDG（新增）+活性炭吸附装置（依托现有TA006）”+1根28m高排气筒（DA003）. 净化效率; 44%; 80%; 80%; 60%. 排放量（t/a）; 0.033; 0.00072; 0.00096; 0.0031. 排放速率（kg/h）; 0.027; 0.0024; 0.0024; 0.0027. 排放浓度（mg/m3）; 0.76; 0.067; 0.067; 0.074. 无组织; 产生量（t/a）; 0.015; 0.0009; 0.0012; 0.0019. 排放量（t/a）; 0.015; 0.0009; 0.0012; 0.0019. 排放速率（kg/h）; 0.012; 0.003; 0.003; 0.0016. 2、排放口基本情况 本项目排放口基本情况见表4-5。 - 表4-5 项目废气排放口设置情况 排放口名称; 排放口编号; 污染物; 高度/m; 内径/m; 烟气温度/℃; 风量m3/h; 废气排放速度m/s; 排放口类型; 坐标. 小试实验室废气排放口; DA001; 非甲烷总烃、二氯甲烷、HCl、NOx; 28; 0.6; 20.0; 20000; 20; 一般排放口; E:108°48′22.610″ N:34°19′28.410″. 探试实验室废气排放口; DA002; 28; 0.6; 20.0; 20000; 20; E:108°48′22.612″ N:34°19′28.415″. 分析测试实验室废气排放口; DA003; 28; 0.75; 20.0; 36000; 23; E:108°48′22.617″ N:34°19′28.411″. 3、排气筒高度符合性分析 本次扩建废气依托现有项目管道引至楼顶，通过现有6套废气处理装置设备（本次扩建项目在原有活性炭前新增SDG吸附剂）处理后，依托现有3个排气筒排放（DA001、DA002、DA003）排放，排气筒高度均为28m。 根据《制药工业大气污染物排放标准》（GB 37823-2019）中“4.7 排放光气、氰化氢和氯气的排气筒高度不低于25m，其他排气筒高度不低于15m（因安全考虑或有特殊工艺要求的除外），具体高度以及与周围建筑物的相对高度关系应根据环境影响评价文件确定”；根据《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）要求，排气筒高度除需遵守表列排放速率标准值外，还应高出周围200m半径范围的建筑5m以上，不能达到该要求的排气筒，应按其高度对应的表列排放速率标准值严格50％执行。 本次扩建不涉及光气、氰化氢和氯气排放，所依托排气筒高度均为28m，其半径200m范围内最高建筑物高度约为30m，项目排气筒高度为28m，难以达到要求，因此，本项目NOx排放速率标准值按严格50％执行。 综上，本次扩建所依托的排气筒高度设置满足《制药工业大气污染物排放标准》（GB 37823-2019）、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中相关要求。 4、废气达标排放分析 根据现有项目竣工环保验收监测报告并结合表4-2、表4-3、表4-4，经核算，本次扩建完成后全厂有组织废气排放情况见表4-6。 - 表4-6 本次扩建完成后全厂有组织废气排放情况 排气筒; NMHC; HCl; NOX. DA001; 排放浓度; 5.20mg/m3; 0.12mg/m3; 0.12mg/m3. 排放速率; 0.057kg/h; 0.0024kg/h; 0.0024kg/h. DA002; 排放浓度; 14.87mg/m3; 0.12mg/m3; 0.12mg/m3. 排放速率; 0.1309kg/h; 0.0024kg/h; 0.0024kg/h. DA003; 排放浓度; 2.6mg/m3; 0.067mg/m3; 0.067mg/m3. 排放速率; 0.0403kg/h; 0.0024kg/h; 0.0024kg/h. 标准限值; 60mg/m3; 30mg/m3; 240mg/m3（1.89kg/h）. 《制药工业大气污染物排放标准》（GB 37823-2019）表2特别排放限值; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准. 根据表4-6可知，本次扩建完成后全厂小试实验室有组织废气（DA001）、探试实验室有组织废气（DA002）、分析测试室有组织废气（DA003）排放均满足《制药工业大气污染物排放标准》（GB 37823-2019）、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中相关要求。 5、非正常工况废气排放情况 本次扩建非正常工况主要为项目环保设施失效。当环保设施失效时，污染物未经处理直接排放，对周围环境影响较大。本次评价要求当发生环保设施失效的情况时，应立即停止实验，对环保设施进行检修，待环保设施可以正常运行后，再进行实验。本项目污染物非正常排放情况见表4-7。 表4-7 非正常情况排放量核算表 污染源; 非正常 排放原因; 污染物; 非正常排放浓度/（mg/m3）; 非正常排放速率/（kg/h）; 单次持续时间/h; 年发生频次/次; 排放量/（kg/a）; 应对措施. 小试实验室; 废气处理设施故障; 非甲烷总烃; 0.88; 0.018; 0.5; 2; 0.018; 立即停止实验，及时检修设备. HCl; 0.60; 0.012; 0.012. NOX; 0.60; 0.012; 0.012. 二氯甲烷; 0.67; 0.013; 0.013. 探试实验室; 废气处理设施故障; 非甲烷总烃; 3.07; 0.061; 0.5; 2; 0.061; 立即停止实验，及时检修设备. HCl; 0.60; 0.012; 0.012. NOX; 0.60; 0.012; 0.012. 二氯甲烷; 0.93; 0.019; 0.019. 分析测试室; 废气处理设施故障; 非甲烷总烃; 1.35; 0.049; 0.5; 2; 0.049; 立即停止实验，及时检修设备. HCl; 0.33; 0.012; 0.012. NOX; 0.33; 0.012; 0.012. 二氯甲烷; 0.19; 0.0067; 0.0067. 6、技术可行性分析 本项目废气依托现有项目管道引至楼顶，通过现有6套废气处理装置设备（本次扩建在现有项目活性炭前新增SDG吸附剂）处理后，依托现有3个排气筒排放（DA001、DA002、DA003）排放。 ①非甲烷总烃、二氯甲烷处理措施 针对废气中的非甲烷总烃、二氯甲烷，本次扩建主要依托现有项目活性炭装置进行处理。 活性炭吸附法是最常用、最成熟的有机废气净化方法，其原理是利用活性炭吸附的特性把低浓度大风量废气中的有机溶剂和有机废气吸附到活性炭中并浓缩，经活性炭吸附净化后的气体直接排空，即一个吸附浓缩的过程。吸附过程具有可逆性，易于脱附再生。由于固体表面存在着不平衡和未饱和的分子引力或化学键力，当废气与大表面积的多孔性固体物质相接触时，废气中的污染物便被吸附在固体表面上，以使其与气体混合物分离而达到净化的目的。 根据建设单位提供资料，本项目采用的活性炭碘值为812mg/g，活性炭总填充量为0.9t（单个充填量为0.3t），更换周期为3个月，本次扩建后全厂废活性炭产生量约3.6t/a。 根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ 942-2018），采用活性炭装置对有机废气进行处理技术可行。此外，根据《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中“10.3.2 收集的废气中NMHC初始排放速率>3kgh时，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80%；对于重点地区，收集的废气中NMHC初始排放速率≥2kgh时，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80%；采用的原辅材料符合国家有关低VOCs含量产品规定的除外”，本次扩建项目位于陕西省西咸新区沣东新城石化大道西段106号沣东科技产业园36号楼10601、10602室，属于重点地区，经核算本次扩建非甲烷总烃产生速率为0.41-0.99kg/h（＜2kgh），故本项目依托现有项目活性炭装置对废气中非甲烷总烃、二氯甲烷进行处理技术可行。 ②HCl、NOx处理措施 针对废气中的HCl、NOx，本次扩建在现有项目活性炭前新增SDG吸附剂。 SDG吸附剂是一种用于处理酸性气体的偏碱性固体颗粒状无机物，俗称干式酸气吸附剂。通常是由多种无机物混合而成的，具有发达的孔隙结构和较大的比表面积，这使得它具有较强的吸附能力。当酸性废气扩散到SDG吸附剂表面时，会被其吸附力场固定，然后与吸附剂中的活性成分发生化学反应，生成新的中性盐物质存储于吸附剂结构中，从而实现对酸气的净化，可处理硫酸雾、硝酸雾、氯化氢、氟化氢等多种酸性气体。 本项目属于研发类项目，目前该行业无公布的污染防治可行性技术指南或排污许可证申请与核发技术规范，根据《治理多种酸气的SDG吸附剂》（北京工业大学环境与能源工程学院）可知，SDG吸附剂对HCl、H2SO4、NOx、HF等酸气的净化率为95～99.5%；对多种酸气可同时净化，并且均可达到95%以上的净化率；根据已取得环评批复绵阳市涪城生态环境监测站实验室建设项目，SDG吸附剂对酸性废气处理效率取80%计算；根据《酸性废气处理-干式化学滤料吸附处理》（昆山鑫蓝环保科技有限公司，2025年）“对低浓度酸性废气（如≤2000mg/m³）去除效率达80%～95%，部分案例可达99%以上”；根据《SDG干式酸性吸附箱：工业废气治理的绿色革新》（上海境壹科技有限公司）“某化工厂应用案例显示，安装SDG设备后，酸雾排放浓度从200mg/m3降至5mg/m3以下”。故本次扩建项目在现有项目活性炭前新增SDG吸附剂对废气中的HCl、NOx进行处理技术可行。 综上，本次扩建项目所采用的废气处理技术均为可行技术 7、废气监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017），本次扩建项目废气监测计划见表4-8。二氯甲烷目前无排放标准，故本次评价不做监测要求，后期根据最新标准执行。 表4-8 废气污染源环境监测计划 监测对象; 监测项目; 监测点位置; 监测点数; 监测频率; 控制指标. 小试实验室有组织废气DA001; 非甲烷 总烃; 排气筒出口; 1个; 1次/年; 《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）表2标准. 氯化氢. 氮氧化物; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2排放标准. 探试实验室有组织废气DA002; 非甲烷 总烃; 排气筒出口; 1个; 1次/年; 《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）表2标准. 氯化氢. 氮氧化物; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2排放标准. 分析测试室有组织废气DA003; 非甲烷 总烃; 排气筒出口; 1个; 1次/年; 《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）表2标准. 氯化氢. 氮氧化物; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2排放标准. 无组织 废气; 氯化氢; 厂界外上风向10m处1个、下风向10m处3个; 4个; 1次/年; 《制药工业大气污染物排放标准》（GB 37823-2019）表4企业边界大气污染物浓度限值. 氮氧化物; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2周界外浓度最高点. 非甲烷 总烃; 《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T-1061-2017）表3企业边界监控点浓度限值. 非甲烷 总烃; 厂区内浓度最高点; 1个; 1次/年; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A厂区内VOCs特别排放限值. 注：纳入全厂监测计划. 二、废水 1、废水产生情况 - 本次扩建新增废水主要为实验器皿第三、四次清洗废水、台面地面清洗废水、纯水机尾水和实验仪器冷却循环系统定期排水。实验器皿第一、二次清洗废水及试剂配制废液均作为危险废物进行管理，不外排。 根据前文核算，实验器皿第三、四次清洗废水产生量为0.20m3/d（49.00m3/a）、台面地面清洗废水产生量为0.40m3/d（98.00m3/a）、纯水机尾水产生量为0.17m3/d（41.65m3/a）、实验仪器冷却循环系统定期排水0.25m3/d（61.25m3/a）。 实验器皿第三、四次清洗废水、台面地面清洗废水（0.6m3/d，147.00m3/a）依托现有一体化污水处理设施预处理后，同纯水机尾水和实验仪器冷却循环系统定期排水（0.42m3/d，102.90m3/a）一起进入园区化粪池处理，再通过市政污水管网排入西安净水处理有限责任公司第六再生水厂进一步处理。 2、废水收集与排放情况 本次扩建与现有项目水质基本相同，故本次扩建实验器皿第三、四次清洗废水、台面地面清洗废水中污染物浓度类比现有项目自行监测数据（见附件8）：一体化污水设施进口COD浓度为66mg/L、BOD5浓度为29.4mg/L、SS浓度为32mg/L、NH3-N浓度为4.39mg/L，对COD的去除效率约为82%、BOD5的去除效率约为85%、SS的去除效率约为56%、NH3-N的去除效率约为93%。本次扩建纯水机尾水和实验仪器冷却循环系统定期排水中污染物主要为COD、SS，参照《科研单位实验室废水处理工程设计与分析》（庞志华等）、《纯水制作过程中的废水综合治理》（徐东华，2016年）等，本次扩建纯水机尾水和实验仪器冷却循环系统定期排水中COD取30mg/L、SS取60mg/L。化粪池对COD、BOD5、SS的去除率分别取15%、10%、30%。 本次扩建新增废水产生及排放情况见表4-9。本次扩建完成后全厂废水排放情况见表4-10。 表4-9 本次扩建新增废水产生及排放情况一览表 项目污染物; COD; BOD5; SS; 氨氮. 实验器皿第三、四次清洗废水、台面地面清洗废水产生情况. 废水量（t/a）; 147.00. 污染物产生浓度（mg/L）; 66; 29.4; 32; 4.39. 污染物产生量（t/a）; 0.0097; 0.0043; 0.0047; 0.00065. 一体化污水设施; 去除效率%; 82; 85; 56; 93. 工艺; 一体化污水设施（酸碱中和+絮凝沉淀+光催化反应+微电解反应+电化学氧化+消毒）. 排放浓度（mg/L）; 12; 4.5; 14; 0.315. 排放量（t/a）; 0.0018; 0.0007; 0.0021; 0.000046. 纯水机尾水和实验仪器冷却循环系统定期排水产生情况. 废水量（t/a）; 102.90. 污染物产生浓度（mg/L）; 30; /; 60; /. 污染物产生量（t/a）; 0.0031; /; 0.0062; /. 本次扩建新增废水进入化粪池前废水量、水质情况. 废水量（t/a）; 249.90. 污染物产生浓度（mg/L）; 19.61; 2.80; 33.21; 0.18. 污染物产生量（t/a）; 0.0049; 0.0007; 0.0083; 0.000046. 本次扩建新增废水排放情况. 化粪池去除效率%; 15; 10; 30; /. 是否为可行技术; 是. 废水量（t/a）; 249.90. 总排放浓度（mg/L）; 17; 2.4; 23; 0.185. 总排放量（t/a）; 0.0041; 0.0006; 0.0058; 0.000046. 标准限值（mg/L）; 500; 300; 400; 45. 执行标准; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准限值. 表4-10 本次扩建完成后全厂废水产生及排放情况一览表 项目污染物; COD; BOD5; SS; 氨氮. 现有废水排放情况. 废水量（t/a）; 894. 污染物产生浓度（mg/L）; 173; 101; 55; 17. 污染物产生量（t/a）; 0.1548; 0.09068; 0.0492; 0.015023. 本次扩建新增废水排放情况. 废水量（t/a）; 249.90. 污染物产生浓度（mg/L）; 17; 2.4; 23; 0.185. 污染物产生量（t/a）; 0.0041; 0.0006; 0.0058; 0.000046. 本次扩建完成后全厂废水排放情况. 废水量（t/a）; 1143.90. 污染物产生浓度（mg/L）; 139; 80; 48; 13. 污染物产生量（t/a）; 0.1589; 0.09128; 0.055; 0.015069. 标准限值（mg/L）; 500; 300; 400; 45. 执行标准; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准限值. 3、依托现有项目自建污水处理设施可行性分析 本次扩建清洗废水依托现有项目自建污水处理装置进行预处理，污水处理设施位于10602室小试实验室东侧，处理能力1.5m3/d，建筑面积7.46m2。 根据建设单位提供资料，现有项目清洗废水产生量为0.6m3/d（147.00m3/a），本次扩建新增清洗废水量0.6m3/d（147.00m3/a），故本项目扩建后全厂清洗废水产生量为1.2m3/d（294.00m3/a），故现有项目自建污水处理装置可满足本次扩建项目新增清洗废水处理水量。 由于本次扩建不涉及反应工艺变动，实验器皿清洗流程与现有项目几乎一致，因此清洗废水产生废水种类与现有项目相同，污染因子主要以pH、SS、COD，BOD5、NH3-N为主。由于扩建后增加了清洗次数，因此扩建后生产废水产生浓度较现有项目低。废水处理设施处理工艺为“酸碱中和+絮凝沉淀+光催化反应+微电解反应+电化学氧化+消毒”（处理工艺见图4-3），其中光催化反应、微电解反应以及电化学氧化属于高级氧化工艺可较好去除清洗废水中的存在细小悬浮物、微量金属及极少量的难降解有机物。经核算，本项目污染物排放浓度满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A级标准。 一体化废水处理设备工作原理：清洗废水经收集系统收集后，通过提升泵定量提升到污水处理设备。在一体化污水处理设备中首先进入酸碱中和调节系统，进行酸碱中和，在此通过pH控制仪，利用计量泵准确投加一定量NaOH水溶液，调节pH值至8~9之间，在碱性条件下，废水中的酸被中和，沉淀物排入污泥干化箱处理。 酸碱中和池出水接着流入沉淀池，酸碱中和后产生的沉淀以及污水中其他悬浮物在沉淀池中通过泥水间的异向流动实现污泥与水的分离。 沉淀池出水依次进入光催化反应器、微电解反应器后进入电化学氧化装置，通过光催化反应、微电解反应以及电化学氧化反应，深度净化处理除废水中含细小悬浮物、微量金属及极少量的难降解有机物等。最后进入消毒系统，经三重消毒工序后达标排放。 图4-2 污水处理设施工艺流程 整个废水处理流程，通过自动控制系统控制，中和调节系统设有浮球液位控制仪，低液位自动停泵，高液位自动启动，可基本实现无人值守。同时建议建设单位加强污水处理设施运营管理，安排专人定期检修，及时按需添加药剂确保污水处理设施稳定运行，污染物达标排放。 综上所述，本次扩建新增的清洗废水依托原有的污水处理设施可行，本项目废水对环境影响较小。 4、依托园区化粪池可行性分析 本次扩建实验器皿第三、四次清洗废水、台面地面清洗废水依托现有一体化污水处理设施预处理后，同纯水机尾水和实验仪器冷却循环系统定期排水一起进入园区化粪池处理，再通过市政污水管网排入西安净水处理有限责任公司第六再生水厂进一步处理。经核算，本项目进入化粪池的废水量为0.89m3/d（218.05m3/a）。 根据建设单位提供资料，本项目所依托的园区化粪池容积为75m3，余量约50%，水力停留时间为24h，因此，本次扩建项目废水依托该化粪池可行。 5、西安净水处理有限责任公司第六再生水厂依托可行性分析 西安净水处理有限责任公司第六再生水厂位于西安市北郊六村堡的北绕城高速以北，太平河、郑西高铁以南，尚航路以东，福银高速以西，总占地面积16.95公顷，该污水处理厂分两期建设，采用以A2/O为主的生物处理工艺。一期工程10×104m3/d及二期的5×104m3/d工程于2016年8月进行验收，并于2016年10月28日取得西安市环境保护局沣渭新区分局关于西安市污水处理有限责任公司西安净水处理有限责任公司第六再生水厂工程（15万吨/天处理规模）竣工环保验收的批复，市环沣渭验〔2016〕10号。二期工程剩余5×104m3/d已建成并完成调试。于2018年4月完成竣工环保验收并全部正式投入使用。处理后的水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中A级标准。西安净水处理有限责任公司第六再生水厂服务范围具体包括：主要收集和处理西安市主城区西北端沿皂河流域（包括三桥工业区）、六村堡组团及纪阳组团范围内的生产废水和生活污水，服务面积约3388公顷，其服务范围目前绝大部分位于沣东新城。本项目在西安净水处理有限责任公司第六再生水厂的收水范围之内，本项目实施后全厂清洗废水产生量为1.2m3/d。故本次扩建产生的废水处理达标后依托西安净水处理有限责任公司第六再生水厂处理可行。 6、废水排放口基本情况 表4-11 一体化污水处理设施排放口基本信息表 序号; 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 污染物治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. 1; 清洗废水排放口; COD、SS、BOD5、氨氮、pH; 进入园区化粪池处理，再通过市政污水管网排入西安净水处理有限责任公司第六再生水厂进一步处理; 非连续排放且无规律，但不属于冲击型排放; TW001; 一体化污水处理设施; 酸碱中和+絮凝沉淀+光催化反应+微电解反应+电化学氧化+消毒; DW001; 是; 一般排放口. 7、监测计划 根据本项目运营期废水污染物排放特点，参考《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）中的相关监测要求，制定了本项目运营期废水监测计划表，见表4-12。 表4-12 运营期废水污染源监测计划表 - 污染源; - 监测项目; - 监测点; - 监测频率; - 控制标准. - 实验室清洗废水; - COD、BOD5、NH3-N、SS、pH; 一体化污水处理设施DW001; - 1次/年; - 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A标准. - 注：纳入全厂监测计划. 三、噪声 1、噪声源强分析 - 本次扩建托现有，不新增设备，不新增噪声源。 2、降噪措施 根据现场调查，现有项目生产设备均布置于车间内，经墙体阻隔可一定程度上减轻对周边声环境的影响，同时本评价提出如下防治措施： ①提高各设备的安装精度，做好平衡调试；安装时采用减振措施，在设备和基础之间加装减振器，从而有效地降低振动强度； ②建立设备定期维护，保养的管理制度，以防止设备故障形成的非正常生产噪声，同时加强职工环保意识教育，提倡文明生产，防止人为噪声，最大限度减少流动噪声源。 根据现有项目竣工环保验收监测报告（见附件7），监测期间，现有项目厂界昼、夜噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。 3、监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ19-2017）要求，本项目运行期噪声监测计划见表4-13。 表4-13 运营期环境监测计划 污染物名称; 监测项目; 监测点位置; 监测点数; 监测频率; 控制指标. 厂界噪声; Leq(A); 厂界四周; 4个; 每季度1次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求. 注：纳入全厂监测计划. 四、固废 1、固废产生情况 本项目营运期固体废弃物主要分为一般固废和危险废物，其中一般固废主要包括废包装袋、纯水机产生的废离子交换树脂。危险废物主要包括实验室废液、实验废弃物、沾染化学试剂的一次性实验用品、废活性炭、废SDG、废水处理污泥等。本次扩建不新增劳动定员，不新增生活垃圾。 （1）一般固废 a.废包装材料：主要为未沾染化学试剂的外包装袋等包装材料，本次扩建新增0.5t/a，集中收集后外售给废品回收站。 b.纯水机产生的废离子交换树脂：根据建设单位提供资料，本次扩建新增0.02t，废离子交换树脂由离子交换树脂厂家替换后直接回收，不在厂区暂存。 （2）危险废物 - a.实验室废液 - 根据产污环节分析，实验废液主要有进入研发物料产生的废液、辅助反应（溶解、清洗、萃取等）等以及实验器皿有机试剂清洗废液，第一、二次自来水清洗废水。根据建设单位提供资料，本次扩建新增实验室废液151.75t/a。实验废液收集后暂存于危废贮存库，定期委托有资质单位（陕西水发环境有限公司）处置。 - b.实验废弃物 - 主要为实验过程的失败产物、废吸附介质、废催化剂、废氧化剂、废还原剂以及分析实验后样品及分析产物等，该类物质可能含重金属或有毒有害有机物质。根据建设单位提供资料，本次扩建新增实验废弃物1.02t/a。实验废弃物收集后暂存于危废贮存库，定期委托有资质单位（陕西水发环境有限公司）处置。 - c.沾染化学试剂的一次性实验用品 - 包括废试剂瓶、碎玻璃器皿、注射器、滴管、手套、抹布等，根据建设单位提供资料，本次扩建新增沾染化学试剂的一次性实验用品1.50t/a。沾染化学试剂的一次性实验用品收集后暂存于危废贮存库，定期委托有资质单位（陕西水发环境有限公司）处置。 - d.废活性炭 - 活性炭吸附装置内活性炭定期更换，根据建设单位提供资料，本次扩建新增废活性炭约3.526t/a。废活性炭收集后暂存于危废贮存库，定期委托有资质单位（陕西水发环境有限公司）处置。 - e.废SDG吸附剂 - 本次扩建废气处理装置内新增SDG吸附剂，需定期更换。根据建设单位提供资料，本次扩建新增废SDG吸附剂约0.70t/a。废SDG吸附剂收集后暂存于危废贮存库，定期委托有资质单位（陕西水发环境有限公司）处置。 - f.废水处理污泥 - 本项目实验清洗第三、四道清洗废水和台面、地面清洗废水排入现有项目一体化污水处理设施进行处理，处理过程会产生污泥。根据建设单位提供资料，本次扩建新增废水处理污泥约1.21kg/a。废水处理污泥定期委托有资质单位（陕西宏恩等离子技术有限责任公司）外运处置。 - 2、固体废物处置情况 - 本项目固废产生情况及处置方式见表4-14。 表4-14 本项目固废产生情况一览表 序号; 固废名称; 属性; 危废类别; 代码; 性状; 危险特性; 产生量（t/a）; 去向. 1; 废包装袋; 一般固废; /; 900-099-S59; 固; /; 0.5; 外售综合利用. 2; 纯水机产生的废离子交换树脂; /; 900-999-99; 固; /; 0.02; 由离子交换树脂厂家替换后直接回收. 3; 实验室废液; 危险废物; HW49; 900-047-49; 固; T; 151.75; 交由有资质单位处置. 4; 实验废弃物; HW49; 900-047-49; 固; T; 1.02; 交由有资质单位处置. 5; 沾染化学试剂的一次性实验用品; HW49; 900-047-49; 固; T; 1.50; 交由有资质单位处置. 6; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 固; T; 3.526; 交由有资质单位处置. 7; 废SDG; HW49; 900-039-49; 固; T; 0.70; 交由有资质单位处置. 8; 废水处理污泥; HW49; 772-006-49; 半固体; T; 1.21kg/a; 交由有资质单位处置. 本项目产生的各种固废全部得到妥善处理，符合“资源化、减量化、无害化”处理的要求，满足相关环境保护的要求，固体废物处置措施合理可行。 3、环境管理要求 （1）一般工业固废 本项目一般工业固废主要为废包装袋、纯水机产生的废离子交换树脂，废包装袋分类收集后依托现有项目一般工业固废暂存处（位于探试实验室东侧，建筑面积5m2）暂存，集中收集后定期外售综合利用；废离子交换树脂由离子交换树脂厂家替换后直接回收，不在厂区暂存。根据现场踏勘，现有项目一般固废暂存区严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）等相关要求，满足防风、防雨、防晒等要求。 （2）危险废物 危险废物主要包括实验室废液、实验废弃物、沾染化学试剂的一次性实验用品、废活性炭、废SDG、废水处理污泥等。根据现场踏勘，现有项目危废贮存库建筑面积33.12m2，最大存储能力20t，已按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）中“贮存库”的建设要求建设，地面进行防渗处理，且该危险废物贮存库已通过竣工环保验收，目前余量约80%，本次扩建项目运营后全厂危险废物产生量约增加十倍，通过增加外运频次，现有项目危废贮存库可满足本次扩建项目需求，故本次扩建项目依托现有项目危废贮存库可行。 本次扩建运营期产生的实验室危废应同时按照《实验室危险废物污染控制技术规范》（DB61/T1716-2023）要求进行分类、收集、贮存及转移，具体要求如下： a.实验室危险废物应分类收集，并如实记录有关信息，填写《实验室危险废物收集登记表》。 b.盛装危险废物的容器或包装物必须粘贴符合HJ1276要求的危险废物标签，危险废物标签应粘贴于收集容器或包装物的明显处，并远离开口面的位置。 c.收集容器或包装物的材质和内衬要与所盛装的危险废物相容，并满足相应的防渗、防漏和防腐等要求。收集容器或包装物的种类和规格应根据危险废物的特性和贮存要求等综合确定，且材质要满足相应的强度。 d.收集过程中应采取相应安全防护措施和污染防治措施，包括防遗撒、防溢出、防飞扬或其他防止污染环境的措施，并应保持收集容器和包装物外表面清洁，无破损泄漏。 e.液态危险废物收集宜采用高密度聚乙烯密闭式容器桶(HDPE桶)，但若与HDPE桶不相容的则使用不锈钢桶或其他相容性容器，并应符合 GB18191的要求；盛装液态、半固态危险废物的容器不应盛装过满，容器顶部应与液面之间留有一定空间，防止因温度变化引起的收缩和膨胀，导致容器变形或渗漏；固态危险废物的收集容器应满足相应强度要求；每次收集后，都应及时对收集容器进行封口。过期、失效的试剂、药品等应收集在原试剂瓶或原包装容器中，并保留原标签。 f.内部转移时，应尽量避开办公区和生活区，使用专用转移工具，携带必要的应急物资和个人防护用品，以防止危险废物危害生态环境和人体健康。 g.外部转移时，应符合《危险废物转移管理办法》的相关要求，执行危险废物转移联单制度。 h.《实验室危险废物收集登记表》应随危险废物转移进行交接，并做好出、入库台账记录。 综上，项目严格按照有关规定执行，落实本次评价提出的各项措施，项目固体废物均能够得到合理妥善处置，不产生二次污染，对外环境影响较小。 五、地下水、土壤 本项目生产区位于陕西省西咸新区沣东新城沣东科技产业园36号楼6层，为钢筋混凝土结构，项目运营过程中均在车间进行，不直接接触土壤及地下水，不存在土壤及地下水污染途径，所以项目不会对土壤及地下水产生影响，危险废物由专用容器收集后暂存危险废物贮存库，危险废物贮存库均进行防渗处理，经过上述措施处理后，对土壤及地下水的影响小。 六、环境风险 1、评价等级确定 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B、《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）以及《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018），筛选出本次扩建项目的工程分析及生产、加工、运输、使用和贮存过程中涉及的主要风险物质，风险物质数量与临界量比值Q按下式计算： 当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）。 - 式中：q1，q2，......qn—每种危险物质的最大存在总量，t； - Q1，Q2，......Qn—每种危险物质的临界量，t。 - 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 - 根据建设单位提供的主要药剂清单，实验室风险识别及风险潜势判断见下表。 表4-13 环境风险物质识别表 物质名称; CAS（号）; 临界量（t）; 项目最大存在量（t）; Q. 石油醚; 8832-32-4; 10; 0.2; 0.02. 乙醇（95%）; 64-17-5; 500; 0.2; 0.004. 正己烷; 110-54-3; 10; 0.2; 0.02. 乙酸乙酯; 141-78-6; 10; 0.2; 0.02. 二氯甲烷; 75-09-2; 10; 0.2; 0.02. 甲酸; 64-18-6; 10; 0.03; 0.003. 三溴化硼; 10294-33-4; 5; 0.02; 0.004. 盐酸（37%）; 7647-01-2; 7.5; 0.05; 0.0067. 硝酸（折为80%）; 7697-37-2; 7.5; 0.0425; 0.0057. 氰化钠; 143-33-9; 1; 0.001; 0.001. 丙酮氰醇; 75-86-5; 2.5; 0.02; 0.008. 色谱级甲醇; 67-56-1; 10; 0.008; 0.00008. 色谱级乙腈; 75-05-8; 10; 0.02; 0.002. 实验废液; /; 50; 20; 0.4. 合计; 0.51448. 注：本项目所使用的乙醇浓度为95%、盐酸浓度为37%、硝酸浓度为68%，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），盐酸浓度符合要求无需折纯核算；对于乙醇、硝酸，根据部长信箱《关于风险评估中风险物质折纯问题的回复》：“《企业突发环境事件风险分级方法》中风险物质临界量确定主要参考了美国《化学品事故防范法规》管制物质清单及临界量，硝酸浓度折算为80%及以上；乙醇折纯主要考虑通常工业乙醇为95%”，故本项目所使用乙醇满足要求无需折纯核算，将硝酸（68%）折纯为硝酸（80%），得硝酸（68%）折纯后本项目最大存在量为0.0425。. 经计算，Q=0.51448＜1，环境风险潜势判定为I。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）表1评价工作等级划分可知，本项目评价工作只需简单分析。 2、风险识别 根据项目生产设施风险识别和生产过程所涉及的物质风险识别，本项目存在的环境风险事故类型主要是危险化学品泄漏、环保设施故障而造成废气、废水超标排放以及火灾、爆炸引发的次生/伴生物风险等。因此项目可能影响的环境途径包括：火灾、爆炸引发的次生/伴生物和泄漏事故，其主要污染环境要素为水环境和环境空气。 3、环境风险防范措施 项目企业采取以下风险防范措施，将环境风险降至最低： （1）火灾事故防范措施 根据现场调查，目前厂区内已有的火灾爆炸事故风险防范措施包括： A.企业总平面布置已严格遵守国家颁布的有关防火和安全等方面规范和规定，实验室等与办公区分离，并设置明显的标志。 B.设置火灾报警系统。在实验室设置可燃气体探测器、火灾报警系统用于监控生产装置的火情，以实现对火灾的早期报警。 C.设置消防器材。各区域设置有足够的消防器材。 根据项目实际情况，本次环评新增相关管理要求： A.消除和控制明火源。在实验区域设置醒目的严禁烟火标志，严禁动火吸烟； 实验过程中，备好灭火器材，采取防护措施，且必须遵守安全技术规程； B.规范实验操作。实验过程严格按照规程操作，设备运行时实验人员不得开实验室，所有设备均应定期检查，超过使用年限后及时报废； C.严控设备超温。对有超温风险的生产设备，安装温度控制器，当温度超过 设置的安全温度时，立即切断生产设备的电源，停止生产，并采用有效的降温措施进行降温； D.定期消防巡检。根据消防工作的需要，对各类消防用具定期进行检查试验，如有损坏或失效时，需立即进行修理和更换补充。 （2）危险化学品存放风险防范措施 本项目依托厂区已建的试剂库、剧毒品库、易制爆库、易制毒室。根据调查，各类试剂库已采取的风险防范措施具体如下： A.配备专门的试剂管理人员。配备有专业知识的技术人员，负责所有实验室 及场所的试剂使用管理； B.地面重点防渗。各类试剂室位于36栋6F，理论上不会对地下水及土壤造成影响，且企业亦严格按照规范对地面进行了重点防渗，采取了20cm厚的P8等级混凝土，渗透系数K≤10-7cm/s，满足防渗要求； C.化学品分类储存。项目使用的盐酸属于易制毒危险化学品，存放于易制毒库试剂柜内，使用的硝酸属于易制爆化学品，存放易制爆库试剂柜内，本项目使用丙酮氰醇、氰化钠属于剧毒化学品，存放剧毒品库试剂柜内。其余化学品均放置于普通试剂柜内，柜内设置有防漏托盘，柜底部设有集液区，用于收集事故下泄漏的化学品。 D.严格管理制度。项目涉硝酸、丙酮氰醇、氰化钠等危险化学品的储存和使用，应严格按照国家《危险化学品安全管理条例》的相关要求，实行双人收发、双人保管制度。 同时根据项目实际情况，本次环评要求： A.化学品入库时，应严格检验物品质量、数量、包装情况、有无泄漏； B.化学品入库后，在贮存期内定期检查库房温度、湿度等，发现化学品品质变化、包装破损、渗漏、稳定剂短缺等，应及时调整和处理。 （3）易制毒、易制爆、剧毒品危险化学品风险防范措施 A.设置专门的存放点位。项目涉及的易制毒、易制爆、剧毒危险化学品存放于西侧易制毒库（8.33m3）、易制爆库（8.33m3）、剧毒品库（10.35m3）中的试剂柜，符合有关安全、防火规定，并根据物品的种类、性质，设置相应的通风、 防爆、泄压、防火、防雷、防火、防晒、消除静电等安全设施。 B.定期检查。入库前必须进行检查登记，入库后应当定期检查。物品的发放，应严格履行发放手续，认真核实。 C.配备应急物资。设有过滤式防毒面具等应急物资，同时设置明显严禁烟火等警示标识。 D.安全处置废弃物。易制毒化学品使用过程中产生的易制毒残渣废液及其包装物，集中暂存于危废贮存库中，严禁随一般垃圾运出。 E.泄漏物处理。少量泄漏采用沙子覆盖收集，并放在容器中等待处理；大量泄漏采用托盘收集。 F.定期培训演练。厂区应定期对相关从业人员进行安全教育和培训，通过实际演练，定期开展强制性的安全培训，提高员工的安全意识和应急处理能力，减少事故的发生。 G.严格管理制度。其中易制爆库和剧毒品库的使用，应严格按照国家《危险化学品安全管理条例》的相关要求，实行双人收发、双人保管制度，并设置监控管理。 （4）危险废物贮存防范措施 本项目产生的危险废物依托现有项目危废贮存库进行贮存。根据调查，现有项目危废贮存库已采取的风险防范措施具体如下： A.配备专门的危废管理人员。配备有专业知识的技术人员，负责所有危废的暂存及转运管理； B.地面重点防渗。危险废物暂存库地面采用了20cm厚P6等级混凝土+2mm厚HDPE膜进行防渗，渗透系数K≤10-10cm/s，满足防渗要求； C.危废分类暂存。危废暂存库划分了固态危险废物暂存区域和液态危险废物暂存区域，分别用于液态危废和固态危废的暂存。 D.危废及时处置。产生的危险废物，及时委托陕西水发环境有限公司外运处置。 同时本次环评要求： A.废液容器安全间距。装载液体、半固体废液的容器内须留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留100mm以上的空间； B.废液容器标志标识。盛装废液的容器上必须粘贴相关危险标识； C.废液容器的相容性。盛装废液的容器必须完好无损且材质和衬里要与废液相容（不相互反应）。 （5）废气事故排放风险防范措施 A.项目废气处理装置都是采用专业厂家进行设计和安装，且采用较为坚固的材料建成，可防止污染物的事故排放，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低限度。 B.定期检查废气处理装置是否堵塞，如被堵应及时维护。 C.运营过程中应加强巡检及时处理污染物跑、冒、滴、漏，同时应加强对管道工程的检查，若发现管道老化或损坏，应及时维修更换； D.一旦发现废气处理装置故障，实验室暂停实验，排查故障原因并解决后方能重新启用。 （6）废水事故排放风险防范措施 本次扩建项目实验废水依托现有一套一体化污水处理设施处理。一旦发现一体化污水处理设施故障，实验室暂停用水、排水；一体化污水处理设备调节池兼做事故水池，最大可容纳废水量1.5m³，实验废水最大产生量为1.2m³/d，事故废水可纳入调节池中暂存，同时关闭通往市政雨水、污水管切断阀，防止污水流入市政管网，排查故障原因并解决后方能恢复用水、排水，收集池内暂存的废水经处理达标后排放。 （7）实验室管理要求 A.项目营运过程中，必须加强安全管理，提高事故防范措施。做好突发性环境污染事故的预防，提高对突发性污染事故的应急处理能力。 B.强化安全操作及环境保护意识的教育，提高职工的素质，加强操作人员的上岗前的培训，进行安全操作、消防、环保、工业卫生等方面的技术培训教育。 C.配备必要的应急物资（如灭火器等），设备等定期进行检修维护，并做好记录。 D.加强实验室的环境管理，积极做好环保、消防等的预防工作，建立环境风险防控和应急措施制度，明确环境风险防控重点岗位的责任人和责任机构，落实定期巡检和维护责任制度，以最大程度避免可能产生的环境风险事故。 E.实验室清洗区域地面应采取防渗、防漏措施，防止废液跑、冒、滴、漏。 4、应急处置措施 该项目存在潜在的有毒有害物质泄漏风险，在采取较完善的风险防范措施后，风险事故的概率会降低。但一旦发生风险事故，必须有相应的应急计划，来尽量控制和减缓事故的危害。由于本项目部分物料是有毒有害物质，毒物泄漏事故极易发生，因此加强事故风险防范措施建设，加大防范力度是项目减少事故发生率和降低事故发生影响最好的措施之选。制定环境风险防范措施能够达到减少事故发生率和降低事故发生影响的目的。建设单位应采取的风险防范措施如下： （1）应急处置措施 发现泄漏，首先快速查明原因及漏点，及时向有关负责人报告情况；事故处置人员必须佩戴氧气呼吸器、胶皮手套和防护衣，尽快关闭相关阀门，尽量切断泄漏源；在操作过程中必须有现场监护人员，观察风向，协助及指导操作；必要时可动用现场消防设施及水源，喷雾吸收逸散的酸雾，尽可能降低环境污染程度。 当原料及废水发生泄漏事故，可能发生环境污染及安全生产事故的，按规定立即启动应急预案。同时迅速组织人员撤离至事故源上风口150米以外，向专业消防部门求助，组织应急救援及人员安全疏散等工作，并及时向上级主管部门和环境监察管理部门报告，向周边单位通告，将环境污染降到最小程度。 （2）事故应急处置程序 参照同类型实验室的事故应急处理程序，该项目应制定完善的应急处理程序，包括指挥协调、咨询（技术指导）、应急反应队伍、监测分析、后勤保障、善后工作等。首先应明确应急反应的各组织部门的组成、职责、任务分工、联络方式、行动要求，其次各组织部门既要按照指挥协调中心的命令积极行动，又要搞好协同配合，以便对发生的事故进行有效控制。 （3）建立监视和报告制度 一个应急体系，最主要的是制定操作性较强、适应性较好的作业计划，该计划对处理化学品事故的作用关系甚大。主要包括通知、评价、处理决定、调动和善后处理等，日常监视及接收信息的工作主要由安全环保部门负责，一旦发生事故，收到并得到确认的第一来源信息后应立即通知上一级机构的同时，按制定的报告程序向指挥协调中心等相关单位转发报告，启动应急预案，报告的格式应纳入作业计划并包括以下内容：事故发生的时间、地点；危害情形、污染源和大致始发原因；污染量估计、污染范围、污染物外观和进一步发展趋势；污染物品种和理化特性；天气和储存区周围情况；已采取和准备采取的措施和行动；需要的援助。 针对本项目的风险防范和应急救援，在项目生产线、厂房（即实验室）、园区中建立环境风险三级防范体系，即生产线设置对应风险防范措施，当风险事故扩大至厂房时，启动厂房对应的应急响应，当项目风险事故较大，已扩大至园区对应的风险层级时，应及时与园区内事故应急处置人员取得联系，及时控制风险的扩大，达到生产线、厂房、园区环境风险三级防范的目的。 （4）用于应急反应的设备、设施 包括消防、医疗救护、污染物处理和处置、通讯联络、交通运输等设备器材及一定数量的防化服。此外，实验室试剂密封存在试剂类仓库，危废收集后密封在容器内放于危废贮存库的危废柜中，正常状况下试剂类仓库、危废贮存库均不会发生泄漏，但突发状况下，密封的试剂或者密封的危废发生泄漏，试剂类仓库、危废贮存库会产生有机废气及酸性废气，针对突发状况下产生的废气，实验室在试剂类仓库、危废贮存库均设置废气收集设施，收集到的废气进入经1套“SDG（新增）+活性炭吸附装置（依托现有TA006）”处理后通过1根28m高排气筒（DA003）排放。 图4-1 试剂类仓库、危废贮存库突发状况下废气收集设施 本项目建设单位现有厂区已建立有完善的环境风险防范应急预警机制和应急预案。包括预案适用范围、环境事件分类与分级、组织机构与职责、监控和预警、应急响应、应急保障、善后处置、预案管理与演练等内容。明确企业、区域、地方政府环境风险应急体系。体现分级响应、区域联动的原则，与地方政府突发环境事件应急预案相衔接，明确分级响应程序。实验室现有突发环境事件应急预案备案（备案编号：610163-2022-027-L）已过期，本次评价要求实验室将本次扩建纳入实验室突发环境事件应急预案中进行修订。 综上，本项目危险物质主要包括有毒有害危险化学品及实验废液等。在各项环境风险防范措施落实到位的情况下，本项目环境风险较低。采取上述措施后，本项目环境风险可接受。 七、环保投资估算 本次扩建新增投资50万元，环保投资约21万元，占总投资的42%，见表4-14。 表4-14 扩建项目新增环保投资估算表 项目; 污染种类; 设施名称; 数量; 投资（万元）. 环境保护措施和设施; 废气; SDG吸附+活性炭吸附（本次新增活性炭用量）; 6套; 3.5. 废水; 污水处理设施（依托原有）; 1套; 依托原有. 噪声; 选用低噪声设备，采取基础减振、隔声等措施; 配套; 依托原有. 固废; 危险废物; 危废收集容器; 配套; 1.0. 危废贮存库（依托原有，增加转运次数从而增加投资）; 1间; 16.5. 合计; 21.0. |
| --- | --- |

五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 小试实验室排放口（DA001） | 非甲烷总烃、HCl、NOX | - 依托现有项目通风橱+2套SDG吸附剂（新增）+活性炭吸附装置（TA004+TA005）+28m高排气筒（DA001） | 非甲烷总烃、HCl执行《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）表2标准；NOX执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2有组织排放标准 |
|  | 探试实验室排放口（DA002） |  | - 依托现有项目通风橱+3套SDG吸附剂（新增）+活性炭吸附装置（TA001+TA002+TA003）+28m高排气筒（DA002） |  |
|  | 分析测试实验室排放口（DA003） |  | - 依托现有项目万向集气罩及通风橱+1套SDG吸附剂（新增）+活性炭吸附装置（TA006）+28m高排气筒（DA003） |  |
|  | 无组织 |  | 通风与换气 | 非甲烷总烃无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A厂区内VOCs特别排放限值；HCl执行《制药工业大气污染物排放标准》（GB 37823-2019）表4企业边界大气污染物浓度限值；NOX执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织标准限值 |
| 地表水 环境 | 清洗废水排放口DW001 | pH、COD、BOD5、SS、NH3-N | 清洗废水经一体化污水处理设施处理后排入园区化粪池，经排入市政污水管网排入西安净水处理有限责任公司第六再生水厂处理 | 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A级标准；《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准 |
| 声环境 | 设备运行 | 设备噪声 | 依托现有 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准 |
| 电磁辐射 | / |  |  |  |
| 固体废物 | - 1.危险废物：实验废液、沾染化学试剂的一次性实验用品、实验废弃物、废活性炭、废SDG暂存危废贮存库，定期委托有资质单位处置（陕西水发环境有限公司），废水处理污泥定期委托有资质单位（陕西宏恩等离子技术有限责任公司）外运处置； - 2.一般固体废物：废包装材料产生后集中收集，定期外售至废品回收站；纯水机产生的废离子交换树脂由离子交换树脂厂家替换后直接回收，不在厂区暂存。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 危废贮存库、试剂间以及溶剂物料库地面及裙角均已进行防渗处理，涂刷环氧树脂防渗层，防渗层效果为不低于2mm厚的高密度聚乙烯；实验室全部均为水泥硬化地面。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | - 1.泄漏风险防范措施：泄漏是项目环境风险的主要事故源，预防物料泄漏发生次生灾害的主要措施为： - （1）严格操作规程，制定可靠的设备检修计划，防止设备维护不当所产生的事故发生；加强危险物质贮存设备的日常保养和维护，使其在良好的运行状态下。 - （2）项目各区域均采取地面防渗，做好防潮、防晒、防风、防火措施，常规储存量较小，不存在发生大规模泄漏的可能，碰撞导致的少量泄漏及时收集，并作为危废处置。 - （3）项目各类试剂间和危废贮存库实行专人管理，并建立出入库台账记录。 - 2.火灾风险防范措施： - （1）电气设备及仪表按防爆等级的不同选用不同的设备，在仓库等各区域内安装烟雾报警器、消防自控设施。 - （2）仓库和危废贮存间均严禁吸烟和带入火种，设置“严禁烟火”和“禁止吸烟”警示牌并标出警戒线。 - 3.及时修订突发环境应急预案，定期开展演练和培训。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1.环境管理制度 根据国家的相关规定，结合项目的实际情况，设置安全环保部，由公司经理统一领导负责全厂的安全环保工作，且配备专兼职环保人员1名，负责定期检查环保设施运行情况，组织对环保设施定期及时检修，及相关环保管理。环境管理机构的具体职责包括： （1）建立健全环保工作规章制度，明确环保责任制及奖惩办法； （2）确定环境管理目标，如“三废”达标排放，固废尤其是危废及时处置等； （3）建立环保档案，包括环评报告文件及批复、环保工程验收报告及专家评审意见、突发环境事件应急预案报告及备案、污染源监测报告、环保设施运行记录、危险废物转移联单以及其他的环境统计资料； （4）收集与管理有关的污染物排放标准、环保法规、环保技术资料； （5）防治“三废”污染是环保工作的重中之重，应通过环境管理保证污染防治设施稳定正常运行。搞好所有环保设施与主体设备的协调管理，使污染防治设施的配备与主体设备相适应，并与主体设备同时运行及检修；污染防治设施出现故障时，环境管理机构应立即与各部门采取措施，防止污染扩大化； （6）搞好污染物排放总量控制； （7）负责一般的污染事故处理； （8）组织职工的环保教育，做好环境宣传工作； （9）组织落实突发环境事件应急预案，组织日常演练等。 2.排污口管理要求 （1）排污口规范化管理的基本原则 ①向环境排放污染物的排污口必须规范化。 ②根据本工程排放污染物的特点，考虑废气排气筒为管理的重点。 ③排污口应便于采样与计量监测，便于日常现场监督检查。 （2）排污口的技术要求 ①排污口的位置必须合理确定，按《排污口规范化整治技术要求》（环监（1996）470号）文件要求，进行规范化管理； ②排放废气的排气筒的设置应符合《污染源监测技术规范》的采样口。 （3）排污口立标管理 ①各污染物排放口应按国家《环境保护图形标志》（15562.1-1995）与GB15562.2-2020的规定，设置国家环保局统一制作的环境保护图形标志牌； 表5-1 排污口图形标志一览表 序号; 提示图形符号; 警告图形符号; 名称; 功能; 国标代码. 1; 废气 排放口; 表示废气向大气环境排放; GB15562.1-1995. 2; 一般固体废物; 表示一般固体废物贮存、处置场; GB15562.2-1995. 备注; 正方形边框 背景颜色：绿色 图形颜色：白色; 三角形边框 背景颜色：黄色 图形颜色：黑色; /; /; /. 固体废物堆放场所，必须有防火、防腐蚀、防流失等措施，并应设置标志牌。建设项目周围防火距离范围内必须有明显的防火标志。 本项目按照《危险废物贮存污染控制标准》 (GB18597-2023)相关规定要求，危废贮存库及危险废物储存容器上需要张贴标签，具体要求如下： 表5-2 危险废物环境保护图形标志 场合; 样式; 要求. 室外 (粘 贴于 门上 或悬 挂); - 危险废物警告标志规格颜色，形状：等边三角形，边长42cm。颜色：背景为黄色，图形为黑色。 - 警告标志外檐2.5cm。 - 适用于：危险废物贮存设施为房屋的，建有围墙或防护栅栏，且高度高于100cm时；部分危险废物利用、处置场所。. 粘贴 于危 险废 物储 存容 器; 1、危险废物标签尺寸颜色：尺寸：20×20cm；底色：醒目的橘黄色；字体：黑体字；字体颜色：黑色 2、危险类别：按危险废物种类选择. ②污染物排放口的环保图形标志牌应设置在靠近采样点的醒目处，标志牌设置高度为其上缘距地面约2m。 （4）排污口建档管理 ①要求使用国家环境保护总局办公厅关于印发排放口标志牌技术规格的通知（环办[2003]95号）并按要求填写有关内容。 ②根据排污口管理档案内容要求，项目应将主要污染物种类、数量、浓度、排放去向、达标情况及设施运行情况记录于档案。 3.其他环保手续要求 根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号），建设单位应自行验收。 |

# 六、结论

从环境保护角度分析，本项目环境影响可行。

附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程排放量（固体废物产生量）① | 现有工程许可排放量② | 在建工程排放量（固体废物产生量）③ | 本项目排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 | 0.013t/a | / | / | 0.143t/a | 0 | 0.156t/a | +0.143t/a |
|  | 二氯甲烷 | 0 | / | / | 0.0252t/a | 0 | 0.0252t/a | +0.0252t/a |
|  | HCl | 0 | / | / | 0.00542t/a | 0 | 0.00542t/a | +0.00542t/a |
|  | NOX | 0 | / | / | 0.00732t/a | 0 | 0.00732t/a | +0.00732t/a |
| 废水 | COD | 0.1548/a | / | / | 0.0041t/a | 0 | 0.1589t/a | +0.0041t/a |
|  | BOD5 | 0.09068t/a | / | / | 0.0006t/a | 0 | 0.09128t/a | +0.0006t/a |
|  | SS | 0.0492t/a | / | / | 0.0058t/a | 0 | 0.055t/a | +0.0058t/a |
|  | NH3-N | 0.015023t/a | / | / | 0.000046t/a | 0 | 0.015069t/a | +0.000046t/a |
| 一般固废 | 废包装材料 | 0.5t/a | / | / | 0.5t/a | 0 | 1.0t/a | +0.5t/a |
|  | 废离子交换树脂 | 0.01t/a | / | / | 0.02t/a | 0 | 0.03t/a | +0.02t/a |
| 危险废物 | 实验室废液 | 13.25t/a | / |  | 151.75t/a | 0 | 165t/a | +151.75t/a |
|  | 沾染化学试剂的一次性实验用品等 | 0.0047t/a | / | / | 1.50t/a | 0 | 1.5047/a | +1.50t/a |
|  | 实验废弃物 | 0.01t/a | / | / | 1.02t/a | 0 | 1.03t/a | +1.02t/a |
|  | 废水处理污泥 | 0.29kg/a | / | / | 1.21kg/a | 0 | 1.5kg/a | +1.21kg/a |
|  | 废SDG | 0 | / | / | 0.70t/a | 0 | 0.70t/a | +0.70t/a |
|  | 废活性炭 | 0.074t/a | / | / | 3.526t/a | 0 | 3.6t/a | +3.526t/a |
| 生活垃圾 | 生活垃圾 | 3.5t/a | / | / | 0 | 0 | 3.5t/a | +0 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①