
建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：             锅炉房建设项目            
建设单位（盖章）：   陕西飞然徳商贸有限公司      
编制日期：             二〇二五年十二月            

中华人民共和国生态环境部制

一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	锅炉房建设项目

	项目代码
	/

	建设单位

联系人
	翟宏伟
	联系方式
	13072976336

	建设地点
	陕西省西咸新区沣东新城三桥街办红光路西段南1号

	地理坐标
	（东经108度50分53.627秒，北纬34度15分17.234秒）

	国民经济

行业类别
	D4430热力生产和供应
	建设项目

行业类别
	四十一、91.热力生产和供应工程—天然气锅炉总容量1/小时（0.7兆瓦）以上的

	建设性质
	(新建

(改建

(扩建

(技术改造
	建设项目

申报情形
	(首次申报项目

(不予批准后再次申报项目

(超五年重新审核项目

(重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/备案）部门（选填）
	/
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	/

	总投资（万元）
	40
	环保投资（万元）
	7.5

	环保投资占比（%）
	18.75
	施工工期
	/

	是否开工建设
	(否

(是：锅炉房建设项目于2025年4月建设完成，安装4台燃气热水锅炉及配套设施，尚未投入运行，项目正在办理行政处罚手续。
	用地面积（m2）
	1107.9

	专项评价设置情况
	表1-1  本项目专项评价设置分析
类别

设置原则

本项目情况

设置情况

大气

排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目

本项目排放废气不含有毒有害污染物、二噁英、苯并芘、氰化物、氯气
不设置

地表水

新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理

本项目生活污水排入西安热电有限责任公司化粪池处理后，再与锅炉排水和纯水制备浓水一起经市政污水管网进入西安净水处理有限责任公司第六再生水厂进行处理
不设置

环境风险
有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目
有毒有害和易燃易爆危险物质存储量未超过临界量
不设置
生态

取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目

项目不设取水口
不设置


	规划情况
	规划名称：《西咸新区总体规划》（2010-2020）
审查机关：陕西省人民政府。

审查文件名称及文号：陕西省人民政府关于《西咸新区总体规划》的批复（陕政函〔2011〕110号）

	规划环境影响评价情况
	文件名称：《西咸新区—沣东新城分区规划（2010-2020）环境影响报告书》

审查机关：西安市环境保护局（2014年3月31日）
审查文件名称及文号：西安市环境保护局关于《西咸新区—沣东新城分区规划（2010-2020）环境影响报告书》的审查意见（市环函〔2014〕20号）

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	表1-1  项目与规划及规划环评相符情况
类别
主要要求

本项目情况

符合性

《西咸新区总体规划》（2010-2020）

以科技、文化为支撑，重点发展战略性新兴产业、高新技术产业、会展商

务、文化旅游、商贸物流、生物医药和节能环保等产业，实现五个组团产业互补、错位布局、协同发展。
本项目位于沣东新城，属于热力生产和供应业，为西咸新区沣东新城众邦洗涤行的配套设施。
符合
《西咸新区－沣东新城分区规划（2010-2020）环境影响报告书》及审查意见
1.推广清洁能源使用，建立可持续能源体系结构。鼓励使用天然气、风能、太阳能、地热能、生物质能等能源。大力发展城市集中供热，全面普及居民生活燃气，实现“以气代煤”“以电代煤”。

2.大气环境保护对策和措施：严格产业准入制度，控制企业污染排放。设置新城产业准入大气环境标准，对排污量大的行业进行限制，防止对新城产生影响。
本项目使用清洁能源天然气，并安装超低氮燃烧器，不属于大气排污量大的行业，对沣东新城环境的影响较小。
符合
1.实行污水集中处理，生产废水和生活污水必须经处理达到污水处理厂接纳标准后汇入污水管道，排入污水处理厂集中处理。

2.水环境保护对策和措施：严格环境准入制度，防治企业污染排放。在规划建设中，要设置相应的环保准入门槛，限制造纸、化工、食品饮料加工、皮革、电镀等高耗水、重污染行业进入。

本项目生活污水排入西安热电有限责任公司化粪池处理后，再与锅炉排水和纯水制备浓水一起经市政污水管网进入西安净水处理有限责任公司第六再生水厂进行处理。
符合
声环境保护对策和措施：加强环境噪声管理，建立完善的环境噪声管理办法。完善环境噪声达标区管理办法，加强对公共和个人娱乐区、商业区等的环境噪声管理，加强对建筑噪声以及固定噪声源的管理。

本项目锅炉在室内运行，风机、水泵等采取基础减振及软连接措施。

符合

沣东新城管理部门应结合本区域总体发展方向、定位；产业发展类型和行业限制；规划区域环境功能和环境保护目标提出：入区企业清洁生产必须达到国内先进水平、严禁“三高一低”企业入区、由总量指标限制企业类型和规模、污染物排放指标等工业企业的准入条件。

本项目为西咸新区沣东新城众邦洗涤行的配套设施，用于生产供热，不涉及“三高一低”企业。

符合


	其他符合性分析
	1.产业政策符合性分析

本项目属于“D4430热力生产和供应业”，根据《产业结构调整目录（2024年本）》，本项目不属于其中的鼓励类、限制类、淘汰类项目，视为允许类项目。根据《市场准入负面清单（2025年版）》（发改体改规〔2025〕466号），本项目不属于其中的禁止准入类、许可准入类项目。
因此，本项目符合产业政策要求。

2.与《陕西省“两高”项目重点管理范围（2025年版）》的符合性分析

根据《陕西省“两高”项目重点管理范围（2025年版）》（陕发改环资〔2025〕703号），本项目属于“4430热力生产和供应”，不属于陕西省“两高”项目重点管理范围中“4411燃煤发电（包括煤矸石发电）”及“4412燃煤热电联产”。
3.“三线一单”符合性分析
根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环评〔2016〕150号）和《陕西省人民政府关于加快实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（陕政发〔2020〕11号），本项目“三线一单”符合情况见下表。
表1-2  项目“三线一单”符合性分析
“三线一单”
项目符合性分析
符合性
生态保护红线
项目位于陕西省西咸新区沣东新城三桥街办红光路西段南1号，不涉及生态保护红线。
符合
环境质量底线
项目污染物可达标排放，不会对区域环境质量产生明显影响。
符合
资源利用上线
本项目为供热工程，锅炉燃料采用天然气，属于清洁能源，主要为西咸新区沣东新城众邦洗涤行生产供热，使用资源主要为水、电、天然气，不涉及新开采资源，且水资源、电能用量较小，不触及资源利用上线。
符合
环境准入负面清单
项目建设符合国家产业政策，不在《陕西省国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）》范围内、符合《西安市“三线一单”生态环境分区管控方案》管控要求。
符合
根据《2023年陕西省生态环境分区管控成果动态更新实施方案》（市生态委办发〔2024〕16号）及《陕西省“三线一单”生态环境分区管控应用技术指南：环境影响评价（试行）》，环评文件涉及“三线一单”生态环境分区管控符合性分析应采取“一图一表一说明”的表达方式，本项目“三线一单”符合性分析如下：
（1）“一图”
根据陕西省“三线一单”数据应用系统叠图分析可知，本项目属于重点管控单元，不涉及生态保护红线。项目与环境管控单位对照分析示意图如下图所示：

[image: image1.png]



图1-1  本项目与环境管控单元对照分析示意图


	其他符合性分析
	（2）“一表”
根据从陕西省“三线一单”数据应用系统（V1.0）中导出的分析文件（具体见附件），本项目所涉及的生态环境管控单元符合性分析如下表所示：

表1-3  与生态环境管控单元管控要求符合性分析一览表

序号

环境管控单元名称
市（区）
区县
单元要素属性
管控要求分类
管控要求

面积/长度（平方米/米）
本项目情况

符合性

1
陕西省西安市未央区重点管控单元2
西安市
未央区
大气环境受体敏感重点管控区、水环境城镇生活污染重点管控区、高污染燃料禁燃区
空间布局约束
大气环境受体敏感重点管控区：

1.严格控制新增《陕西省“两高”项目管理暂行目录》行业项目（民生等项目除外，后续对“两高”范围国家如有新规定的，从其规定）。

2.严禁新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工产能。

3.推动重污染企业搬迁入园或依法关闭。

水环境城镇生活污染重点管控区：

1.持续推进城中村、老旧城区、城乡结合部污水截流、收集和城市雨污管道新建、改建。
1107.16
1.根据《陕西省“两高”项目重点管理范围（2025年版）》（陕发改环资〔2025〕703号），本项目不属于“两高”项目；

2.本项目不属于新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工产能；

3.运行过程中锅炉废气采用超低氮燃烧器+排气筒排放，氮氧化物能够达到排放要求，不属于重污染项目。
符合

污染物排放管控
大气环境受体敏感重点管控区：

1.城市建成区产生油烟的餐饮服务单位全部安装油烟净化装置并保持正常运行和定期维护。

2.持续因地制宜实施“煤改气”“油改气”、电能、地热、生物质等清洁能源取暖措施。

3.鼓励将老旧车辆和非道路移动机械替换为清洁能源车辆。推进新能源或清洁能源汽车使用。

水环境城镇生活污染重点管控区：

1.加强城镇污水收集处理设施建设与提标改造。城镇生活污水处理达到《陕西省黄河流域污水综合排放标准》（DB61/224-2018）排放限值要求。2.城镇新区管网建设及老旧城区管网升级改造中实行雨污分流，鼓励推进初期雨水收集、处理和资源化利用，建设人工湿地水质净化工程，对处理达标后的尾水进一步净化。3.污水处理厂出水用于绿化、农灌等用途的，合理确定管控要求，确保达到相应污水再生利用标准。
1.本项目不属于产生油烟的餐饮服务业；

2.本项目供热运行中使用天然气清洁能源；

3.本项目不涉及老旧车辆和非道路移动机械。
符合
资源开发效率要求
高污染燃料禁燃区：1.禁止销售、使用高污染燃料。禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施。已建成的，应当在市人民政府规定的期限内停止使用或者改用天然气、页岩气、煤层气、液化石油气、干热岩、电、太阳能或者其他清洁能源。2.禁止燃放烟花爆竹。

1.本项目不销售、使用高污染燃料，本项目使用天然气作为燃料，属于清洁能源。
符合

（3）“一说明”
本项目位于陕西省西咸新区沣东新城三桥街办红光路西段南1号，属于西安市生态环境管控单元分布示意图中的重点管控单元。

本项目满足重点管控单元在空间布局约束、污染物排放管控、环境风险防控、资源利用效率等管控要求，因此，本项目的建设符合西安市“三线一单”生态环境分区管控要求。


	其他符合性分析
	4.项目与其他相关环保政策及标准符合性分析
表1-4  项目与其他相关环保政策及标准相符性分析
文件名称

政策要求
本项目情况
相符性
《陕西省“十四五”生态环境保护规划》的通知（陕政办发〔2021〕25号）
提升能源结构清洁低碳水平……持续推进清洁取暖工程，大力推进关中地区散煤清零，新增天然气气量优先用于居民生活用气和冬季取暖散煤替代。
本项目为供热工程，锅炉燃料采用天然气，属于清洁能源，主要为西咸新区沣东新城众邦洗涤行生产供热。
符合
关于印发《西咸新区“十四五”生态环境保护规划》的通知（陕西咸〔2021〕4号）
提升能源结构清洁低碳水平。严格实施煤炭消费减量替代，实现煤炭消费总量负增长。加速能源体系清洁低碳发展进程，积极发展太阳能光伏、生物质能、地热能、氢能等新能源。
本项目为供热工程，锅炉燃料采用天然气，属于清洁能源。
符合
《陕西省大气污染治理专项行动方案（2023—2027年）》（陕发〔2023〕4号）
城市供热结构调整。不再新建燃煤集中供热站。新建居民住宅、商业综合体等必须使用清洁能源取暖。
本项目锅炉燃料为天然气，属于清洁能源，且本项目不属于城市供热结构，不属于居民住宅、商业综合体取暖方式。
符合

《西安市大气污染治理专项行动方案（2023—2027年）》
加快优化集中供热结构。不再新建燃煤集中供热站，加快实施燃煤电厂高背压等高效供热方式改造，挖掘现役热电机组潜力，充分释放供热能力。
本项目锅炉燃料为天然气，属于清洁能源，不涉及燃煤，本项目为西咸新区沣东新城众邦洗涤行的配套设施，不属于燃煤集中供热站。
符合
《西咸新区大气污染治理专项行动方案（2023—2027年）》（陕西咸党发〔2023〕4号）

严把燃煤锅炉准入关口。全域禁止新建燃煤锅炉，推动燃气锅炉实施低氮燃烧深度改造，鼓励企业将氮氧化物浓度控制在30毫克/立方米以内。
本项目使用天然气，为清洁能源。锅炉采用超低氮燃烧措施，氮氧化物排放浓度≤30毫克/立方米。
符合
《西咸新区沣东新城大气污染治理专项行动方案（2023—2027年）》
加强高污染燃料禁燃区管控。按照西咸新区划定的高污染燃料禁燃区相关要求，禁燃区内禁止销售、使用高污染燃料。

本项目锅炉使用天然气，为清洁能源，不涉及高污染燃料。

符合
针对火电、铸造、耐火材料、有色金属冶炼、预制构件等行业，建立动态管理台账，严格控制物料储存、输送及生产工艺过程无组织排放，应密闭的要全部完成密闭改造，物料堆场抑尘设施确保正常运行。严格落实抑尘措施，严禁露天装卸作业和物料干法作业，强化洒水抑尘，增加作业车辆和机械冲洗次数，防止扬尘污染。

本项目属于热力生产和供应业，为西咸新区沣东新城众邦洗涤行的配套设施，天然气通过密闭管道输送，不产生扬尘污染。

符合
《西安市人民政府办公厅关于印发推进实现“十四五”空气质量目标暨大气污染治理专项行动2025年工作方案的通知》（市政办函〔2025〕12号）

持续推进燃气锅炉低氮燃烧深度改造，氮氧化物排放浓度控制在30毫克/立方米以内。
本项目锅炉使用燃料为天然气，属于清洁能源。锅炉采用超低氮燃烧措施，氮氧化物排放浓度≤30毫克/立方米。
符合
《陕西省西咸新区党政办公室关于印发西咸新区推进实现“十四五”空气质量目标暨大气污染治理专项行动2025年工作方案的通知》（陕西咸党政办函〔2025〕13号）
推动燃气锅
炉实施低氮燃烧深度改造。持续推进燃气锅炉低氮燃烧深度改造，氮氧化物排放浓度控制在30毫克/立方米以内。
本项目锅炉使用燃料为天然气，属于清洁能源。锅炉采用超低氮燃烧措施，氮氧化物排放浓度≤30毫克/立方米。
符合
5.选址合理性分析

本项目位于陕西省西咸新区沣东新城三桥街办红光路西段南1号，项目利用租赁的西安热电有限责任公司现有厂房建设，租赁合同见附件2，项目用地为工业用地，不新增用地。

四邻关系：本项目东侧为西安热电有限责任公司，南侧为热电公司控制厂房，北侧为绿化和停车场，西侧隔路为皂河，详见附图3四邻关系图。
评价范围内无《建设项目环境影响评价分类管理名录》中第三条规定的（一）、（二）类环境保护区，如自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、饮用水水源保护区等，不在国家、地方规划的重点生态功能区的敏感区域内。项目所在区域基础设施配套完全，水、电、通信等能满足项目建设以及运行需要。
项目所在地交通便利，通讯方便，供电等公共基础设施齐全。项目产生的污染物在采取本次环评提出的各项环保措施的前提下，项目污染物均能做到达标排放，对外环境影响较小。

综上所述，本项目对各项污染物均采取了相应的环保措施，可做到达标排放或妥善处置，从环境保护角度分析，本项目选址合理。



二、建设项目工程分析
	建设内容
	1.项目概况

（1）项目概况
陕西飞然徳商贸有限公司于2023年4月租赁西安热电有限责任公司土地（1107.9平方米）与厂房并签订租赁合同，后将部分空置厂房租赁给西咸新区沣东新城众帮洗涤行用于酒店布草、服装的洗涤等经营活动。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》，西咸新区沣东新城众帮洗涤行无需办理环评手续；洗涤行前期采用西安热电有限责任公司余热蒸汽进行生产供热，蒸汽用量：26t/d，现由于西安热电有限责任公司不再发电，不能提供余热蒸汽，为了不影响生产，故建设单位决定于剩余空置厂房建设锅炉房（105.82立方米）为洗涤行提供热蒸汽，锅炉房位于陕西飞然徳商贸有限公司厂区东侧。本项目于2025年4月建设完成，安装4台燃气锅炉（即燃气蒸汽发生器，2用2备）及配套设施，目前尚未投产，后续投产后主要为洗涤厂供热。
（2）建设规模及建设内容
本项目锅炉房位于陕西飞然徳商贸有限公司厂区东侧，锅炉房及配套纯水制备系统占地面积共105.82m2，安装4台（2用2备）燃气锅炉及配套设施，用于洗涤厂生产供热。项目组成详见表2-1。

表2-1  建设项目组成一览表

工程类别

主要项目

建设内容

备注
主体工程

锅炉房
位于陕西飞然徳商贸有限公司厂区东侧，锅炉房及配套纯水制备系统占地面积共105.82m2，安装4台（2用2备）燃气锅炉（1t/h）及配套设施，用于洗涤厂生产供热；燃料采用天然气
已建
辅助工程

软水装置
位于锅炉房南侧，安装1套纯水制备系统，采用反渗透膜法制备纯水，制水能力为4t/h
已建
公用工程

给水

市政供水，依托热电公司已有供水设施
依托
排水

本项目生活污水排入西安热电有限责任公司化粪池处理后，再与锅炉排水和纯水制备浓水一起经市政污水管网进入西安净水处理有限责任公司第六再生水厂进行处理
依托
供电

由市政电网供给，依托厂区现有供电设施
依托
供气
由市政燃气管网供给，燃气管道已铺设至项目拟建地
已建
环保工程

废气
所有锅炉均配备超低氮燃烧器，在用2台锅炉废气合并后经1根8m高排气筒（DA001）排放，备用2台锅炉废气合并后经1根8m高排气筒（DA002）排放
已建
废水
本项目生活污水排入西安热电有限责任公司化粪池处理后，再与锅炉排水和纯水制备浓水一起经市政污水管网进入西安净水处理有限责任公司第六再生水厂进行处理
依托
噪声

锅炉选用低噪声设备，水泵采取基础减振，设备设置在锅炉房内，采用隔声及合理布局等降噪等措施
已建
固废

生活垃圾由环卫部门定期清运；废反渗透膜、废活性炭、废精密过滤器滤芯由厂家更换时带走，厂内不储存
/
3.项目主要原辅料及能源消耗
（1）项目主要原辅材料及能耗情况见下表：

表2-2  项目原、辅材料消耗一览表

序号
名称
年消耗量
单位
来源
备注
1
天然气
83.2
万Nm3/a
西安秦华燃气集团有限公司
市政供气
2
阻垢剂
1
吨/年
尼通热力有限公司
25kg/桶
3
反渗透膜
0.06
吨/次
尼通热力有限公司
三年更换一次
4
活性炭
0.05
吨/年
尼通热力有限公司

1至2年更换一次
5
精密过滤器滤芯
0.01
吨/年
尼通热力有限公司

PP棉，每月更换7根

6
水
15276.8
m3
市政供水
/
7
电
978.4
万kW·h
市政供电
/
注：天然气满足《天然气》（GB17820-2018）一类标准。
（2）天然气成分

天然气是存在于地下岩石储集层中以烃为主体的混合气体的统称，比重约0.65，比空气轻，具有无色、无味、无毒之特性。天然气主要成分烷烃，其中甲烷占绝大多数，另有少量的乙烷、丙烷和丁烷，此外一般有硫化氢、二氧化碳、氮和水汽和少量一氧化碳及微量的稀有气体，如氦和氩等。本项目天然气成分及检测报告见附件3。

表2-3  项目天然气主要成分一览表
成分
占比（%）
成分
占比（%）
CH4
94.3365
N2
1.5196
C2H6
2.5619
CO2
0.6899
C3H8
0.6087
H2S
4.0240
n-C4H10
0.0984
i-C4H10
0.0837
n-C5H12
0.0206
i-C5H12
0.0267
总硫（以硫计）
13.5800
C6+
0.0540
绝对密度（kg/m3）
0.7245
水露点（℃）
-14.900
高位发热量（MJ/m3）
38.3144
地位发热量（MJ/m3）

34.5450
（3）阻垢剂

反渗透阻垢剂是用于反渗透、纳滤及超滤系统的水处理药剂，通过抑制膜面结垢提升产水效率。本项目所用阻垢剂主要成分为有机磷酸盐，无色透明液体，可有效控制碳酸钙、硫酸钙等无机盐沉积，适用于pH5-10的水质条件。

4.主要设备

本项目所用设备具体见下表：
表2-4  项目主要设备一览表

序号
设备名称

数量
规格型号

备注
1
锅炉
2台
1t/h, RGLSS1.0-1.25-Q
/
2

备用锅炉
2台
1t/h, WZ-1.0-0.8-Q
备用
3
纯水制备系统
1套
4t/h, NIS125-100-200A/45SWH

/
4
定频泵
1台
/
/
5
冷凝器
1台
/
/
6
高压泵
1台
/
/
7
原水箱
6t
/

/
8
纯水箱

8t
/

/
9
小汽包纯水箱
4t
/

备用机水箱
10
排气筒

2根
8m
/

表2-5  项目所用锅炉技术参数表
序号
参数项目

单位

型号

型号
1

锅炉型号

/

RGLSS1.0-1.25-Q
WZ-1.0-0.8-Q
2

锅炉台数

台

2
2
3

额定蒸发量
kg/h
1000
1000
4

额定蒸汽压力
MPa
1.25
0.8
5

额定蒸汽温度
℃

193
175
6

额定耗气量
Nm3/h
76.26
74
7

额定水容积
L
29.6
28.5
5.平面布置

本项目位于陕西飞然徳商贸有限公司厂区东侧锅炉房，锅炉房设置在远离居民区的位置，纯水制备系统位于锅炉房南侧紧邻，易于给锅炉供水，布置合理，项目平面布置图见附图2。

6.劳动定员及工作制度

项目设2人专职管理，不提供食宿，年工作时间341天，每天2班，每班8小时。锅炉每天工作16小时。

7.公用工程
（1）给排水

本项目用水由市政供水管网提供，主要用水为员工生活用水、锅炉用水、纯水设备用水。

①员工生活用水
根据《行业用水定额》（DB61/T943-2020）表B.17，行政办公及科研院所通用值25m3/（人·a），则本项目员工生活用水量为0.147m3/d（50m3/a），产污系数取0.8，则生活污水产生量为0.117m3/d（40m3/a）。
②锅炉用水

本项目共设1间锅炉间，共安装4台1t/h锅炉（2用2备），提供洗涤行生产用热蒸汽，年运行时间5456h。本项目锅炉用水均采用纯水，用水主要为蒸发量和锅炉定期排污的补充水。

锅炉定期排污一般为1%-5%，本次按照2台核算，每小时的用水量=2t+2t×5%（排污量按5%计算），合计为2.1t/h，33.6m3/d。则锅炉年补水量为11457.6m3/a。锅炉定期排污量为0.1m3/h，1.6m3/d（545.6m3/a）；根据项目实际运行情况，每台锅炉每天手动排除冷凝水三次，每次排水1分钟，冷凝水排水量为0.452m3/d（154.132m3/a）。
③纯水制备用水

项目锅炉补水均使用纯水，纯水机采用全自动制水，储罐水满自动停机，设备处于待机状态，储罐缺水时自动运行。纯水用量为33.6m3/d、11457.6m3/a，纯水制备效率为75%，则新鲜水用量为44.8m3/d、15276.8m3/a，纯水制备浓水产生量为11.2m3/d、3819.2m3/a。
综上所述，本项目总用水量为44.947m3/d（15326.93m3/a），废水产生量共13.369m3/d（4558.829m3/a）。本项目生活污水排入西安热电有限责任公司化粪池处理后，再与锅炉排水和纯水制备浓水一起经市政污水管网进入西安净水处理有限责任公司第六再生水厂进行处理。
项目用水、排水情况见表2-6，水平衡图见图2-1：

表2-6  项目给排水情况一览表

用水环节
新鲜水量（m3/d）
纯水用量（m3/d）
损耗量（m3/d）
排水量（m3/d）
生活用水
0.147
0
0.03
0.117
纯水制备用水
44.8
0
0
11.2
锅炉用水
0
33.6
31.548
2.052
合计
44.947
33.6
31.578
13.369
[image: image2.png]0.147

44.94

gtk

RN

8

HkHE

112

1.2

o7

336

16

HATIZRH
EARAT
Epl, &M

0452

BEKER
3363 AFizis
HEHR
LR
FEEKT

Bk





图2-1  项目水平衡图  单位：m3/d
（2）供电

项目供电由市政电网供给。

（3）供热制冷
本项目用于洗涤厂生产供热。

（4）燃气

项目燃气由西安秦华天然气有限公司供应，市政燃气管道已铺设至项目所在地。

	工艺流程和产排污环节
	1.施工期工艺
本项目在已有空厂房内进行建设，不涉及土建施工，施工期只有设备安装和调试，且施工期已结束，不再对其进行分析。

2.运营期工艺流程

工艺流程图见下图：
[image: image3.png]RIRA

K ——> | HKRS

l

ALK K

R IBE I

SRR B

H R





图2-2  项目工艺流程及产污环节图

工艺流程：
原水首先进行纯水制备系统处理，处理后的水质需达到电导率小于20μs/cm，硬度小于0.03mmol的标准，随后进入水箱。水箱内的纯水依靠自流方式进入定频泵，接着进入冷凝器进行热力除。除后的水通过高压泵被送入锅炉主体，在锅炉内，天然气在主体内，天然气燃烧放热量，促使水转化为蒸汽。生成的蒸汽经过分汽缸分流，最终输送至各个用汽点。

（1）纯水制备工作原理

本项目锅炉补水采用经过纯水制备装置处理后的自来水，主要是将自来水经软化、除氧后送至锅炉内。反渗透纯水系统是一种通过反渗透膜法制取高纯度水的装置，该系统采用预处理、膜分离和后处理三级工艺：预处理包括原水储存、多介质过滤、活性炭吸附等步骤以减少悬浮物和有机物；核心反渗透膜采用超低压卷式复合膜，搭配高压泵与自动控制系统，实现高脱盐率与低运行压力。

（2）燃烧系统

本项目新建4台（2用2备）燃气锅炉及配套设施，用于洗涤行生产供热。锅炉燃料采用天然气，天然气经管道送入炉前燃烧系统，后进入锅炉低氮燃烧器进行燃烧。

为保证锅炉燃烧废气中的NOx能达标排放，本项目安装超低氮燃烧器。超低氮燃烧器为一种水冷翅片管火排全预混低氮燃烧器，采用全预混燃烧方式，使用时，燃烧所需的空气从进风口流入混合通道，燃气从燃气进口经过匀气小孔流入混合通道。空气和燃气在混合通道内混合后流入混合腔，空气和燃气的混合气体在混合腔内更进一步混合均匀。混合气体经过匀气孔板流向翅片管水冷火排，匀气孔板使混合气体均匀地分布在火排的表面。
超低氮燃烧器工作原理：天然气在锅炉炉膛中燃烧时，空气中的N2在高温下与O2反应生成NOx（NO和NO2）。本项目使用设备NOx的生成机理：当温度低于1500℃，NOx的生成量很少；高于1500℃，温度每升高100℃，反应速度将增大6-7倍。在实际燃烧过程中，由于燃烧室内的NOx生成起到关键性的作用。在实际的燃烧过程中各个因素是单独变化的，即使是最简单的气体燃料的燃烧，也要经历燃料与空气相结合，燃烧产生烟气，直到最后离开炉膛。炉膛的温度、燃料和空气的混合程度、烟气在炉内停留时间等这些因素对NOx的合成都有影响。因此，在炉膛中，为了抑制NOx的生成，除了降低炉内平均温度外，还必须设法使炉内温度分布均匀，避免局部高温，而这些与锅炉的整体结构设计、与燃烧火焰的吻合程度都有很大的关系。

2.项目产污情况分析
本项目运营期主要产污环节见下表：

表2-7  运营期主要污染工序一览表

污染类别

污染源名称

产污环节

主要污染因子

废气
锅炉
燃烧
颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、林格曼黑度
废水

生活污水
日常生活
pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、TN、TP
生产废水
纯水制备浓水、锅炉废水
COD、SS
噪声

锅炉、水泵等噪声
运行过程
机械噪声

固废

日常生活、软化水系统
日常生活、软水制备
生活垃圾、废反渗透膜、废活性炭、废精密过滤器滤芯


	与项目有关的原有环境污染问题
	根据现场踏勘，本项目在现有厂房空置处安装锅炉及其配套设备，现场锅炉及配套设施已建设完成，尚未投入使用；无原有环境污染问题。
项目现状图如下：

[image: image4.jpg]



[image: image5.jpg]



锅炉、内置超低氮燃烧器（2用2备）
软水制备系统
[image: image6.jpg]



[image: image7.png]



水箱
排气筒（2根）
图2-3  项目现状图


三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区域环境质量现状
	1.环境空气质量现状

（1）基本污染物环境质量现状
根据陕西省生态环境厅办公室2025年1月21日发布的《环保快报》附表4：“2024年1—12月关中地区64个县（区）空气质量状况统计表”中西安市西咸新区环境空气质量数据进行评价，评价因子主要有SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3六项指标，环境空气质量现状统计结果见下表。
表3-1  空气质量状况统计结果

污染物

年评价指标

现状浓度（μg/m³）
标准值（μg/m³）
最大浓度占标率%
达标情况

SO2
年平均质量浓度

5
60

8.33
达标

NO2
年平均质量浓度

31
40

77.5
达标

PM2.5
年平均质量浓度

43
35

122.9
不达标

PM10
年平均质量浓度

74
70

105.7
不达标

CO
24小时平均第95百分位浓度

1100
4000
27.5
达标

O3
日最大8小时平均第90百分位浓度

168
160

105
不达标

根据上表可知，项目所在区域SO2年平均质量浓度、NO2年平均质量浓度和CO24小时平均第95百分位浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，O3日最大8小时平均第90百分位浓度、PM2.5年平均质量浓度和PM10年平均质量浓度均不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，因此本项目所在区域为环境空气不达标区。
2.声环境质量现状
根据现场勘查，本项目厂界周边50m范围内无声环境保护目标，可不进行声环境质量现状监测及评价。

3.地下水、土壤环境质量现状

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》，原则上不开展地下水、土壤环境质量现状调查。本项目在已建设的厂房内建设，厂房内地面全部硬化，不存在地下水、土壤污染途径，无需开展地下水、土壤环境质量现状调查。

4.生态环境质量现状

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》，本项目位于城市建成区内，无新增用地，故不进行生态现状调查。

	环境保护目标
	根据现场踏勘，本项目厂界外500m范围内不存在自然保护区、风景名胜区等保护目标；厂界外500m范围内不存在集中式饮用水水源、热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。项目50m范围内无声环境保护目标，大气环境保护目标见下表：
表3-3  主要环境保护目标一览表

环境要素

保护对象

环境功能区

相对厂址方位

相对厂界距离/m

环境空气

石家社区
二类区
北
468
红光路社区
东北
494
西安文达职业高级中学
西南
464
东凹里新苑
西
352
石桥庭苑
南
106
华洲城
西北
210
天资幼儿园
西
363
吉的堡华洲城幼儿园
南
281


	污染物排放控制标准
	1.废气

颗粒物、SO2排放执行《锅炉大气污染物排放标准》（DB 61/1226-2018）表3燃气锅炉大气污染物排放浓度限值要求；NOx排放执行《西咸新区大气污染治理专项行动方案（2023—2027年）》限值要求；林格曼黑度执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）。
表3-4  运营期大气污染物排放标准

污染物

标准值（mg/m3）
监控点
标准名称
颗粒物

10
烟囱排放口
《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）
SO2
20
NOX
50
NOX
30
《西咸新区大气污染治理专项行动方案（2023—2027年）》

烟气黑度

林格曼黑度，≦1级

《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）

2.废水

废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）中A级标准限值。

表3-5  污水排放标准限值      单位mg/L

污染因子

pH
COD

BOD5
SS
氨氮
TP
TN
（GB8978-1996）三级标准

6~9
500

300

400
/
/
/
（GB/T31962-2015）中A级标准

6.5~9.5
500
350
/
45
8
70
3.噪声

运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

表3-6  噪声排放标准

项目阶段

功能类别

限值dB(A)
昼间

夜间

运营期
2类区
60
50
4.固废

本项目废反渗透膜、废活性炭、废精密过滤器滤芯由厂家更换时带走，厂内不储存；生活垃圾由环卫部门清运。

	总量控制指标
	根据“十四五”全国主要污染物排放总量控制中提出的全国主要污染物排放总量控制项目，结合本项目工艺特征和排污特点，确定本项目污染物总量控制因子为：NOx：0.269t/a，COD：0.102 t/a，NH3:0.002 t/a。
项目具体总量指标最后以当地环保部门核定的总量为准。


四、主要环境影响和保护措施
	施工期环境保护措施
	根据现场调查，锅炉及配套设施均已安装完成，本项目施工期已结束，故本次评价不再对施工期进行分析。

	运营期环境影响和保护措施
	1.废气

（1）产排污环节

每台锅炉配备低氮燃烧器，锅炉在运行的过程中会产生燃烧废气，主要污染物包括颗粒物、二氧化硫和氮氧化物，在用2台锅炉废气合并后经1根8m高排气筒（DA001）排放，备用2台锅炉废气合并后经1根8m高排气筒（DA002）排放，产排污环节等情况见表4-1。

表4-1  废气污染源源强核算结果及相关参数一览表

污染源

污染物

污染物产生

治理措施

污染物排放

排放时间/h

排放浓度限值mg/m3
核算方法

排放方式

产生浓度mg/m3
产生速率kg/h
产生量t/a
工艺

效率/%

是否为可行技术

排放浓度mg/m3
排放速率kg/h

排放量t/a

锅炉
颗粒物

产污系数法
有组织
9.57
0.015
0.083
超低氮燃烧
/
是

9.57
0.015
0.083
5456
10
二氧化硫
3.82
0.006
0.033
/
是
3.82
0.006
0.033
5456
20
氮氧化物
类比法
30
0.049
0.269
/
是
30
0.049
0.269
5456
30



	运营期环境影响和保护措施
	（2）废气排放源强核算

本项目运营期废气主要是锅炉产生的废气，主要污染物颗粒物、SO2、NOx（以NO2计）。由于在实际运行过程中生产负荷存在波动，污染物排放量受生产负荷的影响，因此本项目取锅炉满负荷运行计算，年满负荷运行5456h，2台锅炉年耗气量为83.21万Nm3/a，锅炉采用超低氮燃烧技术，在用2台锅炉废气合并后经1根8m高排气筒（DA001）排放，备用2台锅炉废气合并后经1根8m高排气筒（DA002）排放。
①烟气量
根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018），可参照全国污染源普查工业污染源普查数据使用产物系数法计算污染物源强。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》4430工 业锅炉（热力供应）行业系数手册，工业废气产生量为107753 Nm3/万立方米-原料，本项目锅炉烟气量为896.61Nm3/a。

②颗粒物
根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ 991-2018），颗粒物源强可采用产污系数法核算，计算公式如下：

Ej=R×βj×（1-η/100）×10-3
式中：Ej—核算时段内第j种污染物排放量，t；
R—核算时段内燃料耗量，万m3；
βj—产污系数，根据《环境保护实用数据手册》，取1kg/万m3；
η—污染物的脱除效率，%，本项目取0；
则锅炉颗粒物产生量为0.083t/a，产生速率为0.015kg/h，产生浓度为9.57mg/m3。
③二氧化硫
根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）第5.1.2条，燃气锅炉SO2排放量按照下式计算。

[image: image8.wmf]5

s

t

10

100

1

2

2

-

´

´

÷

ø

ö

ç

è

æ

-

´

´

=

K

S

R

E

SO

h


式中：

Eso2—核算时段内二氧化硫排放量，t；
R—核算时段内锅炉燃料消耗量，万m3；
St—燃料总硫的质量浓度，mg/m3。参照国家标准《天然气》（GB17820-2018），一类天然气总硫（以硫计）<20mg/m3；

ηs—脱硫效率，%。本次取0；
K—燃料中的硫燃烧后氧化成二氧化硫的份额，取1.00。
SO2产生量为0.033t/a，产生速率为0.006kg/h，产生浓度为3.83mg/m3。
④氮氧化物
根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018），氮氧化物排放量采用生产商提供的NOx控制浓度保证值或类比同类锅炉NOx浓度值，参照下式计算：


[image: image9.wmf]9

N

10

100

1

-

´

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

-

´

´

=

X

X

X

O

NO

NO

Q

E

h

r


式中：

ENOx—核算时段内氮氧化物排放量，t；
ρNOx—锅炉炉膛口氮氧化物质量浓度，mg/m3。生产商提供的NOx控制浓度保证值≤30mg/Nm3，本次评价NOX排放浓度取30mg/Nm3。
Q—核算时段内标干烟气排放量，m3；
ηNOx—脱硝效率，%；本次取0。
锅炉NOx产生量为0.269t/a，产生速率为0.049kg/h，产生浓度为30mg/m3。
（3）排放口基本情况

排放口基本情况见下表。
表4-2  排放口基本情况表

排气筒名称
污染物
排气筒底部中心坐标/°
排气筒高度/m

排气筒出口内径/m

烟气温度/℃

风量（m3/h）
烟气排放速率/（m/s）
年排放时间/h
排放口类型

排气筒DA001
颗粒物、氮氧化物、二氧化硫
108.84836633

34.25477368
8
0.3
55
1643
6.5
5456
一般排放口

排气筒DA002
108.84840784

34.25477915

8
0.3

55

1643
6.5
5456

排气筒高度符合性分析：
项目锅炉废气排放标准执行《锅炉大气污染物排放标准》（DB 61/1226-2018），由于陕西省地标未对排气筒高度进行规定，因此项目排气筒高度执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）的相关规定：燃油、燃气锅炉烟囱不低于8m；新建锅炉间的烟囱周围半径200m距离内有建筑物时，其烟囱应高出最高建筑物3m以上。
根据现场踏勘，项目周边200m范围内最高建筑物为距锅炉房约190m的石桥庭苑小区住宅楼（27层，总高度81m），按照相关规定本项目排气筒本应设置为84m，但本项目厂房高度仅为5m，且四周无可供排气筒依附的建筑，84m的排气筒难以安装，且安装好后易发生安全故事，故本项目排气筒设置为8m。

（4）非正常排放情况

项目在非正常工况下，超低氮燃烧器故障会导致废气外排情况。要求采取定期停机检修、设备维护等措施，降低废气外排概率。大气环境影响可接受。
（5）污染防治措施可行性分析

生产过程中产生的NOX采用超低氮燃烧处理后，经8m高排气筒排放。根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）表7 锅炉烟气污染防治可行技术：采用低氮燃烧技术、低氮燃烧+SCR脱硝技术为可行技术，同时根据《工业锅炉污染防治可行技术指南》（HJ1178-2021）中“5.1.2 锅炉使用单位宜选择低氮燃烧效果好的炉型及燃烧设备”“5.2 低氮燃烧技术”，本项目采用超低氮燃烧技术，为可行技术，治理措施符合要求。

（6）废气达标排放分析

本项目所在区域西咸新区为环境空气不达标区域，本项目锅炉安装超低氮燃烧器，废气经8m高排气筒排放，排气筒中颗粒物、二氧化硫排放满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）表3燃气锅炉大气污染物排放浓度限值要求；氮氧化物排放满足《西咸新区大气污染治理专项行动方案（2023—2027年）》限值要求。项目采取上述措施后，各项废气污染物能够达标排放，对环境有一定影响，但是在环境可接受范围内。
（7）监测要求

根据《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017）表1要求，本项目废气自行监测要求见下表：
表4-3  废气自行监测要求
燃料类型
排放方式
监测因子
监测频次
天然气
有组织
氮氧化物
1次/月
有组织
颗粒物、二氧化硫、林格曼黑度
1次/年

注：备用锅炉使用时进行监测
2.废水

（1）废水源强
根据前文分析，本项目产生的废水为生活污水、纯水制备浓水和锅炉排水。

①项目生活污水产生量为0.117m3/d，（40m3/a），主要污染物为pH、COD、BOD5、SS、氨氮、TN、TP等。生活污水中COD、氨氮、TN、TP参考《生活污染源产排污系数手册》“表1-1城镇生活源水污染物产生系数”中三区数据，BOD5、SS参考《给排水设计手册》“表4-1典型生活污水水质示例中浓度”，则项目生活污水产生及排放情况见下表。
表4-4  生活污水产排情况
项目

pH
COD

BOD5
SS

氨氮

TN
TP
产生情况

产生浓度（mg/L）

/
460
220

200
52.2
71.2
5.12
产生量（t/a）

6~9
0.0184
0.009
0.008
0.002
0.003
0.0002
处理设施
化粪池

是否为可行技术
是

处理效率（%）
/
15
9
10
14
14
5
排放情况

排放浓度（mg/L）

6~9
391
200.2
180
44.892
61.232
4.864
排放量（t/a）

/
0.016
0.008
0.007
0.002
0.002
0.0002
排放标准
（GB8978-1996）三级标准
6~9
500
300
400
/
/
/
（GB/T31962-2015）中A级标准
6.5~9.5
500
350
/
45
70
8
②纯水制备浓水及锅炉排水产生量共计13.252m3/d（4518.932m3/a），为清净下水，参考同类型监测报告《北沙口紫境小区锅炉项目验收监测（秦研（综）2502097号）》（2025年，详见附件4）”中锅炉废水排放口实际监测数据，本项目废水产生及排放情况如下：

表4-5  纯水制备浓水及锅炉排水产生及排放情况
项目
COD
SS
产生情况
产生浓度（mg/L）
19
12
产生量（t/a）
0.086
0.054
排放情况
排放浓度（mg/L）
19
12
排放量（t/a）
0.086
0.054
排放标准
（GB8978-1996）三级标准
500
400
（GB/T31962-2015）中A级标准
500
/
综上所述，本项目所排放的废水水质能够达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1A级标准。项目生活污水排入西安热电有限责任公司化粪池处理后，再与锅炉排水和纯水制备浓水一起经市政污水管网进入西安净水处理有限责任公司第六再生水厂进行处理。本项目废水污染物排放量见下表。
表4-6  本项目废水污染物排放量一览表
污染物
COD
BOD5
SS
氨氮
TN
TP
pH
排放浓度（mg/L）
22.37
200.2
13.38
44.892
61.232
4.864
/ 
排放量（t/a）
0.102
0.008
0.061
0.002
0.002
0.0002
6~9
（2）依托可行性分析

本项目生活污水依托西安热电有限责任公司化粪池，本项目生活污水产生量较小，为0.117m3/d，且经化粪池处理后污染物排放浓度满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准以及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A级标准要求，故化粪池依托可行。
西安净水处理有限责任公司第六再生水厂位于西咸新区沣东新城，东经108.826492379°、北纬34.346173542°，该污水处理厂分两期建设，一期工程污水采用预处理＋改良型A/A/O二级生化＋纤维转盘滤池过滤＋次氯酸钠消毒处理工艺，污泥处理采用重力浓缩＋生物沥浸＋沉淀＋板框压滤脱水工艺；二期工程污水采用预处理+改良型A/A/O二级生化+反硝化深床滤池+次氯酸钠消毒处理工艺，污泥处理工艺采用重力浓缩+污泥调理+压榨干化工艺，处理后污水排入厂区北侧太平河。处理后的污水满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级标准A标准，以及《陕西省黄河流域污水综合排放标准》（DB61/224-2018）。
该服务范围包括：绕城高速－太平河沿线以东，西三环－皂河沿线以西，西户铁路以北，渭河以南的围合区域；并且包括西安市老城区三桥地区及福银高速以东部分地区。其中：属于沣东新城规划区域内建设区域服务面积约35.4km2，规划区外西安市老城区三桥地区服务面积5.1km2，福银高速以东部分地区服务面积2.2km2，污水处理厂总服务面积约42.7km2。本项目位于沣东新城，在污水处理厂的收水范围之内，现阶段污水管网已覆盖到位，项目废水产生量为13.467m3/d，占污水处理厂容量的0.0067%，根据污染源源强分析，项目排放水质可满足西安净水处理有限责任公司第六再生水厂设计的进水水质要求，排入西安市第六污水处理厂后对污水处理厂水质、水量不会造成冲击。综上所述，本项目依托西安市第六污水处理厂可行，对周围环境影响较小。

（3）自行监测要求
根据《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017），本项目监测计划见下表：

表4-7  废水监测计划表
监测点位

监测指标

监测频次

控制指标

废水总排口（DW001）
pH值、COD、SS、氨氮、流量
1次/年
《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1A级标准

注：本项目监测纳入西安热电有限责任公司全厂监测计划
3.噪声
（1）噪声源及源强分析
项目噪声主要是设备运转时产生的设备噪声，主要设备为锅炉、泵等，噪声源强约80~85dB（A）。主要噪声源强情况见下表。

表4-8    噪声源强调查清单（室内）
建筑名称

声源名称
数量（台/套）
声源源强dB（A）

声源控制措施

降噪效果
降噪后声源源强dB（A）
空间相对位置/m
运行时段
建筑物插入损失/dB(A)
建筑物外噪声dB（A）

声功率级
X
Y
Z
锅炉房

锅炉
2
75
选用低噪声设备，厂房隔声、减振等措施

10
65
20.71
14.15
1
昼夜（2班）、连续稳定
21
56
10
65
21.93
14.29
1

纯水制备区
泵

4
85
水泵选用低噪声设备、设置基础减振及厂房隔声，合理布局

13
72
25.26
9.94
1

55
13
72
25.55
6.34
1
13
72
25.69
4.61
1
13
72
25.41
11.2
1

注：坐标原点位于厂区西南角。

（2）预测结果及达标分析
预测模式根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）选取，根据项目噪声源源强、所在位置，利用噪声预测模式和方法，对厂界四周的噪声值进行预测。噪声影响预测结果见下表。

表4-9    项目厂界噪声值预测列表    单位：dB(A)
类别

昼间

夜间

最大贡献值

最大贡献值出现位置（X,Y）m

最大贡献值

最大贡献值出现位置（X,Y）m

东厂界

45.82
（29.85,-0.31）
46.93
（29.85,-0.31）

南厂界

45.77
（0.55，-1.24）
46.89
（0.55，-1.24）
西厂界
46.3
（-22.22,23.13）
47.42
（-22.22,23.13）

北厂界

47.87
（25.12，17.58）
48.99
（25.12，17.58）
排放标准

2类：昼间：60
2类：夜间：50
由上表预测结果可知，项目运营后西厂界、北厂界噪声最大贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准：昼间≤60dB（A），夜间≤50dB（A），项目运营后对声环境质量影响较小。
（4）噪声监测计划
根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ19-2017）及《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017）要求，噪声监测计划如下：
表4-10  项目噪声监测计划
类别

监测点位

监测项目

监测频次

执行标准
噪声

东厂界、南厂界

北厂界、西厂界
LAeq
1次/季度
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准

4.固体废物

项目运营期产生的固体废物主要为生活垃圾及纯水制备过程中产生的废反渗透膜、废活性炭、废精密过滤器滤芯。

（1）生活垃圾
项目劳动定员为2人，日产生垃圾量按0.5 kg/人·d计，则员工生活垃圾产生量约0.341t/a，生活垃圾经垃圾桶收集后，交由环卫部门统一收集清运。

（2）废反渗透膜
反渗透膜三年更换一次，根据建设单位提供资料，每次更换的反渗透膜为0.06吨，废反渗透膜为一般固废，由厂家更换时带走，不在厂内贮存。

（3）废活性炭

纯水制备系统中活性炭需1～2年更换一次，本次按1年更换1次计，根据建设单位提供资料，废活性炭年产生量为0.05t，废活性炭为一般固废，由厂家更换时带走，不在厂内贮存。
（4）废精密过滤器滤芯
精密过滤器滤芯（PP棉）需定期更换，一个月更换七根，根据建设单位提供资料，废高精密过滤器滤芯年产生量为0.01t，废高精密过滤器滤芯为一般固废，由厂家更换时带走，不在厂内贮存。

表4-11  本项目固体废物产生情况汇总表
序号

产生环节

固废名称

属性

废物类别

代码

物理性状

产生量

贮存方式

处置方式和去向

1

日常生活
生活垃圾
一般固废
SW63
900-001-63
固
0.341t/a
经垃圾桶收集后，交由环卫部门统一收集清运

2
纯水制备
废反渗透膜
SW59
900-009-S59
0.06t/次
由厂家更换时带走，不在厂内贮存
3
废活性炭
900-008-S59
0.05t/a
4
废精密过滤器滤芯
900-009-S59
0.01t/a
综上，本项目的固体废物能够得到有效处置，对环境影响不大。
5.地下水、土壤
本项目所利用建筑地面已做硬化处理，废水排入市政管网，固废合理处置，且项目不产生危废，因此，不会对项目所在区域周围地下水、土壤环境造成不利影响。
6.环境风险
（1）风险源分布
项目涉及的风险物质主要为供气管道内在线天然气。天然气的临界量为10t，本项目使用的天然气为管道天然气，锅炉房内不储存，危险物质的量以管道内天然气的容量计，本项目涉及的天然气管道为锅炉设备与调压箱相接的管线，长度约为53m，管径为95mm，管线压力10kPa，天然气密度0.70kg/m3。则项目涉及的锅炉房内天然气最大在线量约1.05kg，远小于临界量。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）要求，对本项目使用的原辅料进行识别，属于危险物质的为天然气。
风险物质存在量及临界量见下表。
表4-12  风险物质存在量一览表
类别

最大贮存量t
临界量t
Q值
天然气
0.00105
10
0.000105
经计算，本项目Q=0.000105＜1，确定本项目环境风险潜势为I，不存在重大危险源。

（2）环境风险分析
项目锅炉使用的天然气属于可燃、易燃物品，发生事件的类型主要有泄漏、爆炸和爆燃。天然气泄漏后极易酿成火灾、爆炸事故，造成人员伤亡，并引起大气环境的污染，对环境及周围人群造成极大的危害。
在天然气燃烧时，产生SO2、CO等大气污染物。身处火场的人员在SO2、CO等气态污染物的笼罩下，会因吸入SO2、CO，以及缺氧而失去判断能力，进而产生伤亡。在火灾瞬间会对生命安全以及环境有巨大影响，但经过扩散及火灾扑灭后，其影响也随之消失，经过扩散稀释，其对周边环境的影响较小。

（3）环境风险防范措施及应急要求
本次评价对风险识别及事故影响进行简要分析，本项目已采取环境风险防范措施如下：
①天然气管道、管件等采用可靠的密封技术并设置消防联动系统，配置灭火器、自动喷淋，发生火灾时防止火势蔓延。
②锅炉房内设置防爆系统有燃气泄漏报警器、燃气泄漏联动切断阀、联动风机、锅炉烟道泄爆口、锅炉房泄爆口等。

③消防器材设置在明显和便于取用的地点，周围无堆放物品和杂物。
除已采取防范和应急措施外，还应采取以下风险管理措施：

①建立健全各项规章制度，应在锅炉房醒目位置设立“严禁烟火”“禁火区”等警示标语和标牌。

②锅炉房附近严禁堆放易燃易爆物质，严禁使用明火，定期检查，排除隐患。禁止任何人携带火种和易产生碰撞火花的钉鞋器等进入锅炉房内。操作和维修设备时，应采用不发火的工具。

③锅炉房的消防设施、器材应由专人管理，负责检查、维修、保养、更换和添置，保证完好有效，严禁圈占、埋压和挪用。对灭火器等消防器材应当经常进行检查，保持完整好用。

④编制突发环境事件应急预案，实行环境突发事件应急工作责任制，将责任明确落实到人，加强相关人员的责任感。
（4）风险应急措施如下：
①当发生火灾事故时，当事者应立即采取先行措施，如切断气源；在火势较小的情况下立即使用灭火器材扑灭，同时使用手机等通信装备通知上级领导启动突发环境事件应急预案。

②对事件发生区域周边人群进行疏散，并转移周围可能受火灾影响发生燃爆的其他耗材。

③通知应急监测单位对因火灾事故产生的废气进行应急监测，了解风险事故对周边环境影响情况。
（5）分析结论
通过采取以上环境风险防范措施，本项目环境风险能够控制在可接受范围之内。




五、环境保护措施监督检查清单
	内容

要素
	排放口（编号、

名称）/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	锅炉排气筒（DA001、DA002）
	颗粒物、SO2、NOX、林格曼黑度
	4台锅炉各设1个超低氮燃烧器，在用2台锅炉废气合并后经1根8m高排气筒（DA001）排放，备用2台锅炉废气合并后经1根8m高排气筒（DA002）排放
	《锅炉大气污染物排放标准》（DB 61/1226-2018）表3燃气锅炉大气污染物排放浓度限值要求、《西咸新区大气污染治理专项行动方案（2023—2027年）》

	地表水环境
	生活污水排放口（DW001）
	COD、BOD5、SS、NH3-N、TN、TP
	项目生活污水排入西安热电有限责任公司化粪池处理后，再与锅炉排水和纯水制备浓水一起经市政污水管网进入西安净水处理有限责任公司第六再生水厂进行处理
	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1A级标准

	
	生产废水排放口（DW002）
	COD、SS
	
	

	声环境
	设备噪声
	等效连续A声级
	锅炉选用低噪声设备，水泵采取基础减振，采用隔声及合理布局等降噪等措施
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	日常生活
	生活垃圾
	环卫部门统一清运
	/

	
	生产活动
	废反渗透膜、废活性炭、废精密过滤器膜
	由厂家更换时带走，厂内不储存
	/

	土壤及地下水污染防治措施
	/

	生态保护措施
	/

	环境风险

防范措施
	应落实本报告提出的上述环境风险防范措施；编制突发环境事件应急预案并进行应急演练等。

	其他环境管理要求
	建立环保档案，设置厂内人员（可兼职）进行环境管理，具体内容如下：

①“三同时”制度：

按照设计和建设单位认真落实废气、污（废）水、固废、噪声等防治措施。

②环境管理制度：

加强环保设施的管理，落实废气、固废等的治理。建立岗位责任制和工作台账制度，对污染防治情况进行定时监测，及时掌握污染治理设施的运行情况，做好各项污染物的达标排放工作。

③排污许可制度：

根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》要求，建设单位应及时完成排污许可手续，合法排污。

④环境监测：

按照监测计划的频次和要求进行监测，并保留监测原始记录，每次数据应及时由专人整理、统计，如有异常，立即向上级有关部门通报，并做好监测资料的归档、备查工作，建议建设单位定期将监测数据上墙公示，接受公众监督。

⑤竣工验收

根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号），建设单位自行验收。验收合格后，方可投入生产或使用。

⑥突发环境事件应急预案
根据本次建设内容，编制突发环境事件应急预案。

⑦环境信息公开的要求

按照《建设项目环境影响评价政府信息公开指南（试行）》有关要求进行信息公开。




六、结论
	从环境保护角度，本建设项目的环境影响是可行的。


附表
建设项目污染物排放量汇总表

	   项目

分类
	污染物名称
	现有工程排放量（固体废物产生量）①
	现有工程许可排放量②
	在建工程排放量（固体废物产生量）③
	本项目排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量（新建项目不填）⑤
	本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量⑦

	废气
	颗粒物
	/
	/
	/
	0.083 t/a
	/
	0.067 t/a
	/

	
	SO2
	/
	/
	/
	0.033 t/a
	/
	0.033 t/a
	/

	
	NOX
	/
	/
	/
	0.269 t/a
	/
	0.269 t/a
	/

	废水
	COD
	/
	/
	/
	0.102 t/a
	/
	0.102 t/a
	/

	
	BOD5
	/
	/
	/
	0.008t/a
	/
	0.008t/a
	/

	
	SS
	/
	/
	/
	0.061 t/a
	/
	0.061 t/a
	/

	
	NH3-N
	/
	/
	/
	0.002 t/a
	/
	0.002 t/a
	/

	
	TN
	/
	/
	/
	0.002 t/a
	/
	0.002 t/a
	/

	
	TP
	/
	/
	/
	0.0002 t/a
	/
	0.0002 t/a
	/

	一般工业固体废物
	生活垃圾
	/
	/
	/
	0.341 t/a
	/
	0.341 t/a
	/

	
	废反渗透膜
	/
	/
	/
	0.06 t/3a
	/
	0.06 t/3a
	/

	
	废活性炭
	/
	/
	/
	0.05 t/a
	/
	0.05 t/a
	/

	
	废精密过滤器滤芯
	/
	/
	/
	0.0 1t/a
	/
	0.0 1t/a
	/


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
项目地








PAGE  

_1234567890.unknown

_1234567891.unknown

