
一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	长庆和兴园办公楼供暖制冷改造及小区地热清洁供暖项目

	项目代码
	2019-611203-44-03-023072

	建设单位联系人
	胡江曼
	联系方式
	18509101266

	建设地点
	陕西省西咸新区沣东新城建章路北段长庆和兴园办公楼及小区换热站附近

	地理坐标
	（108度49分59.369秒，34度19分41.692秒）

	建设项目

行业类别
	129、地下水开采（农村分散式家庭生活自用水井除外）—其他
	用地面积（m2）/长度（km）
	/

	建设性质
	☑新建（迁建）

□改建

□扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	☑首次申报项目

□不予批准后再次申报项目

□超五年重新审核项目

□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/

备案）部门（选填）
	沣东新城行政审批与政务服务局
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	无

	总投资（万元）
	1850
	环保投资（万元）
	65

	环保投资占比（%）
	3.51
	施工工期
	6个月

（2017年11月-2018年5月）

	是否开工建设
	□否

☑是：建设单位于2017年11月-2018年5月新建2口中深层地热水井（1采1灌），同时新建1座长庆和兴园换热回灌合建站。

	专项评价设置情况
	专项评价名称：长庆和兴园办公楼供暖制冷改造及小区地热清洁供暖项目地下水环境影响评价专篇，设置原因：根据《建设项目环境影响报告编制技术指南（生态影响类）（试行）》表1，本项目属于地下水开采，设置地下水专项评价。

	规划情况
	《西咸新区城市总体规划（2016-2030）》、《西咸新区沣东新城分区规划》（2010-2020）

	规划环境影响

评价情况
	文件名称：西咸新区沣东新城分区规划（2010-2020）环境影响报告书

规划审批机关：西安市环境保护局（2014年3月31日）

审查文件名称文号：西安市环境保护局关于《西咸新区沣东新城分区规划（2010-2020）环境影响报告书》的审查意见（市环函〔2014〕20号）

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	表1-1 规划及规划环境影响评价符合性分析
序号

名称

规划内容

本项目情况
符合性

1

《西咸新区城市总体规划（2016-2030）》

规划范围：西起西咸北环线及涝河入渭口，东至包茂高速，北至西咸北环线，南至京昆高速，规划区范围882平方公里、城乡总建设用地360平方公里，其中城市建设用地272km2。

本项目位于陕西省西咸新区沣东新城建章路北段长庆和兴园办公楼及小区换热站附近，属于现代产业与先进制造业板块，建设单位从降碳减污的角度出发，新建2口中深层地热水井（1采1灌）及其配套设施，通过开采地热水资源换热后回灌（取热不耗水），热量换热器加热供热管网里的回水，产生的热水向长庆和兴园办公楼及小区住宅冬季供暖，本项目选址符合规划要求。
符合
2
《西咸新区沣东新城分区规划》(2010-2020)

沣东新城将立足丝路科创中心的重要定位，打好“中央商务区、自贸区、昆明池”建设三大战役，布局“一轴两带五 板块”，高起点、高标准、高质量打造宜居宜业现代田园新城。其中“五板块包括：大西安新中心板块、昆明池生态旅游板块、周镐京和秦阿房宫历史文化板块、三桥现代商贸板块、现代产业与先进制造业板块。”

符合

3
《西咸新区－沣东新城分区规划（2010-2020）环境影响报告书及审查意见》
入区企业清洁生产必须达到国内先进水平、严禁“三高一低”企业入区、由总量指标限制企业类型和规模、污染物排放指标等工业企业的准入条件。
本项目属于地热能供暖项目，通过开采地热水资源换热后回灌（取热不耗水），热量换热器加热供热管网里的回水，产生的热水向长庆和兴园办公楼及小区住宅冬季供暖；本项目运营期污染物产生量较少，均有进行治理或处置，不属于“三高一低”企业。
符合
大气环境保护对策和措施：严格产业准入制度，控制企业污染排放。设置新城产业准入大气环境标准，对排污量大的行业进行限制，防止对新城产生影响。
本项目运营期采水、换热、回灌等均无废气排放，项目运营期不会对区域大气环境造成影响。
符合
水环境保护对策和措施：严格环境准入制度，防治企业污染排放。在规划建设中，要设相应的环保准入门槛，限制造纸、化工、食品饮料加工、皮革、电镀等高耗水、重污染行业进入。
本项目属于地热能供暖项目，项目新建2口中深层地热水井（1采1灌）及其配套设施，回灌井可做到地热尾水100%回灌要求，不属于高耗水、重污染行业。
符合

声环境保护对策和措施：加强环境噪声管理，建立完善的环境噪声管理办法。完善环境噪声达标区管理办法，加强对公共和个人娱乐区、商业区等环境噪声管理，加强对建筑噪声以及固定噪声源管理。
本项目各类热泵、水泵等均优先选用低噪声设备，并采取基础减振、隔声等措施，同时加强对设备的维修保养管理，噪声经基础减振、厂房隔声后，对周围声环境影响较小。
符合

固体废物综合整治对策：提高全民的环境意识，提倡节约，减少城市生活垃圾产生量，推行生活垃圾分类收集，提高生活垃圾无害化处理率和固体废物综合利用率。提高危险固废和医疗垃圾的安全处理、处置能力。建立危险废物和医疗废物的收集、运输、处置的全过程环境监督管理体系。
生产井井口旋流除砂器的砂定期清理送一般工业固体废物填埋场处置；回灌水处理系统废滤芯交绿源陕西公司回收处置；生活垃圾定点收集交环卫清运。
符合



	其他符合性分析
	1、产业政策相符性分析

本项目属于地热能开发利用项目，根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，项目属于第一类鼓励类：五、新能源中“2.可再生能源利用技术与应用：海洋能、地热能利用技术开发与设备制造，可再生能源供暖技术的开发与应用”；同时，本项目也不在《市场准入负面清单（2025年版）》范围内；且已于2019年5月20日取得了陕西省企业投资项目备案确认书（2019-611203-44-03-023072），已于2024年3月25日取得了陕西省西咸新区住房和城乡建设局关于中石化绿源地热能（陕西）开发有限公司在西咸新区沣东新城长庆和兴园小区内的取水许可证（编号D610190G2024-0004），详见附件4。

因此，本项目符合国家与地方产业政策要求。

2、项目与生态环境分区管控符合性分析
（1）项目与陕西省“三线一单"符合性分析
根据陕西省人民政府－陕政发〔2020〕11号文《陕西省人民政府关于加快实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》中关于“三线一单”规定，本项目符合“三线一单”的规定要求，具体分析见表1-2。

表1-2  项目建设与“三线一单”符合性分析表

“三线一单”

本项目情况

判定结论

生态保护红线

项目位于陕西省西咸新区沣东新城建章路北段长庆和兴园办公楼及小区换热站附近，位于重点管控单元范围内，项目不涉及森林公园、自然保护区、饮用水水源保护区、基本农田等重要生态功能区，符合生态保护红线要求。

符合

环境质量底线

项目配备完善的环保设施，污染物均可达标排放，不会对区域环境质量产生明显影响。

符合

资源利用上线

本项目运营过程会消耗一定的电能等，均由区域供给，项目资源利用量相对区域资源利用总量占比较小，符合资源利用上线，符合资源利用上线。

符合

环境准入负面清单

本项目属于地热能利用项目，不属于《陕西省国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）》（陕发改规划[2018]213 号）及《市场准入负面清单》（2025年版）中的限制类和禁止类，不在负面清单内。

符合

（2）与《2023年西安市生态环境分区管控调整方案》符合性分析

根据《陕西省“三线一单”生态环境分区管控应用技术指南：环境影响评价（试行）》，环评文件涉及“三线一单”生态环境分区管控符合性分析应采取“一图一表一说明”的表达方式，本项目与《西安市生态环境分区管控准入清单（2023年版）》符合性分析如下：

①“一图”

[image: image1]本项目位于陕西省生态环境管控单元分布示意图中重点管控单元内，具体如下：

[image: image3.png]Hi: 2025/10/30 0 625 125 250 %
Lo v 1)





图1-1  本项目与生态环境分区管控比对图
②“一表”

表1-3  建设项目范围涉及的生态环境管控单元准入清单符合性分析
环境管控单元名称
单元要素亲属性
管控单元分类
管控要求
本项目情况
符合性
未央区重点管控单元单元2
大气环境布局敏感重点管控区

空间布局约束
1.严格控制新增《陕西省“两高”项目管理暂行目录》行业项目（民生等项目除外，后续对“两高”范围国家如有新规定的，从其规定）。2.严禁新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工产能。3.推动重污染企业搬迁入园或依法关闭。
本项目通过新建2口中深层地热水井（1采1灌）及其配套设施，对地热资源进行利用，不属于严禁类项目。
符合
污染物排放管控
1.城市建成区产生油烟的餐饮服务单位全部安装油烟净化装置并保持正常运行和定期维护。2.持续因地制宜实施“煤改气”、“油改气”、电能、地热、生物质等清洁能源取暖措施。3. 鼓励将老旧车辆和非道路移动机械替换为清洁能源车辆。推进新能源或清洁能源汽车使用。

本项目建成运营过程中无工艺废气排放。

符合

水环境城镇生活污染重点管控区

空间布局约束

1.持续推进城中村、老旧城区、城乡结合部污水截流、收集和城市雨污管道新建、改建。
所在地周边市政污水收集管网已敷设，本项目污水可依托现有市政污水管网。
符合
污染物排放管控

1.加强城镇污水收集处理设施建设与提标改造。城镇生活污水处理达到《陕西省黄河流域污水综合排放标准》（DB61/224-2018）排放限值要求。2.城镇新区管网建设及老旧城区管网升级改造中实行雨污分流，鼓励推进初期雨水收集、处理和资源化利用，建设人工湿地水质净化工程，对处理达标后的尾水进一步净化。3.污水处理厂出水用于绿化、农灌等用途的，合理确定管控要求，确保达到相应污水再生利用标准。
1.本项目建成运营过程中无工艺废水排放；换热尾水经过滤器过滤，再经回灌加压泵加压，通过回灌井回灌到与生产井同一储热地层内。

2.在运营过程中，设置专门的环保人员，提升环境管理水平。
符合
高污染燃料禁燃区

资源开发效率要求
1.禁止销售、使用高污染燃料。禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施。已建成的，应当在市人民政府规定的期限内停止使用或者改用天然气、页岩气、煤层气、液化石油气、干热岩、电、太阳能或者其他清洁能源。2.禁止燃放烟花爆竹。

本项目为地热供暖项目，利用地热资源， 因地制宜发展地热能，属于清洁能源开发利用。
符合
③一说明

依据《2023年西安市生态环境分区管控调整方案》，本项目位于重点管控单元，项目满足重点管控单元在空间布局约束、污染物排放管控、资源开发效率要求等管控要求。综上所述，本项目符合生态环境分区管控的各项要求。

3、相关法律法规政策及规划相符性分析

本项目与相关政策及规划符合性见下表：

表1-4  项目与相关政策及规划符合性一览表

规划名称

规划相关内容概要

本项目情况

符合情况

《陕西省“十四五”生态环境保护 规划》
关中地区进一步推进地热能 供热的可持续、规模化应用， 打造地热能供热产业高质量 发展样板。加速能源体系清 洁低碳发展进程，壮大风电、 太阳能、氢能、生物质能、 地热能等可再生资源产业。
本项目新建2口中深层地热水井（1采1灌）及其配套设施，对地热资源进行利用，同时尾水进行回灌，实现地热资源的可持续利用。
符合
陕西省住房和城乡建设厅关于印发《关于发展地热能供热的实施意见》的通知
宝鸡、咸阳、渭南、铜川、西咸要积极发展中深层地埋管、地热水等清洁供热技术。科学开发中深层地热资源。中深层地埋管供热，要加强对地下水质、水层保护，做到分层止水，保障地下水资源安全。地热水供热，要坚持“采灌均衡、间接换热、分层开采”的清洁利用方式，以实现地热水资源的可持续利用为目标，合理井点布局，适度开发。
本项目新建2口中深层地热水井（1采1灌）及其配套设施，可确保地热供暖实现“采灌均衡、间接换热、分层开采”的清洁利用方式，对回灌井安装抽水回灌计量表，可满足同层等量回灌要求。
符合
陕西省发展和改革委员会等十部门关于印发《陕西省冬季清洁取暖实施方案（2017-2021年）》的通知
大力推进可再生能源供暖。以关中地区为主，积极发展地热能供暖，提高地热能在建筑中的应用比例。关中地区新建建筑采用地热能供暖不低于30%，新建单体建筑面积2万平方米以上，有集中供暖制冷需求且具备条件的，应采用地热能供暖制冷。
项目开采地热水资源换热后回灌（取热不耗水），热量换热器加热供热管网里的回水，产生的热水向长庆和兴园办公楼及小区住宅冬季供暖。
符合
《陕西省地下水条例》2016年4月1日起施行

第三条.地下水保护和利用遵循统筹规划、严格保护、节水优先、采补平衡、防止污染的原则。
项目开采地热水换热后回灌（取热不耗水），通过新建2口中深层地热水井（1采1灌）及其配套设施，井深相近确保回灌同一储热地层；生产井出水量63.75m3/h，回灌井回灌量63.75m3/h，确保项目采灌均衡。
符合
第二十条.区域经济社会发展规划、城市总体规划和重大建设项目布局等，涉及地下水开发利用的，应当进行规划水资源论证。需要申请办理取水许可证的建设项目，取用地下水应当按照建设项目水资源论证制度的规定，编制水资源论证报告。
建设单位已于2023年11月委托完成《西安市长庆和兴园小区地热水供暖项目水资源论证报告书》，并于2024年3月25日取得了陕西省西咸新区住房和城乡建设局关于中石化绿源地热能（陕西）开发有限公司在西咸新区沣东新城长庆和兴园小区内的取水许可证。
符合

第二十八条.地下水源热泵系统建设应当符合本行政区域内地下水保护与利用规划的要求。禁止在地下水饮用水水源保护区、地下水禁止开采区以及深层承压含水层建设地下水源热泵系统取用地下水。单位或者个人建设地下水源热泵系统，应当按照国家相关技术规范要求施工，取水井与回灌井应当布设在同一含水层位，保持合理的数量和间距，取水应当全部回灌到同一含水层，严禁对地下水造成污染。
地下水源热泵系统是利用浅层地能进行供热制冷的新型能源利用技术，其开采井深一般为200m以内的浅层地层，主要利用第四系潜水、浅层承压水作为水源进行制冷供暖；本次实施的长庆和兴园办公楼供暖制冷改造及小区地热清洁供暖项目，属于中深层地热水采灌井组项目，西安热电1-1地热井井深3399.95m，本项目取用2550m以下的深部地热水，利用完温度后回灌同一储热地层，对上部450m以浅地层进行永久性水泥固井，防止了地热水上窜到浅部含水层中，开发地热水不会对浅部区域地下水资源造成影响。本项目未处于地下水饮用水水源保护区、地下水禁止开采区。依据《西安市长庆和兴园小区地热水供暖项目水资源论证报告书》（2023年），“报告所提出的“采灌结合”“取热不耗水”平衡采灌换热取水方案，采取同层采灌，封闭运行，实现采灌平衡。”本项目利用中深层采灌井组开采地热水提取地热能用于冬季供暖后全部回灌入同深度地层。因此，本项目的实施符合《陕西省地下水管理条例》第二十八条之规定。
符合

《西咸新区“十四五”生态环境保护规划》
推广“地热+”综合能源供应模式，打造西安地热能综合利用开发示范基地。原则上具备条件的新建项目全部采用中深层无干扰地热供暖技术，放大完善“清洁采暖西咸经验”
本项目通过对地热能的利用，为长庆和兴园办公楼及小区住宅冬季供暖服务，属于清洁能源利用，同时通过配套回灌设施，确保地热资源循环利用，从而达到沣东新城的清洁生产要求。
符合
《西咸新区大气污染治理专项行动方案（2023-2027）》

强化施工扬尘管控。加强房建、市政、水利、绿化项目及建筑垃圾清运作业施工扬尘精细化管控。建立动态管理清单，全面落实“六个百分百”“七个到位”要求。
要求建设单位在钻井作业、站场建设、管线敷设等施工活动，严格落实“六个百分百”“七个到位”要求，对未及时清运的裸露土地进行遮盖，防治扬尘污染。
符合

《沣东新城大气污染治理专项行动方案（2023-2027年）》

积极优化供热运营模式。整合现有供热模式，按照全市统一安排部署，结合新城供热现状，推动热源多能互补，合理调配使用供热资源。
大力发展清洁取暖方式。大力推广中深层无干扰地热供热模式。2023年起，新建居民住宅、商业综合体等必须使用清洁能源取暖。持续推进用户侧建筑能效提升改造、供热管网保温及智能调控改造。
项目开采地热水资源换热后回灌（取热不耗水），热量换热器加热供热管网里的回水，产生的热水向长庆和兴园办公楼及小区住宅冬季供暖。
符合
《可再生能源中长期发展规划》
合理利用地热资源，推广满足环境保护和水资源保护要求的地热供暖、供热水和地源热泵技术，在夏热冬冷地区大力发展地源热泵，满足冬季供热需要。
项目通过新建2口中深层地热水井（1采1灌）及其配套设施，对地热资源进行合理开发和利用。
符合
《地下水管理条例》（中华人民共和国国务院令

第748号）
建设需要取水的地热能开发利用项目，应当对取水和回灌进行计量，实行同一含水层等量取水和回灌，不得对地下水造成污染。达到取水规模以上的，应当安装取水和回灌在线计量设施，并将计量数据实时传输到有管理权限的水行政主管部门。取水规模由省、自治区、直辖市人民政府水行政主管部门制定、公布。
本项目新建2口中深层地热水井（1采1灌）及其配套设施，可确保地热供暖实现“采灌均衡、间接换热、分层开采”的清洁利用方式，对回灌井安装抽水回灌计量表，确保同层等量回灌。
符合
《沣东新城违规取水地热井关停及整治工作实施方案》

沣东新城目前在用地热井主要用途为居民生活供暖、洗浴等，普遍存在取水许可证过期或无取水许可证等问题；同时，我区地热井水砷浓度普遍较高，地热井违规取水后尾水排放。

本项目性质为新建，不存在取水许可证过期或无取水许可证等问题，项目通过开采地热水资源换热后回灌（取热不耗水），运营期地热尾水不外排。
符合
4、报告表编制依据

《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》常见问题解答中，给出了地热开采类项目环评类别的判定： 《国民经济行业分类》“120其他采矿业”中地热开采类项目”，根据名录“14 其他采矿业120”相关规定，确定环评类别。如地热开采过程中涉及地下水取用的，应结合名录“129 地下水开采（农村分散式家庭生活自用水井除外）”，综合确定环评类别。

本项目为地热供暖项目，由生产井取地热水送至换热站，通过换热器换热后，换热尾水经回灌站回灌设施处理后由回灌井回灌至地下，涉及地下水的取用，1口地热生产井最大日取水量为0.151735万立方米小于1万立方米。因此结合名录中“129 地下水开采（农村分散式家庭生活自用水井除外）”，确定本项目应编制环境影响报告表。



二、建设内容

	地理位置
	本项目地热井场位于陕西省西咸新区沣东新城建章路北段长庆和兴园办公楼及小区换热站附近（站外西南侧约40m处），井场场地中心坐标为E108°49′59.369″、N34°19′41.692″，换热回灌合建站设置于长庆和兴园小区内西南侧；项目地理位置见附图1。

	项目组成及规模
	1、项目由来
经收集资料可知，陕西绿源地热能开发有限公司于2019年5月20日取得了沣东新城行政审批与政务服务局《关于长庆和兴园办公楼供暖制冷改造及小区地热清洁供暖项目的备案确认书》，建设单位已由陕西绿源地热能开发有限公司更名为中石化绿源地热能（陕西）开发有限公司，建设单位于2017年11月-2018年5月新建2口中深层地热水井（1采1灌），同时新建1座长庆和兴园换热回灌合建站；建设单位已于2023年11月委托西安黄河规划设计有限公司完成《西安市长庆和兴园小区地热水供暖项目水资源论证报告书》，且于2024年3月25日取得陕西省西咸新区住房和城乡建设局下发的长庆和兴园小区地热井取水许可证（编号：D610190G2024-0004）；截至目前该项目已运行了七个采暖季（2018-2019、2019-2020、2020-2021、2021-2022、2022-2023、2023-2024和2024-2025），该项目无环评手续，在此背景下，中石化绿源地热能（陕西）开发有限公司西安分公司对《长庆和兴园办公楼供暖制冷改造及小区地热清洁供暖项目》进行补办环评影响报告表。

2、项目组成

项目工程内容主要：新建2口中深层地热水井（1采1灌），同时新建1座长庆和兴园换热回灌合建站；通过开采地热水资源换热后回灌（取热不耗水），热量换热器加热供热管网里的回水，产生的热水向长庆和兴园办公楼及小区住宅冬季供暖。
表2-1  项目主要建设内容
工程类别

项目组成

工程内容

主体工程

地热井
地热井2口（垂深3399.95m、1采1灌），形成1口地热生产井、1口地热尾水回灌井，供热负荷9214.9kW，清洁能源供暖面积15.65万m2；

生产/回灌井组1：直井/定向井，垂深3399.95m，取水段深度为1867.40m-3399.95m（垂深），目的层位为新近系蓝田-灞河组，单井取水/回灌流量为63.75m3/h；井身结构均采用“二开”结构。
换热回灌合建站

1座换热回灌合建站，建筑面积1500m2，为地上一层（局部二层），一层主要布置换热器、热泵、循环泵、补水泵、过滤器、尾水循环泵、回灌加压泵等，二层设置配套的高、低压配电室、电子设备间、集中控制室、工具间。
井房
井房1座，建筑面积78.49m2，井房采取地上1层设置，主要用于保护井口设施。
辅助工程

管线工程

DN200供暖一级网40m（地热水供回水管线），采用直埋敷设，主要沿道路旁及绿化带进行敷设。
公用工程

给排水工程
依托长庆和兴园小区附近现有给排水系统。
供电工程
由市政电网供电系统供给。
办公设施
本项目不设办公楼，换热回灌合建站设置巡检人员，定期对设备进行巡查检验。
环保工程

废水治理

换热尾水经过滤器过滤，再经回灌加压泵加压，通过回灌井回灌到与生产井同一储热地层内。生活污水依托长庆和兴园小区现有化粪池收集处理后，经市政污水管网排入西安净水处理有限责任公司第六再生水厂。
废气治理

本项目建成运营过程中无工艺废气排放。

噪声治理

采用低噪声设备，设备减振，泵体软连接，室内放置等降噪措施。

固废处置

生活垃圾定点收集交环卫清运；生产井井口旋流除砂器的砂定期清理送一般工业固体废物填埋场处置；回灌水处理系统废滤芯交绿源陕西公司回收处置。

3、建设规模及主要工程参数

本次单井取水/回灌量63.75m3/h，主要规模及工程参数见表2-2。
表2-2    项目主要规模及工程参数表

序号

项目

单位

数据

备注

1

项目总投资

万元

1850
/
2
生产井

口

1
新建1口井，井深3399.95m；单井井口水温为90℃。
3
回灌井

口

1
新建1口井，斜深3734.79m/垂深3617m；单井井口水温为25℃。
4
换热回灌站

座

1

新建站房，建筑面积约1500m2，内设换热器、热泵、循环泵、补水泵、过滤器、尾水循环泵、回灌加压泵等。
5
管线长度

米

40
新建DN200管线40m（双管），主要沿道路旁及绿化带进行敷设。
6
总取水/回灌量

万m3
18.36
单井取水/回灌量18.36万m3。
7
单取水/回灌速率

m3/h

63.75
按运营期最大速率计，供暖面积15.65万m2。
4、运营期工艺及产污

项目运营期采用间接供热方式，项目先由生产井取水（水温为90℃）送至换热回灌合建站，通过板式换热器进行换热至25℃，将热量传递给供暖管网的采暖循环水，换热尾水经回灌设施处理后由回灌井回灌至地下。用户端的采暖循环水采用自来水，由循环泵使其在用户端循环。

换热尾水经过滤器过滤，再经加压泵加压，通过回灌井回灌到与生产井同层位，此过程中主要产生设备噪声、过滤器废滤芯等固体废物。
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



图2-1    项目工艺流程及产污环节图
回灌设施：（1）井房：采用普通地热井井房的土建结构可满足回灌井井房设备布置安装的要求。

（2）井口装置：井口采用全密闭方式设置，起隔绝氧的作用。

（3）地热回灌监测装置：三表一孔(温度表、压力表、流量表、观测孔)及相应作用的温度变送器、压力变送器、流量变送器。

（4）水质净化处理系统：水质净化处理系统包括：储水箱、加压泵、排气阀、过滤器等。

5、项目原辅材料用量

项目主要原、辅材料见表2-3。
表2-3   原、辅材料消耗一览表
序号

名称

用量

储存方式

备注

1
地热水

18.36万m3/a
/
运营期最大取水量/回灌量
2
自来水
309.96m3/a
/
采暖季最大用量
3
电

24万kWh/a

/
采暖季最大用量

6、项目设备清单

本项目运营期主要设备见表2-4。
表2-4      项目主要设备表

序号

名称

规格

单位

数量

备注

1

离心式水源热泵机组
制热量6.3MW
台
1
/
2
供暖循环泵
Q=150m3/h
台
3

2用1备
3
地热换热板式换热器

换热量6.8MW

台
3
2用1备
4
补水泵

Q=2m3/h

台
1
变频运行
5
潜水泵
Q=63.75m3/h
台

1
/
6
回扬泵
Q=63.75m3/h
台

1
/
7
旋流除砂器
处理量：63.75m3/h
台

1
/
8
回灌加压泵
/
台

4
/
9
地热尾水回灌过滤装置
/
套
5
/
10
站内阀门及管件
/
套
1
/
11
PE-RT 热水用孔网钢带耐热聚乙烯复合管
DN200
m
40
埋地敷设
12
1-1地热井
井深3399.95m
口
1
直井
13
1-2地热井 
斜深3734.79m/垂深3617m
口
1
定向井
14
地热井井口装置
/
套
2
/
7、项目同层回灌的可靠性

建设项目新建换热井2口，其中：1口作为生产井，1口作为回灌井，目的层位均为新近系蓝田-灞河组，从而确保达到地热尾水100%的回灌要求。

8、劳动定员及工作制度

本项目不设办公楼，换热回灌合建站设置巡检人员，定期对设备进行巡查检验；本项目巡查检验3人，采用2班3运转，每日24小时；工作时间为11月15日至次年3月15日为120天，即项目运营期与长庆和兴园小区冬季供暖期同步运行。

9、减排情况
根据建设单位提供资料，本项目供热负荷9214.9kW（折算供热量9.554万GJ/a），按照天然气的热值为36.44MJ/Nm3，则9.554万GJ/a替代天然气的量约为262.18万Nm3/a，从减少污染物排放角度分析，依据《排污许可证申请与核发技术规范-锅炉》（HJ953-2018）（表F.3燃气工业锅炉的废气产排污系数）天然气室燃炉颗粒物、SO2、NOX产污系数分别为2.86千克/万立方米-燃料、0.02S（取50毫克/立方米）千克/万立方米-燃料、18.71 （无低氮燃烧）千克/万立方米-燃料，则将实现颗粒物减排量约0.75t/a、SO2减排量约0.26t/a、NOX减排量约4.91t/a；从降低碳排放角度分析，取天然气的碳排放系数为2.1650 kgCO2/m3（千克二氧化碳/立方米），本项目替代天然气的量约为262.18万Nm3/a，将实现CO2减排量约5676.20t/a。


	总平面及现场布置
	1、施工布置

新建2口中深层地热水井（1采1灌），配套井房1座，建筑面积78.49m2，位于长庆和兴园小区外西南侧绿化带范围内。
新建1座长庆和兴园换热回灌合建站位于长庆和兴园小区内西南侧，建筑面积1500m2。对站内设置板式换热器、循环泵、补水泵、热泵、过滤器、回灌中继泵、回灌加压泵等设备。
新建DN200管线40m。经调查，管线沿井房向东敷设25m，向北敷设15m进入换热回灌合建站，管线再由原路线敷设至回灌井。
2、工程布局情况

本项目井房位于长庆和兴园小区外西南侧绿化带范围内，场地中心坐标为E108°49′59.369″、N34°19′41.692″，换热回灌合建站设置于长庆和兴园小区内西南侧（小区原干热岩地热换热站房处），管线主要采用直埋敷设方式。管线沿井房向东敷设25m，向北敷设15m进入换热回灌合建站，管线再由原路线敷设至回灌井。



	施工方案
	1、施工工艺
由于本项目新建的2口中深层地热水井（1采1灌）、1座长庆和兴园换热回灌合建站及配套的DN200管线，已于2017年11月-2018年5月施工完成，因此本次环评是对其施工工艺进行回顾性分析。
[image: image4.jpg]


1）钻井作业

图2-2  钻井工艺流程及产污环节图
钻井作业工艺流程及产污环节：

(1)钻前准备

包括定井位、平井场、供水、供电、钻井设备安装等。

    会产生少量扬尘及设备安装噪声。
(2)钻井过程

①钻井：用足够的压力把钻头压到井底岩石上，使钻头牙齿吃入岩石中并旋转以破碎井底岩石的过程。

②洗井：在钻杆转动的同时，泥浆泵不断地工作，流经钻杆内孔和钻头喷咀的钻井液冲击井底，随时将井底岩屑清洗、携带到地面。

③接单根：随着岩石的破碎、钻杆不断下落，直到钻杆完全落入转盘内，这时一个钻杆长度不再向深钻，必须接长钻杆。

④起下钻：如果钻头被磨损，将井内钻杆全部起出，换新钻头再钻。

    会产生施工扬尘、施工机械废气，钻井液废水，设备噪声，岩屑（泥浆）。
(3)地质录井

全井段钻时录井，泥浆进出口温度测量，岩屑录井，迟到时间测定，泥浆增减量测量，井底压力和关井井口稳定压力测定。

①全孔进行捞砂：原则上每5m捞取一个砂样，目的层段每2m一个砂样。同时连续进行地质编录。

②泥浆消耗量观测：钻进到预计目的层段时，需对泥浆页面及泥浆罐中的泥浆量变化仔细观测，注意是否漏失，漏失量及速度，漏失前后泥浆性能变化。

③孔口泥浆温度观测：开孔后必须随时进行泥浆出入口温度及气温的观测工作，要求每钻进50m观测一次温度，读数误差不超过0.2℃，进入目的层加密观测，并连续记录，绘出曲线。

④钻井记录：钻井过程中及时做好水文观测和地质观测记录、钻井记录、值班记录，并精心绘制各种曲线和图表。

会产生岩屑（泥浆）。
(4)地球物理测井

全井段1：500比例尺标准测井和井径、井斜等工程测井。开采深度1：200比例尺组合测井，正确划分地层、岩性及厚度，给出各热储层的电阴率、孔隙度、渗透率、泥质含量、含水饱和度等物性参数和全井段的井温资料。要求作井底压力测定，给出井底压力数据。

(5)完井与止水

主要内容包括钻开热储层和套管、滤水管完井。一开井段和取水（回灌）段以上G级油井水泥全封固，回灌段的顶部、各主要热储层（段）的顶、底板岩层中在套管外加止水器分别止水。

会产生设备噪声。
(6)洗井

地热井采取气水混合洗井法疏通热储层，即采用泵入清水和压缩气体到井底以此来降低井内液柱压力，形成负压后诱导地层水出来。
会产生设备噪声，少量废水。
(7)抽水试验

在井口地热水不能自溢的情况下进行抽水试验：

①潜水泵下入深度不小于静水位，以保证有足够的水位降深来保证产水量。

②抽水试验开始前要准确测量静水位埋深及液面温度，成井后水头高出地表，则自井口向上接管，以便准确测量原始水头高度。

③按稳定流规程进行，采取三次降深，最大降深值依据抽水设备能力确定，另外二次降深值宜为最大降深值。 

④三次降深的稳定时间从大到小分别为48h、24h、8h。在稳定延续时间内，涌水量和动水位在一定范围内波动，而且不得有持续上升或下降趋势。水位波动值不超过平均水位降深值的1％，涌水量波动值不超过平均涌水量。

⑤在抽水过程中必须严格测量动水位及水量变化情况，在每一个落程控制水量的稳定，水位、水温、水量必须同时测量。

⑥水位观测时间间距要求：在每落程开始时自1、2、3、4、6、8、10、15、20、25、30、40、50、60min进行动水位和出水量的观测记录，以后每隔30min观测一次，稳定后可1h观测一次，水位精确至厘米。

⑦恢复水位观测：在抽水停泵后立即进行，时间间距为：1、3、5、10、15、30、60min各观测一次，以后每1h观测一次，至连续4h内水位变化不超过2cm，或者与静止水位一致时停止。 

⑧抽水试验原始记录表需记录真实、整齐，并需观测人签字，现场编绘Q=f（s）曲线，检查抽水试验是否正常。 

⑨抽水试验结束后立即测定恢复水位并做到准确测量和记录，取全、取准第一手资料，绘出相应的 Q-f（t）、S- f（t）、Q-f（s）和 q-f（s）关系曲线和恢复水位与时间关系曲线图。 

⑩根据抽水试验及水质分析结果，确定本区地热资源的开发利用项目及本井的合理取水量与回灌量。

会产生设备噪声，废水。
(8)水、气采集和测试

①在最大落程抽水试验结束前采取水样，做水化学全分析，放射性元素（氡）、总α、总β放射性分析等项目的分析测试。

②当井中有气体逸出时，采集气样作成分分析。

(9)成井

地热井成井后，井口有“三表一孔”装置，即压力表、流量表、温度表和测水位孔，能随时对地热井进行动态监测。

会产生设备噪声。

图2-3  泥浆循环、处置工艺流程及产污环节图
钻井过程中建设单位在钻井现场配制泥浆，泥浆在上反过程中经振动筛、除砂器、除泥器、离心机等分离出岩屑，泥浆经泥浆泵打入压滤机压滤后进入泥浆罐（为确保泥浆不落地，建设单位了设置泥浆罐），循环使用。钻井完工后，钻井泥浆添加生石灰进行固化（固化时间约1周，生石灰与水反应生热，加速水分的蒸发，通过持续吸水保持板结）处理。最终泥浆优先考虑综合利用最终泥浆优先考虑综合利用，如不能综合利用的送一般工业固体废物填埋场进行填埋处置。

项目井身结构参数和井身结构图如下：
表2-5    直井指标参数

技术项目

指标

井深（m）

井深3399.95m
井径

一开Φ444.5mm*450m，二开Φ241.3mm*3399.95m

泵室管

Φ339.7mm*450mm

水层井管

Φ177.8mm（1867.40m-3399.95m）
表2-6    定向井指标参数

技术项目

指标

井深（m）

井深3617m垂深/3734.79m斜深
井径

一开Φ444.5mm*450m，二开Φ241.3mm*3734.79m

泵室管

Φ339.7mm*450m

水层井管

Φ177.8mm（1950.40m-3734.79m）

图2-4   直井井身结构示意图



图2-5   定向井井身结构示意图
2）站场建设

换热回灌合建站位于长庆和兴园小区内西南侧，建筑面积1500m2。内设板式换热器、循环泵、补水泵、热泵、过滤器、回灌中继泵、回灌加压泵等。
3）管线敷设

项目已敷设DN200管线40m，管线施工作业宽度1m，临时占地宽度1.5倍作业宽度，则临时占地面积60m2（其中道路15m2，绿化带25m2），主要采用直埋敷设方式。管线沿井房向东敷设25m，向北敷设15m进入换热回灌合建站，管线再由原路线敷设至回灌井；配套管线施工期的环境影响主要包括场地清理、管线开挖、敷设、试水、覆土回填等，选用管材为无缝钢管，采用J55石油套管、聚氨酯泡沫保温，管道水平及纵向转角处，采用弹性敷设与热煨弯头转向相结合的方式进行，管道内壁及外表面均预先采取防腐保护措施。管线敷设过程中在管线以上30-50cm处敷设警示带，以避免其它开挖施工对管道造成破坏。直埋敷设工艺流程及产污环节见图2-6。


图2-6   直埋管线敷设施工工艺流程图

2、施工时序及建设周期

工程于2017年11月10日开始建设，2018年5月11日完工，2018年11月15日投入运行，施工期6个月。

	其他
	无


三、生态环境现状、保护目标及评价标准

	生态环境现状
	1、功能区划情况

主体功能区规划：根据《陕西省主体功能区划》，本项目位于陕西省西咸新区沣东新城建章路北段长庆和兴园办公楼及小区换热站附近，项目区属于“国家层面重点开发区域”中“关中—天水经济区”。
生态功能区划：根据《陕西省生态功能区划》，项目区位于渭河谷地农业生态区中关中平原城镇区。

2、区域环境质量及现状
（1）环境空气

根据陕西省生态环境厅办公室2025年1月21日发布的《环保快报》，2024年西咸新区优良天数252天，优良率68.9%，空气质量综合指数4.492，西咸新区2024年1月-12月环境空气质量状况见下表：
表3-1    环境空气质量监测结果统计表
县区

项目

浓度（均值）

平均时间

标准限值

占标率%
达标

情况

二级

西咸新区
PM10
74µg/m3
年均值

70µg/m3
105.71

超标
PM2.5
43µg/m3
年均值

35µg/m3
122.86

超标
SO2
5µg/m3
年均值

60µg/m3
8.33

达标
NO2
31µg/m3
年均值

40µg/m3
77.50

达标
CO

1.1mg/m3（95位百分浓度）

24小时平均

4mg/m3
27.50

达标
O3
168µg/m3（90位百分浓度）

日最大8小时平均

160µg/m3
105.00

超标
从表中可以看出，项目所在区域SO2、NO2、CO满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二类区标准要求，PM10、PM2.5、O3均超过《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二类区标准要求，项目所在区域属于不达标区。
（2）声环境质量现状

本项目厂界50m范围内无声环境敏感点，故本项目未开展声环境质量现状监测。

（3）生态环境

项目所在地位于陕西省西咸新区沣东新城建章路北段长庆和兴园办公楼及小区换热站附近，项目所在地为城市人工生态系统，影响区域的土地利用类型为城市建设用地，无自然植被及除鼠类外的其它野生动植物。

（4）地表水环境

本项目周边500m范围内无地表水体。

	与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题
	本项目属新建项目，项目用地现状为长庆和兴园小区内西南侧原锅炉房、绿化和道路，不存在原有环境污染问题。


	生态环境保护目标
	项目运营期无废气产生；换热尾水经处理后全部回灌，无废水排放；项目运营期地热水取水采用潜水泵，泵体安装在距地面50～60m以下的地热井泵室中，地面噪声小，可忽略不计，主要噪声影响为换热回灌合建站设备噪声影响；通过现场调查和收集资料可知，本工程影响范围内无国家、省、市级自然保护区、风景名胜区、水源地保护区等保护目标。



	评价

标准
	环境质量标准

（1）环境空气

项目所在区环境空气质量执行国家《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，标准值如下表：

表3-2      环境空气质量标准

执行标准
表号及级别
污染物指标
单位
标准限值
1小时平均
日最大8小时平均

24小时平均

年平均
《环境空气质量标准》（GB3095-2012）

二级

PM10
μg/m3
/
/
150

70

SO2
μg/m3
500

/
150

60

NO2
μg/m3
200

/
80

40

CO

mg/m3
10

/

4

/
O3
μg/m3
200

160

/
/
PM2.5
μg/m3
/
/
75

35

（2）地下水环境

地下水水质执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。

表3-3    地下水质量标准

项目

pH值

硝酸盐
亚硝酸盐
氟化物
六价铬
挥发性酚类
Ⅲ类标准

6.5～8.5
≦20mg/L
≦1.0mg/L
≦1.0mg/L
≦0.05mg/L
≦0.002mg/L
（4）声环境质量标准

项目区噪声质量标准执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，标准标准值如下表：

表3-4       声环境质量标准

区域名

执行标准

级别

单位

标准限值

昼间

夜间

厂界

《声环境质量标准》（GB3096-2008）

2类

dB（A）

60
50
（5）振动环境质量标准

振动执行《城市区域环境振动标准》（GB10070-88）中居民、文教区标准限值。
表3-5   环境振动标准      单位：dB（A）

区域名

执行标准

标准限值

昼间

夜间

项目区
《城市区域环境振动标准》(GB10070-88)

70
67
（6）土壤环境质量标准

土壤环境质量执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）筛选值第一类及二类用地限值（居住区执行一类标准）。
污染物排放控制标准

（1）废气：施工期扬尘废气执行《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）表1标准限值要求。
（2）废水：本项目运营期生活污水排放《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)中的A级排放标准要求；施工期抽水试验废水，水温、悬浮物和溶解性总固体执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)中的A级排放标准要求。
表3-6  项目污（废）水排放标准

评价因子
标准名称
排放限值
pH值

《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准
6~9（无量纲）
COD
500mg/L

悬浮物
400mg/L

水温

《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)中的A级排放标准

40℃

氨氮
45
总磷
8

溶解性总固体

1500mg/L
（3）噪声

施工期噪声执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）相关标准；运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。
表3-7  施工期环境噪声排放标准      单位：dB（A）

施工阶段

昼间

夜间

场界噪声

70

55

表3-8   运营期环境噪声排放标准      单位：dB（A）

监测点

执行标准

级别

标准限值

昼间

夜间

厂界

《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)

2类

60
50
（4）固废

项目固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）相关规定。



	其他
	本项目无废气产生，地热尾水处理后全部进行回灌，因此项目不建议申请总量控制指标。



四、生态环境影响分析

	施工期生态环境影响分析
	本项目建设内容为1口生产井、1口回灌井、1座换热回灌合建站，计划敷设DN200管线40m，采用直埋敷设方式。项目施工期主要污染集中在建井工程。建设项目在施工期间，各项施工活动将会对周围的环境产生影响，主要来自施工扬尘、施工机械及车辆废气；施工活动及施工人员生活废水；施工噪声；施工产生的建筑垃圾及弃土、钻井泥浆、生活垃圾等固体废物；工程临时占地对生态环境的影响等，由于本项目已于2017年11月-2018年5月施工完成，因此本次环评是对其施工期环境影响进行回顾性分析。施工期间存在的主要问题有以下方面：

1、废气影响回顾性分析
（1）来源：施工期对区域大气环境的影响主要是扬尘污染，污染因子为TSP。在施工过程中扬尘污染主要来源于施工运输车辆造成的二次扬尘等。

（2）扬尘治理措施

为了改善环境空气质量，建设单位严格落实了陕西省建筑施工扬尘治理行动方案等相关政策规定，并采取了扬尘污染控制措施；在采取措施后，施工现场扬尘得到了有效控制，加之施工扬尘影响为短期影响，施工结束后区域环境空气质量基本已恢复至原有水平，因此施工期扬尘对周围环境影响小，采取的环保措施效果较好。

2、废水影响回顾性分析
（1）钻井废水

钻井废水主要来源于钻井过程中产生的机械废水、钻井液废水、洗井废水等，废水中主要污染物为SS、COD、石油类等。钻井废水的产生量随着井深和钻井周期变化而变化。本项目采用气举法进行洗井。气举法洗井产生的洗井废水中含少量钻井泥浆和悬浮物，排入防渗泥浆罐中，与废弃泥浆一并处置，对环境影响小，采取的环保措施效果较好。
根据企业提供资料，本项目井场钻井废水约150m3。钻井废水排入井场防渗泥浆罐用于配制泥浆，循环使用，本项目设置2个100m3防渗泥浆罐，可完全满足收纳钻井废水的需要，钻井结束后与废弃泥浆一起固化处置，采取的环保措施效果较好。
（2）抽水试验废水

地热井完工后进行抽水试验，抽水时长三次分别为48h、24h、8h，出水按63.75m3/h，则抽水总量约为5100m3。抽水试验前对地热水水质进行悬浮物、重金属等分析，水质满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)中的A级排放标准要求，经临时散热沉淀池将水温降低至35℃以下排入市政管网，由市政管网引至西安净水处理有限责任公司第六再生水厂进一步处理，采取的环保措施效果较好。

（3）管道试压废水

供热管道敷设完毕，将对管道充水试压以检验其密闭性。管线产生少量的管道试压废水，该废水中仅含少量悬浮物，水质较清洁，而且管道试压每次的废水产生量不大，用于场地及周边道路绿化降尘洒水，经估算废水产生总量约2.51m3。因此施工期废水对周围环境影响小，采取的环保措施效果较好。
（4）生活污水
本项目施工周期为30d，施工人数为20人；经调查和收集资料可知，整个施工期产生量约18m3。项目人员生活污水依托公共卫生间收集后排放，因此施工期废水对周围环境影响小，采取的环保措施效果较好。

3、噪声影响回顾性分析
施工期主要噪声源为钻井作业中的泥浆泵、钻机、运输车辆等，噪声影响较明显，建设单位在采取减振、隔声等降噪措施后，施工期噪声影响较小，采取的环保措施效果较好。

4、固体废物处置回顾性分析
（1）建筑垃圾及弃土

建筑垃圾及弃土主要来自管线施工过程，项目直埋敷设DN200管线40m，作业宽度1m，由于管线敷设多沿道路旁或绿化带进行敷设，因此建筑垃圾产生量极少，开挖土方已用于回填和场地平整，由于管道体积占据管沟空间，故会产生少量弃土，经估算废弃土方产生量约2.51m3，弃土外运至建筑垃圾填埋场处理，因此施工期建筑垃圾及弃土对周围环境影响小，采取的环保措施效果较好。
（2）废弃钻井泥浆及钻井岩屑

钻井泥浆：建设单位在钻井现场配制钻井泥浆，泥浆在上反过程中带出岩屑，经振动筛、除砂器、除泥器、离心机等分离出岩屑。钻井泥浆根据钻井顺序采取梯次循环利用（如1-1至1-2），即单井钻井泥浆在井场循环使用；钻井完工后，钻井泥浆添加生石灰进行固化（固化时间约1周，生石灰与水反应生热，加速水分的蒸发，通过持续吸水保持板结）处理，最终固化后的钻井泥浆产生量约20t。
钻井岩屑：单口直井0-450m深度Φ444.5mm钻井岩屑量为69.83m3、直井450-3399.95m深度Φ241.3mm钻井岩屑量为134.90m3；单口定向井0-450m深度Φ444.5mm钻井岩屑量为69.83m3、定向井450-3734.79m深度Φ241.3mm钻井岩屑量为150.21m3。其中回灌层段上5m取一个样，回灌层段每2m一个样，样品留存用于分析其岩性及含水性，一个样0.5kg，剩余岩屑定期送一般工业固体废物填埋场进行填埋处理处置。
所以，本项目2口井施工期间钻井泥浆在井场循环使用，施工期结束后，固化后的钻井泥浆产生量约20t，总的钻井岩屑产生量为1口直井×（69.83+134.90）+1口定向井×（69.83+150.21）=424.77m3；根据国内外对钻井固废（含泥浆及岩屑）的划分，钻井固废不划入危险废物管理，属于一般工业固体废物，优先考虑综合利用，如不能综合利用已送一般工业固体废物填埋场进行填埋处理，因此施工期废弃钻井泥浆及钻井岩屑对周围环境影响小，采取的环保措施效果较好。
（3）生活垃圾

本项目施工期生活垃圾产生量约0.6t，生活垃圾定点收集环卫清运，因此施工期生活垃圾对周围环境影响小，采取的环保措施效果较好。

 5、生态环境影响回顾性分析
本项目施工期生态影响主要为施工占地，管线开挖。项目井场所在地为绿化带，施工结束后已及时清除场地废物，恢复地表原有地貌。项目管线开挖长度较短，为造成严重的水土流失，施工时建设单位严格控制施工作业区，没有随意扩大范围，对开挖土方实行分层堆放，全部表土都分开堆放并标注清楚，至少地表0.3m厚的土层被视作表土。施工完成后及时分层回填，恢复原有地貌形态；对于弃土渣在堆放过程中及时覆盖，因此施工期施工占地和管线开挖对周围环境影响小，采取的环保措施效果较好。



	运营期生态环境影响分析
	1、废气

本项目建成运营过程中无工艺废气排放。

2、废水

本项目给排水平衡见图4-1。

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



图4-1     采暖季生产用水水量平衡图  单位：m3/d
（1）地热水
项目地热生产井通过潜水泵抽取高温地热水输送至换热回灌合建站，通过地热换热板式换热器+离心式水源热泵机组利用，热量换热器加热供热管网里的回水，产生的热水向长庆和兴园小区冬季供暖，利用后的低温地热水全部回灌至回灌井，实现地热水“采灌均衡、间接换热、同层开采回灌”的取热不耗水的开采方式。

项目建成后地热水最大取水量1530m3/d（183600m3/a），本项目地热井出水通过管道输送至换热回灌合建站，经过换热器换热后全部回灌，换热过程中仅进行热量的交换，无其他污染物进入地热水中，因此不会对地表水体产生影响。

（2）换热补水
本项目在供暖开始时向换热器管道一次性注入自来水3150m3（在换热系统中循环），板式换热器系统补水也采用自来水，补水按照循环水量的0.08%，则换热补水量为2.52m3/d（302.4m3/a）。

（3）职工生活用水：根据建设单位提供资料，本项目巡查检验3人，生活用水量为0.063m3/d（7.5m3/a），全年按120个工作日。项目生活污水以80%计，则生活污水为0.05m3/d（6.0m3/a），依托长庆和兴园小区现有化粪池收集处理后，经市政污水管网排入西安净水处理有限责任公司第六再生水厂；本项目不单独设置污水排口，本项目运营期生活污水依托长庆和兴园小区现有化粪池收集处理后，经市政污水管网排入西安净水处理有限责任公司第六再生水厂，因此运营期废水达标排放采用收集长庆和兴园小区废水监测数据，进行项目废水达标分析。

（4）污水厂的可依托性

西安净水处理有限责任公司第六再生水厂位于西安市北郊六村堡的北绕城高速以北，太平河、郑西高铁以南，尚航路以东，福银高速以西，总占地面积16.95公顷，该污水处理厂分两期建设，采用“预处理+改良型A/A/O二级生化+纤维转盘滤池过滤+次氯酸钠消毒”的生化处理工艺。一期工程10×104m3/d及二期的5×104m3/d工程于2016年8月进行验收，并于2016年10月28日取得环保主管部门关于西安市第六污水处理厂（15万吨/天处理规模）竣工环保验收的批复。二期工程剩余5×104m3/d已建成并完成调试。于2018年4月完成竣工环保验收并全部正式投入使用，污水处理后满足陕西省黄河流域污水综合排放标准（DB61/224-2018）中标准。

西安净水处理有限责任公司第六再生水厂服务范围具体包括：主要收集和处理西安市主城区西北端沿皂河流域（包括三桥工业区）、六村堡组团及纪阳组团范围内的生产废水和生活污水，服务面积约3388公顷，其服务范围目前绝大部分位于沣东新城。本项目在西安净水处理有限责任公司第六再生水厂的收水范围之内，本项目运营期废水产生量仅为0.05m3/d，经长庆和兴园小区现有化粪池收集处理后，能够达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准以及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）A级标准要求以及西安净水处理有限责任公司第六再生水厂接管要求，本项目废水排放量小、水质简单、可生化降解性较好，不会对西安净水处理有限责任公司第六再生水厂造成冲击；故项目产生的废水依托西安净水处理有限责任公司第六再生水厂处理可行。
3、地下水
本次评价对地下水环境影响分析主要从对地下水质及水资源等方面的影响进行分析，项目换热尾水经处理后全部回灌，同时加强地面工程管理，避免跑、冒、滴、漏现象，项目回灌井成井过程中已采取井壁防渗防垮塌、水泥固井和止水技术。项目对泵室段井管外环状间隙采用G级油井水泥全井段固井，由此可见，第四系地层全有水泥套管的封止，即管外返水不会进入潜水和承压水含水层。本项目取水层段为1867.40m-3399.95m（垂深），在取水段、回灌段的顶部、各主要热储层（段）的顶、底板岩层中分别在管外采用硅胶抗高温、耐腐蚀止水器止水，层间止水根据需要分段下，与多组橡胶伞达到复合止水的效果。

采取此措施后，正常运行条件下，发生穿透污染的途径被切断，不会造成对地下水的污染影响。
4、噪声

项目地热水取水采用潜水泵，泵体安装在距地面50～60m以下的地热井泵室中，地面噪声小，可忽略不计。项目噪声主要来自各类泵体等噪声。在采用低噪声设备，设备基础减振、泵体软连接等降噪措施后，其运营噪声在70-75dB(A)之间（声源），详见表4-2。
表4-2       主要噪声源一览表        单位：dB(A)
位置

噪声源

噪声

类型

声源声级dB(A)

数量（台）*

治理

措施

运营

情况

距离

换热回灌合建站

离心式水源热泵机组
机械动力噪声
75
1
选用低噪声设备、设备基础减振、泵体软连接
连续
距1m
供暖循环泵
70
2
连续
距1m
补水泵
70
1
连续
距1m
回灌加压泵
70
4
间断
距1m
*按工作中实际运行数量计。
由于本项目换热回灌合建站设置在地上且为单独建筑，经调查项目于2018年11月15日已投入运行，因此本次采用实测法进行噪声达标评价；建设单位委托陕西明铖检测技术有限公司于2025年11月25日供暖设备运行期间，对项目换热回灌合建站厂界噪声值进行监测，监测频次为昼夜各1次（共1天），厂界环境噪声监测结果见下表：
表4-3   厂界环境噪声排放监测结果统计表  单位：dB(A)

监测编号

监测点位

2025年11月25日
昼间

夜间

1#
东侧厂界

54
46
2#
南侧厂界

57
48
3#
西侧厂界

57
48
4#
北侧厂界

54
46
东、南、西、北厂界标准限值

60
50
备注：陕西明铖检测技术有限公司进行监测，SXMC-H2511012
根据表4-3实测噪声结果分析，厂界昼间噪声监测值为54~57dB（A)、夜间噪声监测值为46~48dB（A)，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。
5、振动影响
本项目尾水回灌泵放置于换热回灌合建站的设备间内，设备在运行时会产生振动。本项目通过以下措施减少振动影响：
①选用先进的低噪声低振动设备；同时设备的机座上安装减振器或防震材料；

②管道出水口增加橡胶软连接，软连接选用隔振性能较好，长度较长且耐腐蚀的专业隔振产品；

③设备房窗采用能满足隔声要求的隔声窗。

根据对建设单位已建成的换热回灌合建站的现场勘查，换热回灌合建站没有设置在住宅楼下方，设备振动较小，对周边敏感建筑物影响较小。
6、固体废物

（1）生活垃圾：本项目职工定员3人，根据建设单位提供资料，项目运营期生活垃圾产生量为0.18t/a，定点收集环卫清运。
（2）废砂：项目生产井井口旋流除砂器主要去除水中的砂，因此会产生少量的砂，根据建设单位提供资料废砂产生量为2kg/d（0.24t/a），产生量较小，其属于一般工业固体废物，送一般工业固体废物填埋场处置。

（3）过滤器废滤芯：项目换热尾水经过滤器过滤后再经回灌加压泵进入回灌井回灌。过滤器的滤芯需根据生产实际情况定期更换，更换量约400kg/a，交由绿源陕西公司进行集中处理。

项目产生的少量固废得到了合理处置，对环境影响轻微。项目固体废物产生及处置情况见表4-4。

表4-4  项目固体废物产生及处置情况一览表
固废

类型

产生源

废物名称

分类编号

产生量

t/a

处置方式

一般

固废

旋流除砂器
废砂
900-099-S59
0.24
送一般工业固体废物填埋场
尾水回灌过滤
废滤芯
900-008-S59
0.4
绿源陕西公司回收处置
职工生活
生活垃圾
/
0.18
环卫部门清运


	选址选线环境合理性分析
	（1）项目管线、井场及站场
通过现场调查，项目井场及站场周围无特殊环境保护目标。本项目生产井、回灌井位于长庆和兴园小区外西南侧绿化带范围内，场地中心坐标为E108°49′59.369″、N34°19′41.692″，井口设井房，取水泵在井下，运行期噪声对环境影响小。换热回灌合建站位于长庆和兴园小区内西南侧，板式换热器、循环泵、补水泵、热泵、过滤器、回灌中继泵、回灌加压泵等放置于换热回灌合建站内，泵体采用低噪声设备，设备减振，泵体软连接，室内放置等降噪措施后，设备运行过程中不会对周边环境造成噪声及振动影响。管线沿井房向东敷设25m，向北敷设15m进入换热回灌合建站，管线再由原路线敷设至回灌井，已对地表地貌进行恢复。

（2）地热水资源条件

依据2021年12月1日起施行的《地下水管理条例》（中华人民共和国国务院令第748号），“第五十一条：建设需要取水的地热能开发利用项目，应当对取水和回灌进行计量，实行同一含水层等量取水和回灌，不得对地下水造成污染。达到取水规模以上的，应当安装取水和回灌在线计量设施，并将计量数据实时传输到有管理权限的水行政主管部门。”本项目利用中深层采灌井组开采地热水提取地热能用于冬季供暖后全部回灌入同深度地层，符合《地下水管理条例》的相关要求。

西安黄河规划设计有限公司于2023年11月编制完成《西安市长庆和兴园小区地热水供暖项目水资源论证报告书》，通过本次地热地质调查、地球物理勘查（大地电磁、静电α卡勘查）成果，结合论证区及周边地热地质条件分析研究，基本查明了项目场地附近地层结构特征，但未发现断裂。分析认为该项目钻凿地热水井，论证区地热资源条件好，进行地热资源开发利用经济技术合理，因此，开发利用地热水资源是可行的。

经以上分析项目井场、站场及管线敷设选址选线可行。




五、主要生态环境保护措施

	施工期生态环境保护措施
	1、废气防治措施回顾性评价
（1）对运输建筑材料及建筑垃圾的车辆加盖蓬布以减少洒落。车辆行驶路线尽量避开村庄等居民区；车辆行驶速度适当降低。

（2）在施工场地上设置专人负责建筑垃圾、建筑材料的处置、清运和堆放，堆放场地加盖蓬布或洒水，防止二次扬尘。

（3）项目施工期间向社会公示，并进行严格监管。施工单位制定施工现场扬尘预防治理专项方案和空气重污染应急预案，并指定专人负责落实。政府发布重污染预警时，立即启动应急响应，并对进场所有作业人员进行工地扬尘预防治理知识培训，未经培训严禁上岗。

（4）建设单位与施工单位签订的合同，明确了施工单位的扬尘污染防治责任，并将扬尘污染防治费用列入了工程预算并及时足额支付施工单位。

（5）施工企业制定专门的扬尘治理管理制度，企业技术负责人在审批施工组织设计和专项施工方案时，对施工现场扬尘治理措施进行认真审核；施工企业定期召开安全例会和安全检查时，将扬尘治理工作作为重要内容。

（6）施工现场必须设置固定垃圾存放点，垃圾分类集中堆放并覆盖，及时清运，严禁焚烧、下埋和随意丢弃。

建设单位通过加强管理、切实落实以上各项污染防治措施后，施工场地扬尘对周围环境的影响较小，同时施工期对周围环境的影响是局部的、暂时的，会随着工程建设的完成而消失，采取的环保措施效果较好。

2、废水防治措施回顾性评价

施工期钻井废水排入井场防渗泥浆罐中用于配制泥浆，循环使用，钻井结束后与废弃泥浆一起固化处置。抽水试验前对地热水水质进行重金属等分析，水质满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)中的A级排放标准要求，经临时散热沉淀池将水温降低至35℃以下排入市政管网，由市政管网引至西安净水处理有限责任公司第六再生水厂。管道试压水中主要污染物为SS，水质较清，而且管道试压是全段施工，每次的废水产生量不大，用于场地及周边道路绿化降尘洒水；项目人员生活污水依托公共卫生间收集后排放。项目施工期较短，废水产生量较小，对环境影响较小，采取的环保措施效果较好。

3、噪声防治措施回顾性评价

（1）优化井场施工平面布局，井场与管线施工现场的施工机械远离长庆和兴园小区住宅楼。井场施工设围挡，并对钻井所有动力设备进行围挡降噪。施工单位夜间采取停止高噪设备施工；由于钻井施工作业一般不间断运行，征得夜间施工许可手续，并告知周边居民。维护好与周边居民的关系。

（2）施工单位针对钻机、泥浆泵等设备优先选用低噪声机械，并对钻机、泥浆泵、空压机、离心机、振动筛等设备设置基础减振、做好施工机械的维护和保养，加强噪声源头控制；同时对钻机、泥浆泵、空压机、离心机、振动筛等设备隔声罩或声屏障，从噪声传播途径采取隔声措施降低噪声影响；确保有效降低机械设备运转噪声。

（3）加强对装卸施工的管理；金属材料在卸货时，要求轻抬、轻放，减少撞击性噪声。
（4）合理安排高噪声施工机械的工作频次，缩短作业周期，合理调配车辆来往行车密度，在居民区等敏感区禁止鸣笛。

（5）换热回灌合建站设备安装过程中亦做到轻拿轻放以减少施工期噪声影响。

建设单位通过加强管理、切实落实以上各项污染防治措施后，施工噪声对周围环境的影响较小，会随着工程建设的完成而消失，采取的环保措施效果较好。
4、固废处置措施回顾性评价

（1）弃土：项目管线施工长度较短，施工单位将外挖土方及时回填，施工少量弃土外运建筑垃圾填埋场，采取措施后弃土对环境影响较小，采取的环保措施效果较好。

（2）废弃钻井泥浆、岩屑：钻井井场设置防渗泥浆罐，完井后泥浆、岩屑固化处理后优先考虑综合利用，如不能综合利用需送一般工业固体废物填埋场进行填埋处置。泥浆罐容积按规范要求，保证钻井废水及废弃泥浆不产生溢流现象，做到废水不外排。对废弃泥浆采取固化处置措施后，对土壤、地表水和地下水环境的产生影响较小，采取的环保措施效果较好。
钻井过程中，部分岩屑样作岩性及含水性分析，由建设单位收存留档，剩余岩屑定期送一般工业固体废物填埋场进行填埋处理处置。岩屑等一般固废在井场暂存时设置了专门区域集中放置，下铺防渗膜，在风干后已及时覆盖或拉运避免造成扬尘污染，采取的环保措施效果较好。

（3）生活垃圾：施工场地设垃圾桶统一收集生活垃圾，定期由环卫清运，施工人员生活垃圾对环境影响较小，采取的环保措施效果较好。

5、施工期生态环境影响回顾性评价
（1）施工时建设单位严格控制施工作业区，没有随意扩大范围，对开挖土方实行分层堆放，全部表土都分开堆放并标注清楚，至少地表0.3m厚的土层被视作表土。

（2）项目管道施工完成后已及时分层回填，恢复原有地貌形态；对于弃土渣在堆放过程中已及时覆盖。
（3）项目井场施工结束后及时清除场地废物，恢复地表原有地貌。

建设单位通过严格控制施工作业区，切实落实以上各项生态保护措施后，施工对周围环境的影响较小，采取的环保措施效果较好。


	运营期生态环境保护措施
	1、地表水
（1）地热尾水：项目运营期很可能存在管道破裂造成水资源流失，其中一种可能是由于其他工程开挖或管线基础隐患等造成的，一旦发生此类事故，要及时组织抢修，尽可能减少漏水时间，避免资源流失；另外管道的破损，会造成热水渗漏到地下，改变土壤结构，破坏植物生长环境。为了避免此类事故的发生，在建设期严把质量关，严禁使用不合格产品，并在日常的清理维护中，定期检查维护，尽可能的将管网破损事故发生率降至最低。

（2）职工生活用水：生活污水依托长庆和兴园小区现有化粪池收集处理后，经市政污水管网排入西安净水处理有限责任公司第六再生水厂。
2、地下水
项目生产井和回灌井成井过程中已采取井壁防渗防垮塌、水泥固井和止水技术。建设单位对泵室段井管外环状间隙采用G级油井水泥全井段固井，由此可见，第四系地层全有水泥套管的封止，即管外返水不会进入潜水和承压水含水层。本项目取水段为1867.40m-3399.95m（垂深），在取水段、回灌段的顶部、各主要热储层（段）的顶、底板岩层中分别在管外采用硅胶抗高温、耐腐蚀止水器止水，层间止水根据需要分段下，与多组橡胶伞达到复合止水的效果。采取此措施后，正常运行条件下，发生穿透污染的途径被切断，不会造成对地下水的污染影响。
3、声环境
项目主要噪声源为各类泵体，位于换热回灌合建站内，项目从声源控制出发，选用低噪声设备、设备基础减振、泵体软连接、设备站内放置，经分析对周边居民影响极小，噪声控制措施可行。

4、振动减缓措施

本项目通过以下措施减少振动影响：
（1）项目选用先进的低噪、低振的泵体；同时设备的机座上安装减振器或防振材料；

（2）管道出水口增加橡胶软连接，软连接选用隔振性能较好，长度较长且耐腐蚀的专业隔振产品。

5、固体废物

项目生活垃圾定点收集交环卫清运。生产井井口旋流除砂器除砂，产生量较小，送一般工业固体废物填埋场处置。过滤器废滤芯交由绿源陕西公司处置。
6、环境监测计划

本项目施工期、运营期对污染源进行定期监测，企业可委托有资质的单位进行环境监测工作。环境监测采用国家环保规定的标准、监测方法，定期向有关环境保护主管部门上报监测结果。

表5-1   运营期环境监测及管理计划一览表

时段

污染源

监测点位

监测因子

监测计划

运营期

噪声

井场、换热回灌合建站周边保护目标
昼、夜间等效声级

每个采暖季1次

换热后地热尾水
换热回灌合建站地热尾水出口

水位、温度、pH、电导率、总硬度、溶解性总固体、耗氧量、菌落总数、总大肠菌群、砷、氟、硫化物、铁、锰等
每个采暖季1次
生活污水

长庆和兴园小区废水总排口

pH值、COD、悬浮物、水温、氨氮、总磷、溶解性总固体
每个采暖季1次


	其他
	1、地热尾水的事故性外排
地热尾水的事故性外排主要是由管道破裂阻塞或回灌异常造成的：（1）对生产井、回灌井定期检查，杜绝跑冒滴漏的发生。（2）回灌井回灌过程中，必须对井口压力进行有效的监督，一旦出现回灌异常，应及时查明原因，采取有效措施，防止发生“串层”事故。（3）若出现异常应及时关闭；（4）对生产井、回灌井接口段设置紧急截断阀，如发生事故，及时关闭截断阀，并通报长庆和兴园小区管道需紧急抢险情况。
企业加强对地热井、管线等的巡检，尽量避免尾水事故性外排。
2、竣工环境保护验收

建设单位应严格按照环境保护部文件“国环规环评[2017]4号”，“关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告”的相关要求，在建设项目竣工后，建设单位应作为竣工验收的主体如实查验、监测、记录建设项目环境保护设施的建设和调试情况，自主或委托有能力的技术机构编制验收监测报告。本项目“三同时”竣工验收内容见表5-2。

表5-2    项目工程环保设施验收要求一览表

类别

污染源

设施或措施内容

执行标准或验收监测要求

废水

换热后地

热尾水

生产井安装抽水计量表，回灌井安装温度表、压力表、流量表、观测孔，建设地面回灌设施

全部回灌同一储热地层

噪声

换热回灌合建站

选用低噪声设备、减振处理、泵体软连接、产噪设备室内放置、加强平时的运营维护等

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准

固废

旋流除砂器产砂
收集，交一般工业固体废物填埋场处置
合理处置
废滤芯
收集，交绿源陕西公司处置
生活垃圾
定点收集交环卫清运


	环保投资
	项目总投资1850万元，其中环保投资65万元，占总投资额的3.51%。

表5-3    本项目环境保护投资估算一览表

治理工程

环保设备

环保投资

运

营

期

废水

换热尾水

经过滤设备处理后回灌
60
回灌井回灌

计入工程总投资

噪声

设备运行噪声

选用低噪声设备、设备基础减振、泵体软连接

4
固废

旋流除砂器产砂
收集，交一般工业固体废物填埋场处置
1
废滤芯
收集，交绿源陕西公司回收处置
生活垃圾
定点收集交环卫清运
合计

65



六、生态环境保护措施监督检查清单

	    内容

要素
	施工期
	运营期

	
	环境保护措施
	验收要求
	环境保护

措施
	验收要求

	陆生生态
	/
	/
	/
	/

	水生生态
	/
	/
	/
	/

	地表水

环境
	钻井废水：排入井场防渗泥浆罐中用于配制泥浆，循环使用，钻井结束后与废弃泥浆一起固化处置。
	合理处置，对地表水环境产生影响较小。
	换热尾水：经回灌站设备处理后全部回灌。

生活污水依托长庆和兴园小区现有化粪池收集处理后，经市政污水管网排入西安净水处理有限责任公司第六再生水厂。
	合理处置，对地表水环境产生影响较小。

	
	抽水试验废水：满足排放标准排入西安净水处理有限责任公司第六再生水厂。
	
	
	

	
	管道试压水：用于场地及周边道路绿化降尘洒水。
	
	
	

	
	施工人员生活污水：项目人员生活污水依托本厂卫生间收集后排放。
	
	
	

	地下水及土壤环境
	施工单位根据第四系胶结松散易发生井漏井垮的特点，施工过程加强地层地

质预告，利用DC指数法对地层孔隙压力进行随钻监测，及时调整钻井液性能，使其具备良好的流变参数做到近平衡压力钻井，达到井不垮、不漏的目的。
	合理处置，对地下水及土壤环境产生影响较小。
	成井过程中将采取井壁防渗防垮塌、水泥固井和止水技术。

井口设流量计，若出现跑、冒、滴、漏可及时发现，并采取措施及时止漏。
	合理处置，对地下水及土壤环境产生影响较小。

	声环境
	合理布局、尽量远离居民区；选用低噪声设备，加强设备维护保养；井场施工设围挡、隔声屏。夜间施工需取得相关手续。
	《建筑施工噪声排放标准》(GB12523-2025)
	泵体噪声：选用低噪声设备，泵体软连接，站内放置。
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)的2类标准。

	振动
	/
	/
	设备噪声：选用低振动设备，基础减振，回灌站地上设置。
	《城市区域环境振动标准》(GB10070-88)居民、文教区标准。

	大气环境
	扬尘：制定专项方案，设施工工地标志牌，设围挡，临时土方覆盖并及时清理，大风天气停止作业。
	《施工场界扬尘排放限值》(DB61/1078-2017）
	/
	/

	固体废物
	弃土：及时回填，少量弃土用于外运建筑垃圾填埋场。
	合理处置，对环境产生影响较小。
	旋流除砂器废砂：送一般工业固体废物填埋场处置。

过滤器废滤芯：绿源陕西公司回收处置。
	合理处置，对环境产生影响较小。

	
	废弃钻井泥浆：进入防渗泥浆罐，固化处理后优先考虑综合利用，如不能综合利用需送一般工业固体废物填埋场进行填埋。确保泥浆不落地。
	
	
	

	
	钻井岩屑：同废弃泥浆一同处置。
	
	
	

	
	生活垃圾：桶装，交环卫清运处置。
	
	
	

	电磁环境
	/
	/
	/
	/

	环境风险
	/
	/
	/
	/

	环境监测
	/
	/
	噪声：井场、站场四周
	厂界达标

	
	/
	/
	换热尾水：回灌站地热尾水出口
	了解地热尾水水质情况

	其他
	/
	/
	/
	/


七、结论
	经以上分析，项目选址选线合理，项目的建设可促进地热资源的可持续利用。施工期及运营期经采取合理有效的废水、噪声、固体废物防治措施，项目的建设对周围环境影响较小。从环境保护角度分析，建设项目环境影响可行。


项目所在地





旋流除砂器





取水泵





地


热


生产井





过滤器





供热用户





回灌泵





固废





自来水





高温水





换热/回灌





高温水





低温水





补水泵





噪声





地热回灌井





损耗





钻前准备





钻井





地质录井





地球物理测井





完井与止水





洗井





抽水试验





水、气采集和测试





成井





废气、噪声





废气、噪声、固废、废水





噪声





废水、噪声





废水、噪声





噪声





固废





泥浆





岩屑





生石灰





井底泥浆





振动筛、除砂器、除泥器、离心机





岩屑





泥浆





压滤机





泥浆罐





泥浆





泥饼





二开


井眼：φ241.3mm×3399.95m


套管：φ177.8mm×(410～1700)m


桥式筛管：φ177.8mm×(1700～3399.95)m





一开


井眼：φ444.5mm×450m


套管：φ339.7mm×450.00m


水泥封固段：0.00-450.00m





二开


井眼：φ241.3mm×3734.79m


套管：φ177.8mm×(410～1750)m


桥式筛管：φ177.8mm×(1750～3734.79)m





一开


井眼：φ444.5mm×450m


套管：φ339.7mm×450.00m


水泥封固段：0.00-450.00m





定线、测量





管沟开挖





管道敷设





管道试压





清管、覆土回填





G扬尘、N噪声、S建筑废物





W冲管废水





新鲜水





板


式


换


热


器





2.583





市政污水管网





2.52





0.05





化粪池





0.063





0.05





0.013





生活用水





1530





污水处理厂





0.05





回灌井





地热井水





尾水1530





居民用户管网





损耗2.52





供热3150





回水3147.48










